## Proyecto
LESTRAL CONSTRUCTORA · CON ELECTROMECÁNICA DEL PACÍFICO (EMP)
01 Proyecto — EMP Suite HVAC · LoadCalc
Réplica en Excel nativo del motor de carga térmica · rev 2.9.7 (15-sep-2026) · solo módulo LoadCalc
Método Carrier/HAP-style: DET por orientación y barrido horario 8–18h · excluye cuartos limpios, ventilación, ductos, selección de equipo y demás disciplinas.
LEYENDA
Captura (editable) | Fórmula (no editar) | Enlace a otra hoja
DATOS DEL PROYECTO
Proyecto | Proyecto sin nombre
Cliente
Ubicación | Tijuana, B.C.
Ingeniero responsable | Ing. Rodrigo Nuñez Loubet
Fecha | 2026-09-17
Motor de origen (informativo) | SuiteEmp rev 2.9.7 · LoadCalc (Carrier/HAP-style)
SITIO — CONDICIONES EXTERIORES DE DISEÑO
Sitio | Tijuana | Tijuana / Tecate / Mexicali / Ensenada / Personalizado
Si Personalizado — Temp. bulbo seco ext. (°C) | 35
Si Personalizado — Temp. bulbo húmedo ext. (°C) | 24
Si Personalizado — Altitud (m) | 0
Si Personalizado — Rango diario de temperatura (K) | 11
→ DB exterior resuelto (°C) | 35
→ WB exterior resuelto (°C) | 24
→ Altitud resuelta (m) | 0
→ Rango diario resuelto (K) | 11
→ Presión atmosférica (kPa) [ASHRAE Fund. cap.1 ec.3] | 101.325
→ Razón de presión (pAtm / 101.325) | 1
→ Factor de aire sensible qs (0.34 × razón) | 0.34
→ Factor de aire latente ql (0.83 × razón) | 0.83
CONDICIONES INTERIORES Y CONSTANTES DEL MÉTODO
Temp. interior de diseño (°C) | 24
HR interior de diseño (%) | 50%
Latitud de referencia (°N) | 32
Diversidad de edificio (0.5 – 1.0) | 1
Margen de seguridad (constante) | 2%
Coeficiente de color/absorción de fachada (b) | 0.78
ΔT de suministro de aire fijo (°C) | 11
Calor de ventilador (% del sensible de espacio) | 2.6%
Ganancia en ductos no acondicionados (%) | 3%
Ganancia sensible por persona (W) | 70
Ganancia latente por persona (W) | 45
OA mínimo por persona (m³/h) — Tabla 45 | 30
OA mínimo por área (m³/h·m²) — Tabla 45 | 1.8
Conversión W por TR | 3517
PARTICIONES Y PISO (proxy de zonas adyacentes no capturadas)
U partición adyacente (W/m²K) | 1.5
Fracción de área en partición | 12%
U piso sobre no acondicionado (W/m²K) | 0.8
Fracción de área de piso expuesto (si techo = 0) | 10%
LESTRAL · EMP |  | Hoja 1 de 5
Note on C37: Tablas SUN_H y DET_PEAK válidas 28–36°N, junio-septiembre, fachada vertical sin sombreado externo. Informativo: no se usa en fórmulas.
Note on C38: No todas las zonas pican a la misma hora. 0.85–0.95 con orientaciones/horarios distintos, 1.00 sin crédito.
Note on C39: Constante protegida del motor: 5% (MARGEN_HAP). Este libro usa 2% por instrucción expresa del proyecto — editable aquí.
Note on C41: Constante histórica HAP.dT del motor. Este libro usa ΔT fijo (no resuelve el punto de rocío del aparato ni el bypass factor): esa etapa pertenece a selección de equipo, fuera de alcance de este módulo.

## Captura_Zonas
LESTRAL CONSTRUCTORA · EMP · ENVOLVENTE POR ZONA — MATERIALES POR MENÚ DESPLEGABLE
02 Captura de zonas — LoadCalc
Una fila por zona (hasta 10). Todos los inputs numéricos nacen en blanco — captura tu proyecto real; los catálogos (material, espacio, iluminación) traen una selección por omisión editable. Las 8 orientaciones nacen con la zona (rev 2.9.2).
Zona | Área (m²) | Altura (m) | Tipo de espacio | Horas de operación | Material de muro | Muro N (m²) | Muro NE (m²) | Muro E (m²) | Muro SE (m²) | Muro S (m²) | Muro SW (m²) | Muro W (m²) | Muro NW (m²) | Área de techo/ cubierta (m²) | Material de techo | Material de vidrio | Vidrio N (m²) | Vidrio NE (m²) | Vidrio E (m²) | Vidrio SE (m²) | Vidrio S (m²) | Vidrio SW (m²) | Vidrio W (m²) | Vidrio NW (m²) | Ocupantes (pers) | Iluminación instalada (W) | Tipo de iluminación | Equipo/fuerza instalado (W) | Infiltración (cambios/h) | Plafón de retorno | Oscilación diaria de diseño (°C) | Notas | Estado | TR pico | kW pico | Hora pico
Zona 1 |  |  | Oficina | 16 | Block ligero 20 cm + panel 25 mm [DEFAULT] | [9 empty] | Losa hormigón + XPS 50 mm [DEFAULT] | Doble vidrio claro (DGU/termopan) [DEFAULT] | [10 empty] | LED |  |  | Auto |  |  | Sin área | 0 | 0 | 8
Zona 2 |  |  | Oficina | 16 | Block ligero 20 cm + panel 25 mm [DEFAULT] | [9 empty] | Losa hormigón + XPS 50 mm [DEFAULT] | Doble vidrio claro (DGU/termopan) [DEFAULT] | [10 empty] | LED |  |  | Auto |  |  | Sin área | 0 | 0 | 8
Zona 3 |  |  | Oficina | 16 | Block ligero 20 cm + panel 25 mm [DEFAULT] | [9 empty] | Losa hormigón + XPS 50 mm [DEFAULT] | Doble vidrio claro (DGU/termopan) [DEFAULT] | [10 empty] | LED |  |  | Auto |  |  | Sin área | 0 | 0 | 8
Zona 4 |  |  | Oficina | 16 | Block ligero 20 cm + panel 25 mm [DEFAULT] | [9 empty] | Losa hormigón + XPS 50 mm [DEFAULT] | Doble vidrio claro (DGU/termopan) [DEFAULT] | [10 empty] | LED |  |  | Auto |  |  | Sin área | 0 | 0 | 8
Zona 5 |  |  | Oficina | 16 | Block ligero 20 cm + panel 25 mm [DEFAULT] | [9 empty] | Losa hormigón + XPS 50 mm [DEFAULT] | Doble vidrio claro (DGU/termopan) [DEFAULT] | [10 empty] | LED |  |  | Auto |  |  | Sin área | 0 | 0 | 8
Zona 6 |  |  | Oficina | 16 | Block ligero 20 cm + panel 25 mm [DEFAULT] | [9 empty] | Losa hormigón + XPS 50 mm [DEFAULT] | Doble vidrio claro (DGU/termopan) [DEFAULT] | [10 empty] | LED |  |  | Auto |  |  | Sin área | 0 | 0 | 8
Zona 7 |  |  | Oficina | 16 | Block ligero 20 cm + panel 25 mm [DEFAULT] | [9 empty] | Losa hormigón + XPS 50 mm [DEFAULT] | Doble vidrio claro (DGU/termopan) [DEFAULT] | [10 empty] | LED |  |  | Auto |  |  | Sin área | 0 | 0 | 8
Zona 8 |  |  | Oficina | 16 | Block ligero 20 cm + panel 25 mm [DEFAULT] | [9 empty] | Losa hormigón + XPS 50 mm [DEFAULT] | Doble vidrio claro (DGU/termopan) [DEFAULT] | [10 empty] | LED |  |  | Auto |  |  | Sin área | 0 | 0 | 8
Zona 9 |  |  | Oficina | 16 | Block ligero 20 cm + panel 25 mm [DEFAULT] | [9 empty] | Losa hormigón + XPS 50 mm [DEFAULT] | Doble vidrio claro (DGU/termopan) [DEFAULT] | [10 empty] | LED |  |  | Auto |  |  | Sin área | 0 | 0 | 8
Zona 10 |  |  | Oficina | 16 | Block ligero 20 cm + panel 25 mm [DEFAULT] | [9 empty] | Losa hormigón + XPS 50 mm [DEFAULT] | Doble vidrio claro (DGU/termopan) [DEFAULT] | [10 empty] | LED |  |  | Auto |  |  | Sin área | 0 | 0 | 8
LESTRAL · EMP | LoadCalc rev 2.9.7 · EMP Suite HVAC / Lestral Constructora — uso interno | [34 empty] | Hoja 2 de 5

## Calculo
LESTRAL CONSTRUCTORA · EMP · FÓRMULAS NATIVAS Y AUDITABLES — SIN MACROS
03 Cálculo — barrido horario de carga térmica por zona
Toda celda es fórmula nativa trazable a Proyecto / Referencia / Captura_Zonas. La hora pico de cada zona se halla por barrido, no se asume fija (motor Carrier/HAP-style, 8–18h solar).
Zona 1
Área (m²) | 0
Altura (m) | 0.1
Volumen (m³) | 0
Tipo de espacio | Oficina
Horas de operación | 16
Rp (L/s·persona) | 2.5
Ra (L/s·m²) | 0.3
Diversidad personas | 0.9
Diversidad luces | 0.95
Diversidad equipo | 0.9
K muro (W/m²K) | 0.849
Peso muro (kg/m²) | 176
K techo (W/m²K) | 0.55
Peso techo (kg/m²) | 320
K vidrio (W/m²K) | 2.8
SHGC vidrio | 0.7
Masa constructiva wFloor (kg/m² piso) | 200
Clase de masa | Media
Oscilación diaria de diseño (°C) | 0
Factor de oscilación swingF | 1
Almacenamiento solar | 0.66
Almacenamiento luces | 0.7
Almacenamiento personas | 0.9
Almacenamiento equipo | 0.9
Multiplicador de iluminación | 1
¿Plafón de retorno? | FALSE
Estratificación (strat) | 1
Ocupantes (número) | 0
Ocupantes — sensible (W) | 0
Ocupantes — latente (W) | 0
Iluminación (W, constante) | 0
Equipos/fuerza (W, constante) | 0
Flujo de infiltración (m³/h) | 0
OA — ASHRAE 62.1 (m³/h) | 0
OA — por persona Tab.45 (m³/h) | 0
OA — por área Tab.45 (m³/h) | 0
OA de diseño — máx (m³/h) | 0
Infiltración — latente (W, constante) | 0
OA — latente (W, constante) | 0
Bruto latente (W) | 0
Margen de seguridad — latente (W) | 0
Espacio — latente (W) | 0
GRAN TOTAL LATENTE (W, constante) | 0
Hora solar → | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Muro — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Techo/cubierta — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — transmisión (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — insolación (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Particiones adyacentes (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piso sobre no acond. (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infiltración — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OA — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bruto sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calor de ventilador (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ganancia en ductos (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Margen de seguridad — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Espacio — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gran total — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TOTAL (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toneladas de refrigeración (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pico — GRAN TOTAL (W) | 0
Hora pico (solar) | 8
Pico — espacio sensible (W) | 0
Pico — sensible total (W) | 0
Pico — TR | 0
Pico — kW | 0
Pico — CFM de suministro | 0
Zona 2
Área (m²) | 0
Altura (m) | 0.1
Volumen (m³) | 0
Tipo de espacio | Oficina
Horas de operación | 16
Rp (L/s·persona) | 2.5
Ra (L/s·m²) | 0.3
Diversidad personas | 0.9
Diversidad luces | 0.95
Diversidad equipo | 0.9
K muro (W/m²K) | 0.849
Peso muro (kg/m²) | 176
K techo (W/m²K) | 0.55
Peso techo (kg/m²) | 320
K vidrio (W/m²K) | 2.8
SHGC vidrio | 0.7
Masa constructiva wFloor (kg/m² piso) | 200
Clase de masa | Media
Oscilación diaria de diseño (°C) | 0
Factor de oscilación swingF | 1
Almacenamiento solar | 0.66
Almacenamiento luces | 0.7
Almacenamiento personas | 0.9
Almacenamiento equipo | 0.9
Multiplicador de iluminación | 1
¿Plafón de retorno? | FALSE
Estratificación (strat) | 1
Ocupantes (número) | 0
Ocupantes — sensible (W) | 0
Ocupantes — latente (W) | 0
Iluminación (W, constante) | 0
Equipos/fuerza (W, constante) | 0
Flujo de infiltración (m³/h) | 0
OA — ASHRAE 62.1 (m³/h) | 0
OA — por persona Tab.45 (m³/h) | 0
OA — por área Tab.45 (m³/h) | 0
OA de diseño — máx (m³/h) | 0
Infiltración — latente (W, constante) | 0
OA — latente (W, constante) | 0
Bruto latente (W) | 0
Margen de seguridad — latente (W) | 0
Espacio — latente (W) | 0
GRAN TOTAL LATENTE (W, constante) | 0
Hora solar → | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Muro — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Techo/cubierta — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — transmisión (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — insolación (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Particiones adyacentes (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piso sobre no acond. (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infiltración — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OA — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bruto sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calor de ventilador (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ganancia en ductos (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Margen de seguridad — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Espacio — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gran total — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TOTAL (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toneladas de refrigeración (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pico — GRAN TOTAL (W) | 0
Hora pico (solar) | 8
Pico — espacio sensible (W) | 0
Pico — sensible total (W) | 0
Pico — TR | 0
Pico — kW | 0
Pico — CFM de suministro | 0
Zona 3
Área (m²) | 0
Altura (m) | 0.1
Volumen (m³) | 0
Tipo de espacio | Oficina
Horas de operación | 16
Rp (L/s·persona) | 2.5
Ra (L/s·m²) | 0.3
Diversidad personas | 0.9
Diversidad luces | 0.95
Diversidad equipo | 0.9
K muro (W/m²K) | 0.849
Peso muro (kg/m²) | 176
K techo (W/m²K) | 0.55
Peso techo (kg/m²) | 320
K vidrio (W/m²K) | 2.8
SHGC vidrio | 0.7
Masa constructiva wFloor (kg/m² piso) | 200
Clase de masa | Media
Oscilación diaria de diseño (°C) | 0
Factor de oscilación swingF | 1
Almacenamiento solar | 0.66
Almacenamiento luces | 0.7
Almacenamiento personas | 0.9
Almacenamiento equipo | 0.9
Multiplicador de iluminación | 1
¿Plafón de retorno? | FALSE
Estratificación (strat) | 1
Ocupantes (número) | 0
Ocupantes — sensible (W) | 0
Ocupantes — latente (W) | 0
Iluminación (W, constante) | 0
Equipos/fuerza (W, constante) | 0
Flujo de infiltración (m³/h) | 0
OA — ASHRAE 62.1 (m³/h) | 0
OA — por persona Tab.45 (m³/h) | 0
OA — por área Tab.45 (m³/h) | 0
OA de diseño — máx (m³/h) | 0
Infiltración — latente (W, constante) | 0
OA — latente (W, constante) | 0
Bruto latente (W) | 0
Margen de seguridad — latente (W) | 0
Espacio — latente (W) | 0
GRAN TOTAL LATENTE (W, constante) | 0
Hora solar → | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Muro — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Techo/cubierta — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — transmisión (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — insolación (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Particiones adyacentes (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piso sobre no acond. (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infiltración — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OA — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bruto sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calor de ventilador (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ganancia en ductos (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Margen de seguridad — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Espacio — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gran total — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TOTAL (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toneladas de refrigeración (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pico — GRAN TOTAL (W) | 0
Hora pico (solar) | 8
Pico — espacio sensible (W) | 0
Pico — sensible total (W) | 0
Pico — TR | 0
Pico — kW | 0
Pico — CFM de suministro | 0
Zona 4
Área (m²) | 0
Altura (m) | 0.1
Volumen (m³) | 0
Tipo de espacio | Oficina
Horas de operación | 16
Rp (L/s·persona) | 2.5
Ra (L/s·m²) | 0.3
Diversidad personas | 0.9
Diversidad luces | 0.95
Diversidad equipo | 0.9
K muro (W/m²K) | 0.849
Peso muro (kg/m²) | 176
K techo (W/m²K) | 0.55
Peso techo (kg/m²) | 320
K vidrio (W/m²K) | 2.8
SHGC vidrio | 0.7
Masa constructiva wFloor (kg/m² piso) | 200
Clase de masa | Media
Oscilación diaria de diseño (°C) | 0
Factor de oscilación swingF | 1
Almacenamiento solar | 0.66
Almacenamiento luces | 0.7
Almacenamiento personas | 0.9
Almacenamiento equipo | 0.9
Multiplicador de iluminación | 1
¿Plafón de retorno? | FALSE
Estratificación (strat) | 1
Ocupantes (número) | 0
Ocupantes — sensible (W) | 0
Ocupantes — latente (W) | 0
Iluminación (W, constante) | 0
Equipos/fuerza (W, constante) | 0
Flujo de infiltración (m³/h) | 0
OA — ASHRAE 62.1 (m³/h) | 0
OA — por persona Tab.45 (m³/h) | 0
OA — por área Tab.45 (m³/h) | 0
OA de diseño — máx (m³/h) | 0
Infiltración — latente (W, constante) | 0
OA — latente (W, constante) | 0
Bruto latente (W) | 0
Margen de seguridad — latente (W) | 0
Espacio — latente (W) | 0
GRAN TOTAL LATENTE (W, constante) | 0
Hora solar → | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Muro — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Techo/cubierta — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — transmisión (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — insolación (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Particiones adyacentes (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piso sobre no acond. (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infiltración — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OA — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bruto sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calor de ventilador (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ganancia en ductos (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Margen de seguridad — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Espacio — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gran total — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TOTAL (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toneladas de refrigeración (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pico — GRAN TOTAL (W) | 0
Hora pico (solar) | 8
Pico — espacio sensible (W) | 0
Pico — sensible total (W) | 0
Pico — TR | 0
Pico — kW | 0
Pico — CFM de suministro | 0
Zona 5
Área (m²) | 0
Altura (m) | 0.1
Volumen (m³) | 0
Tipo de espacio | Oficina
Horas de operación | 16
Rp (L/s·persona) | 2.5
Ra (L/s·m²) | 0.3
Diversidad personas | 0.9
Diversidad luces | 0.95
Diversidad equipo | 0.9
K muro (W/m²K) | 0.849
Peso muro (kg/m²) | 176
K techo (W/m²K) | 0.55
Peso techo (kg/m²) | 320
K vidrio (W/m²K) | 2.8
SHGC vidrio | 0.7
Masa constructiva wFloor (kg/m² piso) | 200
Clase de masa | Media
Oscilación diaria de diseño (°C) | 0
Factor de oscilación swingF | 1
Almacenamiento solar | 0.66
Almacenamiento luces | 0.7
Almacenamiento personas | 0.9
Almacenamiento equipo | 0.9
Multiplicador de iluminación | 1
¿Plafón de retorno? | FALSE
Estratificación (strat) | 1
Ocupantes (número) | 0
Ocupantes — sensible (W) | 0
Ocupantes — latente (W) | 0
Iluminación (W, constante) | 0
Equipos/fuerza (W, constante) | 0
Flujo de infiltración (m³/h) | 0
OA — ASHRAE 62.1 (m³/h) | 0
OA — por persona Tab.45 (m³/h) | 0
OA — por área Tab.45 (m³/h) | 0
OA de diseño — máx (m³/h) | 0
Infiltración — latente (W, constante) | 0
OA — latente (W, constante) | 0
Bruto latente (W) | 0
Margen de seguridad — latente (W) | 0
Espacio — latente (W) | 0
GRAN TOTAL LATENTE (W, constante) | 0
Hora solar → | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Muro — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Techo/cubierta — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — transmisión (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — insolación (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Particiones adyacentes (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piso sobre no acond. (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infiltración — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OA — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bruto sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calor de ventilador (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ganancia en ductos (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Margen de seguridad — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Espacio — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gran total — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TOTAL (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toneladas de refrigeración (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pico — GRAN TOTAL (W) | 0
Hora pico (solar) | 8
Pico — espacio sensible (W) | 0
Pico — sensible total (W) | 0
Pico — TR | 0
Pico — kW | 0
Pico — CFM de suministro | 0
Zona 6
Área (m²) | 0
Altura (m) | 0.1
Volumen (m³) | 0
Tipo de espacio | Oficina
Horas de operación | 16
Rp (L/s·persona) | 2.5
Ra (L/s·m²) | 0.3
Diversidad personas | 0.9
Diversidad luces | 0.95
Diversidad equipo | 0.9
K muro (W/m²K) | 0.849
Peso muro (kg/m²) | 176
K techo (W/m²K) | 0.55
Peso techo (kg/m²) | 320
K vidrio (W/m²K) | 2.8
SHGC vidrio | 0.7
Masa constructiva wFloor (kg/m² piso) | 200
Clase de masa | Media
Oscilación diaria de diseño (°C) | 0
Factor de oscilación swingF | 1
Almacenamiento solar | 0.66
Almacenamiento luces | 0.7
Almacenamiento personas | 0.9
Almacenamiento equipo | 0.9
Multiplicador de iluminación | 1
¿Plafón de retorno? | FALSE
Estratificación (strat) | 1
Ocupantes (número) | 0
Ocupantes — sensible (W) | 0
Ocupantes — latente (W) | 0
Iluminación (W, constante) | 0
Equipos/fuerza (W, constante) | 0
Flujo de infiltración (m³/h) | 0
OA — ASHRAE 62.1 (m³/h) | 0
OA — por persona Tab.45 (m³/h) | 0
OA — por área Tab.45 (m³/h) | 0
OA de diseño — máx (m³/h) | 0
Infiltración — latente (W, constante) | 0
OA — latente (W, constante) | 0
Bruto latente (W) | 0
Margen de seguridad — latente (W) | 0
Espacio — latente (W) | 0
GRAN TOTAL LATENTE (W, constante) | 0
Hora solar → | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Muro — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Techo/cubierta — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — transmisión (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — insolación (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Particiones adyacentes (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piso sobre no acond. (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infiltración — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OA — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bruto sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calor de ventilador (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ganancia en ductos (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Margen de seguridad — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Espacio — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gran total — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TOTAL (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toneladas de refrigeración (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pico — GRAN TOTAL (W) | 0
Hora pico (solar) | 8
Pico — espacio sensible (W) | 0
Pico — sensible total (W) | 0
Pico — TR | 0
Pico — kW | 0
Pico — CFM de suministro | 0
Zona 7
Área (m²) | 0
Altura (m) | 0.1
Volumen (m³) | 0
Tipo de espacio | Oficina
Horas de operación | 16
Rp (L/s·persona) | 2.5
Ra (L/s·m²) | 0.3
Diversidad personas | 0.9
Diversidad luces | 0.95
Diversidad equipo | 0.9
K muro (W/m²K) | 0.849
Peso muro (kg/m²) | 176
K techo (W/m²K) | 0.55
Peso techo (kg/m²) | 320
K vidrio (W/m²K) | 2.8
SHGC vidrio | 0.7
Masa constructiva wFloor (kg/m² piso) | 200
Clase de masa | Media
Oscilación diaria de diseño (°C) | 0
Factor de oscilación swingF | 1
Almacenamiento solar | 0.66
Almacenamiento luces | 0.7
Almacenamiento personas | 0.9
Almacenamiento equipo | 0.9
Multiplicador de iluminación | 1
¿Plafón de retorno? | FALSE
Estratificación (strat) | 1
Ocupantes (número) | 0
Ocupantes — sensible (W) | 0
Ocupantes — latente (W) | 0
Iluminación (W, constante) | 0
Equipos/fuerza (W, constante) | 0
Flujo de infiltración (m³/h) | 0
OA — ASHRAE 62.1 (m³/h) | 0
OA — por persona Tab.45 (m³/h) | 0
OA — por área Tab.45 (m³/h) | 0
OA de diseño — máx (m³/h) | 0
Infiltración — latente (W, constante) | 0
OA — latente (W, constante) | 0
Bruto latente (W) | 0
Margen de seguridad — latente (W) | 0
Espacio — latente (W) | 0
GRAN TOTAL LATENTE (W, constante) | 0
Hora solar → | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Muro — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Techo/cubierta — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — transmisión (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — insolación (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Particiones adyacentes (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piso sobre no acond. (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infiltración — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OA — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bruto sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calor de ventilador (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ganancia en ductos (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Margen de seguridad — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Espacio — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gran total — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TOTAL (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toneladas de refrigeración (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pico — GRAN TOTAL (W) | 0
Hora pico (solar) | 8
Pico — espacio sensible (W) | 0
Pico — sensible total (W) | 0
Pico — TR | 0
Pico — kW | 0
Pico — CFM de suministro | 0
Zona 8
Área (m²) | 0
Altura (m) | 0.1
Volumen (m³) | 0
Tipo de espacio | Oficina
Horas de operación | 16
Rp (L/s·persona) | 2.5
Ra (L/s·m²) | 0.3
Diversidad personas | 0.9
Diversidad luces | 0.95
Diversidad equipo | 0.9
K muro (W/m²K) | 0.849
Peso muro (kg/m²) | 176
K techo (W/m²K) | 0.55
Peso techo (kg/m²) | 320
K vidrio (W/m²K) | 2.8
SHGC vidrio | 0.7
Masa constructiva wFloor (kg/m² piso) | 200
Clase de masa | Media
Oscilación diaria de diseño (°C) | 0
Factor de oscilación swingF | 1
Almacenamiento solar | 0.66
Almacenamiento luces | 0.7
Almacenamiento personas | 0.9
Almacenamiento equipo | 0.9
Multiplicador de iluminación | 1
¿Plafón de retorno? | FALSE
Estratificación (strat) | 1
Ocupantes (número) | 0
Ocupantes — sensible (W) | 0
Ocupantes — latente (W) | 0
Iluminación (W, constante) | 0
Equipos/fuerza (W, constante) | 0
Flujo de infiltración (m³/h) | 0
OA — ASHRAE 62.1 (m³/h) | 0
OA — por persona Tab.45 (m³/h) | 0
OA — por área Tab.45 (m³/h) | 0
OA de diseño — máx (m³/h) | 0
Infiltración — latente (W, constante) | 0
OA — latente (W, constante) | 0
Bruto latente (W) | 0
Margen de seguridad — latente (W) | 0
Espacio — latente (W) | 0
GRAN TOTAL LATENTE (W, constante) | 0
Hora solar → | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Muro — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Techo/cubierta — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — transmisión (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — insolación (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Particiones adyacentes (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piso sobre no acond. (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infiltración — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OA — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bruto sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calor de ventilador (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ganancia en ductos (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Margen de seguridad — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Espacio — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gran total — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TOTAL (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toneladas de refrigeración (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pico — GRAN TOTAL (W) | 0
Hora pico (solar) | 8
Pico — espacio sensible (W) | 0
Pico — sensible total (W) | 0
Pico — TR | 0
Pico — kW | 0
Pico — CFM de suministro | 0
Zona 9
Área (m²) | 0
Altura (m) | 0.1
Volumen (m³) | 0
Tipo de espacio | Oficina
Horas de operación | 16
Rp (L/s·persona) | 2.5
Ra (L/s·m²) | 0.3
Diversidad personas | 0.9
Diversidad luces | 0.95
Diversidad equipo | 0.9
K muro (W/m²K) | 0.849
Peso muro (kg/m²) | 176
K techo (W/m²K) | 0.55
Peso techo (kg/m²) | 320
K vidrio (W/m²K) | 2.8
SHGC vidrio | 0.7
Masa constructiva wFloor (kg/m² piso) | 200
Clase de masa | Media
Oscilación diaria de diseño (°C) | 0
Factor de oscilación swingF | 1
Almacenamiento solar | 0.66
Almacenamiento luces | 0.7
Almacenamiento personas | 0.9
Almacenamiento equipo | 0.9
Multiplicador de iluminación | 1
¿Plafón de retorno? | FALSE
Estratificación (strat) | 1
Ocupantes (número) | 0
Ocupantes — sensible (W) | 0
Ocupantes — latente (W) | 0
Iluminación (W, constante) | 0
Equipos/fuerza (W, constante) | 0
Flujo de infiltración (m³/h) | 0
OA — ASHRAE 62.1 (m³/h) | 0
OA — por persona Tab.45 (m³/h) | 0
OA — por área Tab.45 (m³/h) | 0
OA de diseño — máx (m³/h) | 0
Infiltración — latente (W, constante) | 0
OA — latente (W, constante) | 0
Bruto latente (W) | 0
Margen de seguridad — latente (W) | 0
Espacio — latente (W) | 0
GRAN TOTAL LATENTE (W, constante) | 0
Hora solar → | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Muro — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Techo/cubierta — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — transmisión (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — insolación (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Particiones adyacentes (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piso sobre no acond. (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infiltración — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OA — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bruto sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calor de ventilador (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ganancia en ductos (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Margen de seguridad — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Espacio — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gran total — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TOTAL (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toneladas de refrigeración (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pico — GRAN TOTAL (W) | 0
Hora pico (solar) | 8
Pico — espacio sensible (W) | 0
Pico — sensible total (W) | 0
Pico — TR | 0
Pico — kW | 0
Pico — CFM de suministro | 0
Zona 10
Área (m²) | 0
Altura (m) | 0.1
Volumen (m³) | 0
Tipo de espacio | Oficina
Horas de operación | 16
Rp (L/s·persona) | 2.5
Ra (L/s·m²) | 0.3
Diversidad personas | 0.9
Diversidad luces | 0.95
Diversidad equipo | 0.9
K muro (W/m²K) | 0.849
Peso muro (kg/m²) | 176
K techo (W/m²K) | 0.55
Peso techo (kg/m²) | 320
K vidrio (W/m²K) | 2.8
SHGC vidrio | 0.7
Masa constructiva wFloor (kg/m² piso) | 200
Clase de masa | Media
Oscilación diaria de diseño (°C) | 0
Factor de oscilación swingF | 1
Almacenamiento solar | 0.66
Almacenamiento luces | 0.7
Almacenamiento personas | 0.9
Almacenamiento equipo | 0.9
Multiplicador de iluminación | 1
¿Plafón de retorno? | FALSE
Estratificación (strat) | 1
Ocupantes (número) | 0
Ocupantes — sensible (W) | 0
Ocupantes — latente (W) | 0
Iluminación (W, constante) | 0
Equipos/fuerza (W, constante) | 0
Flujo de infiltración (m³/h) | 0
OA — ASHRAE 62.1 (m³/h) | 0
OA — por persona Tab.45 (m³/h) | 0
OA — por área Tab.45 (m³/h) | 0
OA de diseño — máx (m³/h) | 0
Infiltración — latente (W, constante) | 0
OA — latente (W, constante) | 0
Bruto latente (W) | 0
Margen de seguridad — latente (W) | 0
Espacio — latente (W) | 0
GRAN TOTAL LATENTE (W, constante) | 0
Hora solar → | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Muro — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Techo/cubierta — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — transmisión (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidrio — insolación (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Particiones adyacentes (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piso sobre no acond. (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infiltración — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OA — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bruto sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Calor de ventilador (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ganancia en ductos (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Margen de seguridad — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Espacio — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gran total — sensible (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAN TOTAL (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Toneladas de refrigeración (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pico — GRAN TOTAL (W) | 0
Hora pico (solar) | 8
Pico — espacio sensible (W) | 0
Pico — sensible total (W) | 0
Pico — TR | 0
Pico — kW | 0
Pico — CFM de suministro | 0
LESTRAL · EMP | LoadCalc rev 2.9.7 · EMP Suite HVAC / Lestral Constructora — uso interno | [9 empty] | Hoja 3 de 5

## Resultados
LESTRAL CONSTRUCTORA · CON ELECTROMECÁNICA DEL PACÍFICO (EMP) · MEMORIA DE CÁLCULO
04 Memoria de cálculo — carga térmica LoadCalc
Resumen del proyecto, método y resultados por zona (barrido horario 8–18h). El total es la suma de los picos individuales de zona, no un pico simultáneo de edificio.
DATOS DEL PROYECTO Y MÉTODO
Proyecto | Proyecto sin nombre |  |  |  | CAPACIDAD TOTAL DEL PROYECTO
Cliente |  |  |  |  | 0.00 TR
Ubicación | Tijuana, B.C.
Ingeniero responsable | Ing. Rodrigo Nuñez Loubet |  |  |  | 0.00 kW totales (sensible + latente)
Fecha | 2026-09-17 |  |  |  | 0 CFM de suministro
Sitio de diseño | Tijuana
Condiciones exteriores (DB / WB / Alt.) | 35 °C DB · 24 °C WB · 0 m
Método | Carrier/HAP-style · DET por orientación · barrido horario 8–18h (motor LoadCalc rev 2.9.7)
Diversidad de edificio | 1
Margen de seguridad aplicado | 2%
Zona | Área (m²) | Hora pico | Sensible (kW) | Latente (kW) | Total (kW) | TR | CFM suministro
Zona 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zona 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DEL PROYECTO | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Diversidad de edificio aplicada: | 1
Margen de seguridad aplicado: | 2%
Nota: el CFM de suministro usa el ΔT fijo de Proyecto (constante histórica HAP.dT), no el punto de rocío del aparato (ADP/SHF/BF) que resuelve el motor completo para selección de equipo — esa etapa queda fuera del alcance de este libro (solo LoadCalc).
LESTRAL · EMP | LoadCalc rev 2.9.7 · EMP Suite HVAC / Lestral Constructora — uso interno | [5 empty] | Hoja 4 de 5

## Referencia
LESTRAL CONSTRUCTORA · EMP · CATÁLOGOS Y FACTORES · SOLO CONSULTA
05 Referencia — tablas del motor LoadCalc rev 2.9.7
Todas las tablas de este libro provienen del código fuente real del motor (constantes RAW/SPACES/SOLAR_ST/SUN_H). Las filas calculadas dependen de Proyecto y se recalculan solas.
SITIOS DE REFERENCIA (SITES)
Clave (dropdown) | Etiqueta | DB ext (°C) | WB ext (°C) | Altitud (m) | Rango diario (K) | Fuente
Tijuana | Tijuana, B.C. (protegido) | 35 | 24 | 0 | 11 | constants.ts · PROTECTED · rango diario 11 K
Tecate | Tecate, B.C. (valle interior) | 40 | 21 | 540 | 16 | supuesto de valle interior · ratificar con fila ASHRAE
Mexicali | Mexicali, B.C. | 46 | 23 | 3 | 17 | referencia de zona desértica · ratificar
Ensenada | Ensenada, B.C. | 30 | 22 | 20 | 8 | referencia costera · ratificar
MATERIALES — MURO (catálogo del motor)
Material | K (W/m²K) | Peso (kg/m²)
Ladrillo macizo 20 cm + enlucido | 2.721 | 435
Ladrillo macizo 30 cm + enlucido | 1.989 | 610
Block hueco 20 cm (arena/grava) | 2.954 | 210
Block 15 cm + aislamiento 25 mm | 0.9 | 160
Hormigón vertido 20 cm | 3.803 | 454
Hormigón 15 cm + XPS 50 mm | 0.55 | 380
Block ligero 20 cm + panel 25 mm [DEFAULT] | 0.849 | 176
Panel sándwich PUR 100 mm | 0.35 | 25
Panel PIR 80 mm | 0.28 | 22
USG Sheetrock + metal stud + R-11 | 0.55 | 28
USG Sheetrock + metal stud + R-13 | 0.45 | 30
USG Sheetrock + stud 150 mm + R-19 | 0.32 | 34
USG UltraLight doble capa 15.9 mm | 0.62 | 36
USG Fiberock + stud + R-13 | 0.48 | 42
Muro cortina spandrel + lana 75 mm | 0.7 | 40
CMU 20 cm celdas rellenas + enlucido | 1.6 | 280
Adobe / adobón 30 cm | 1.419 | 193
Nave metálica + R-19 liner | 0.4 | 18
Panel sandwich lana mineral 100 mm | 0.42 | 22
Panel sandwich lana mineral 50 mm | 0.76 | 13
Panel sandwich poliuretano 50 mm | 0.44 | 11
Panel sandwich poliuretano 75 mm | 0.3 | 13
Panel sandwich poliuretano 100 mm | 0.23 | 15
Lámina acanalada sin aislamiento | 5.88 | 6
Lámina acanalada con fibra de vidrio 50 mm | 0.72 | 8
Block hueco de concreto 15 cm + aplanado | 3.2 | 210
Block hueco 20 cm celdas EPS | 1.15 | 235
Tilt-up concreto 20 cm + XPS 50 mm | 0.52 | 490
Tilt-up concreto 20 cm sin aislar | 3.6 | 460
MATERIALES — TECHO / CUBIERTA (catálogo del motor)
Material | K (W/m²K) | Peso (kg/m²)
Losa hormigón + XPS 50 mm [DEFAULT] | 0.55 | 320
Losa hormigón + XPS 100 mm | 0.35 | 330
Cubierta metálica aislada 80 mm | 0.4 | 40
Cubierta panel PIR 100 mm (industrial) | 0.22 | 28
USG cielo + entrepiso + R-30 | 0.28 | 45
USG Sheetrock + ático ventilado R-38 | 0.2 | 40
Teja / loseta + aislamiento 50 mm | 0.65 | 90
Impermeabilizante + lana 75 mm (built-up) | 0.45 | 55
Panel sandwich MgO 50 mm (plafón) | 0.62 | 18
Panel sandwich lana mineral 100 mm (plafón) | 0.42 | 22
Lámina de cubierta con fibra de vidrio 75 mm | 0.52 | 12
Panel sandwich de cubierta PUR 100 mm | 0.23 | 15
Losacero con concreto + XPS 50 mm | 0.55 | 320
Membrana TPO reflectiva + XPS 75 mm | 0.38 | 25
MATERIALES — VIDRIO (catálogo del motor)
Material | K (W/m²K) | Peso (kg/m²) | SHGC
Vidrio simple 6 mm | 5.8 | 15 | 0.86
Vidrio simple tintado 6 mm | 5.8 | 15 | 0.6
Doble vidrio claro (DGU/termopan) [DEFAULT] | 2.8 | 25 | 0.7
DGU claro + argón 12 mm | 2.4 | 26 | 0.68
DGU low-e control solar | 1.6 | 28 | 0.35
Triple low-e (TGU) | 1.1 | 40 | 0.28
DGU reflectivo solar | 2 | 27 | 0.25
Laminado seguridad 8 mm | 5.2 | 20 | 0.75
Spandrel opaco aislado | 0.8 | 30 | 0.1
DGU control solar Low-E | 1.7 | 25 | 0.27
DGU Low-E argón + cara laminada | 1.4 | 32 | 0.31
Policarbonato celular 16 mm | 2.3 | 3 | 0.52
TIPOS DE ESPACIO (ASHRAE 62.1 Rp/Ra + diversidad, sin cuarto limpio — fuera de alcance)
Tipo de espacio | Rp (L/s·persona) | Ra (L/s·m²) | Div. personas | Div. luces | Div. equipo
Oficina | 2.5 | 0.3 | 0.9 | 0.95 | 0.9
Comercio | 3.8 | 0.6 | 0.85 | 0.9 | 0.85
Aula | 5 | 0.6 | 0.95 | 0.95 | 0.9
Restaurante | 3.8 | 0.9 | 0.8 | 0.95 | 0.9
Vestíbulo | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 0.95 | 0.7
Pasillo | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5
Site / datos | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1
Habitacional | 2.5 | 0.15 | 0.8 | 0.85 | 0.7
Almacén | 2.5 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.5
Producción / manufactura | 5 | 0.9 | 0.95 | 1 | 0.85
FACTORES DE ALMACENAMIENTO — SOLAR (por horas de operación / masa constructiva)
Horas de operación | Ligera | Media | Pesada
12 | 0.72 | 0.58 | 0.48
16 | 0.8 | 0.66 | 0.55
24 | 0.88 | 0.78 | 0.7
FACTORES DE ALMACENAMIENTO — LUCES (por horas de operación / masa constructiva)
Horas de operación | Ligera | Media | Pesada
12 | 0.55 | 0.5 | 0.45
16 | 0.75 | 0.7 | 0.65
24 | 1 | 0.95 | 0.9
FACTORES DE ALMACENAMIENTO — PERSONAS Y EQUIPO (por horas de operación)
Horas de operación | Personas | Equipo
12 | 0.85 | 0.85
16 | 0.9 | 0.9
24 | 0.95 | 1
DATOS SOLARES DE PICO POR ORIENTACIÓN (las ocho orientaciones)
Orientación → | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW
DET sombra a las 16h (°C) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.9 | 14.4 | 25 | 22.2 | 18.3
Insolación pico (W/m²) | 120 | 520 | 650 | 580 | 400 | 620 | 680 | 480
DET pico de fachada (°C) | 9.5 | 14.5 | 18.5 | 17 | 15.5 | 25.5 | 23.5 | 19
DET_SHADE — piso de sombra a las 16h (°C) | N: 7.8
DET_ROOF_SUN — DET pico de cubierta soleada (°C) | N: 23.9
SUN_H — PERFIL HORARIO SOLAR POR ORIENTACIÓN (fracción del pico, estimación EMP lat. 32°N)
Hora solar → | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW
8 | 0.42 | 1 | 1 | 0.72 | 0.3 | 0.19 | 0.14 | 0.11
9 | 0.55 | 0.82 | 0.95 | 0.92 | 0.52 | 0.21 | 0.15 | 0.12
10 | 0.68 | 0.55 | 0.74 | 1 | 0.76 | 0.25 | 0.16 | 0.13
11 | 0.8 | 0.28 | 0.44 | 0.93 | 0.93 | 0.43 | 0.18 | 0.15
12 | 0.88 | 0.16 | 0.21 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.22 | 0.18
13 | 0.84 | 0.14 | 0.17 | 0.43 | 0.93 | 0.93 | 0.46 | 0.22
14 | 0.78 | 0.13 | 0.16 | 0.25 | 0.76 | 1 | 0.74 | 0.4
15 | 0.7 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.52 | 0.96 | 0.93 | 0.68
16 | 0.62 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.34 | 0.82 | 1 | 0.92
17 | 0.55 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.55 | 0.86 | 1
18 | 0.48 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.26 | 0.44 | 0.58
TABLAS POR HORA (barrido 8–18h, columnas C:M = horas)
Hora solar → | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ROOF_H — perfil horario de cubierta | 0.38 | 0.56 | 0.74 | 0.89 | 1 | 1 | 0.93 | 0.8 | 0.64 | 0.46 | 0.28
DRANGE_H — fracción del rango diario restada | 0.71 | 0.57 | 0.43 | 0.28 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.12
CALCULADO — TEMPERATURA EXTERIOR Y ΔT POR HORA (depende de Proyecto)
ΔT de diseño (DB sitio − T interior) — dTdis | N: 11
dbAtHour — temperatura exterior a la hora (°C) | 27.19 | 28.73 | 30.27 | 31.92 | 33.35 | 34.23 | 34.78 | 34.89 | 35 | 34.56 | 33.68
dT(hr) — dbAtHour − T interior (°C) | 3.19 | 4.73 | 6.27 | 7.92 | 9.35 | 10.23 | 10.78 | 10.89 | 11 | 10.56 | 9.68
shadeAt(hr) — piso de sombra dinámico (°C) | 2.262 | 3.354 | 4.446 | 5.616 | 6.63 | 7.254 | 7.644 | 7.722 | 7.8 | 7.488 | 6.864
CALCULADO — lagF (retraso térmico de fachada por inercia, 1 hora atrás × 0.6 + actual × 0.4)
Hora solar → | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW
8 | 0.42 | 1 | 1 | 0.72 | 0.3 | 0.19 | 0.14 | 0.11
9 | 0.472 | 0.928 | 0.98 | 0.8 | 0.388 | 0.198 | 0.144 | 0.114
10 | 0.602 | 0.712 | 0.866 | 0.952 | 0.616 | 0.226 | 0.154 | 0.124
11 | 0.728 | 0.442 | 0.62 | 0.972 | 0.828 | 0.322 | 0.168 | 0.138
12 | 0.832 | 0.232 | 0.348 | 0.838 | 0.958 | 0.538 | 0.196 | 0.162
13 | 0.864 | 0.152 | 0.194 | 0.592 | 0.972 | 0.792 | 0.316 | 0.196
14 | 0.816 | 0.136 | 0.166 | 0.358 | 0.862 | 0.958 | 0.572 | 0.292
15 | 0.748 | 0.126 | 0.156 | 0.234 | 0.664 | 0.984 | 0.816 | 0.512
16 | 0.668 | 0.116 | 0.146 | 0.202 | 0.448 | 0.904 | 0.958 | 0.776
17 | 0.592 | 0.106 | 0.132 | 0.178 | 0.292 | 0.712 | 0.944 | 0.952
18 | 0.522 | 0.092 | 0.112 | 0.144 | 0.188 | 0.434 | 0.692 | 0.832
CALCULADO — DET DE MURO POR HORA Y ORIENTACIÓN — detWall(o,hr)
Hora solar → | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW
8 | 2.262 | 7.488 | 10.608 | 5.3202 | 5.7093 | 5.0817 | 3.9034 | 3.423
9 | 3.354 | 8.1544 | 11.5045 | 6.752 | 7.8125 | 6.2925 | 5.0423 | 4.5572
10 | 4.446 | 7.9694 | 11.4824 | 8.4896 | 11.5245 | 7.8 | 6.2516 | 5.7547
11 | 6.0219 | 7.5432 | 10.2483 | 9.7446 | 15.1306 | 10.3947 | 7.5857 | 7.0725
12 | 7.7395 | 7.3158 | 8.6041 | 10.1894 | 17.6384 | 14.6143 | 8.928 | 8.3398
13 | 8.58 | 7.4668 | 7.7231 | 9.7685 | 18.4233 | 19.0078 | 10.9589 | 9.3226
14 | 8.6453 | 7.7622 | 7.8395 | 9.1646 | 17.5493 | 21.8614 | 14.3504 | 10.7258
15 | 8.2632 | 7.7811 | 7.8197 | 8.7159 | 15.3521 | 22.3253 | 17.2891 | 13.1257
16 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.658 | 12.948 | 21.216 | 19.032 | 15.99
17 | 7.488 | 7.488 | 7.488 | 8.2441 | 10.8434 | 18.0546 | 18.5559 | 17.5355
18 | 6.864 | 6.864 | 6.864 | 7.4756 | 9.0243 | 13.3049 | 14.9773 | 15.645
CALCULADO — DET DE CUBIERTA POR HORA — detRoof(hr)
detRoof(hr) (°C) | 7.034 | 9.3693 | 12.7217 | 15.945 | 18.5664 | 19.812 | 19.7185 | 18.503 | 16.7413 | 14.2819 | 11.3974
PSICROMETRÍA DE PROYECTO (ASHRAE Fundamentals — saturación de Hyland-Wexler) | bar: N to E
pws(WB ext) — presión de saturación a bulbo húmedo ext. (kPa) | N: 2.9851
Ws(WB ext) — humedad de saturación a WB ext (kg/kg) | N: 0.018879
Wo — humedad absoluta exterior (kg/kg) | N: 0.014235
pws(T interior) — presión de saturación interior (kPa) | N: 2.9851
Wi — humedad absoluta interior (kg/kg) | N: 0.0092985
ΔW — humedad ext − int (g/kg) | N: 4.936
LESTRAL · EMP | N: LoadCalc rev 2.9.7 · EMP Suite HVAC / Lestral Constructora — uso interno |  |  | Hoja 5 de 5