## Clasificacion 341
Código | Descripción | Unidad | Disciplina suite | Fuente cantidad | Motor / salida | Evidencia cantidad | Entradas S.* | Fuente precio | Renglón de precio | Evidencia precio | Fórmula general | Precio agrupado | Agrupa con | Fecha precio | Documento | Candidato rechazado | Estado previsto | Captura que lo desbloquea | Observación
A-001 | Administración de obra: superintendente, coordinador de seguridad y administración de campo durante todo el periodo de construcción | LOTE | quote | F5 | ninguno | Ninguna función emite un renglón de administración de obra. La administración queda dentro del % de indirectos sobre el directo: computeQuote ind = direct × q.indirect (suite:6401) y estructuraSobrecosto ci = cd × i (suite:4989). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.indirect 0.18 (suite:3741) / indirectPct 18 (suite:3696): es un % de sobrecosto sobre el directo, no un precio por LOTE de este concepto. Cotizarlo aparte duplicaría los indirectos. | requiere_cotizacion | Plantilla de administración de obra por puesto (superintendente, coordinador de seguridad, administrador de campo): número de personas y meses de cada una según el programa de obra. No hay ruta S.* para duración de obra ni plantilla.; Precio: tabulador de sueldos o costo mensual por puesto (fuera de la suite). | La suite no desglosa la administración. Si el catálogo la pide como concepto directo, hay que bajar el % de indirectos para no cobrarla dos veces.
A-002 | Instalaciones provisionales: montaje, uso y desmontaje de oficina de obra, almacén, área de cambio y servicios temporales | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | No existe renglón, constante ni ruta S.* de instalaciones provisionales (oficina, almacén, vestidor, servicios temporales) en computeQuote (6276-6416) ni en computeCivil (5926-6020). grep 'provisional' sin resultados. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | Sin constante específica. En la práctica cae en los indirectos (QUOTE_SEED.indirect, suite:3741), que son % de sobrecosto y no un concepto directo. | requiere_cotizacion | m2 de oficina de obra, almacén y área de cambio provisionales, y meses de uso según el programa.; Servicios temporales: número de sanitarios portátiles × meses, acometidas provisionales (lote). | Concepto sin rastro en la suite.
A-003 | Medidas de seguridad y vigilancia en obra: señalización, barreras, EPP, guardia contra incendio y control de acceso | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | Ningún motor cuantifica señalización, barreras, EPP, guardia contra incendio ni control de acceso. NOM-009-STPS solo aparece como texto en el memo de soportería (suite:6269). 'vigilancia' solo aparece en el cargo de 5 al millar de inspección (4982-4983), que no es vigilancia de obra. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | CARGO_INSPECCION 0.005 (suite:4983): es el cargo de inspección y vigilancia de la convocante sobre el precio, no seguridad ni vigilancia física de obra. | requiere_cotizacion | ML de barrera y señalización por frente de trabajo.; Trabajadores-mes para EPP (plantilla promedio × meses).; Turnos de guardia contra incendio y de control de acceso × meses. | Sin constante ni captura en la suite.
A-004 | Descarga, recepción, resguardo y maniobra interna de equipos y materiales del cliente y del contratista | LOTE | quote | F5 | ninguno | No hay renglón directo. Las maniobras solo aparecen dentro del % de flete sobre el directo: flete = direct × q.freight (suite:6402). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.freight 0.025, 'flete, maniobras y seguro de tránsito, % del directo' (suite:3738): es un % de sobrecosto, no un concepto directo por LOTE. Usarlo aquí y conservar el % duplicaría el cargo. | requiere_cotizacion | Número de recepciones y descargas de equipo y material (viajes o embarques), peso por embarque, m2 de resguardo y meses, maniobras internas (jornadas de montacargas). | Se traslapa conceptualmente con el % de flete y con el 'izaje' incluido en el % de instalación (suite:6303).
A-005 | Andamios y plataformas de trabajo en altura: montaje, desmontaje, renta, transporte y consumibles | LOTE | soporte | F5 | computeSoporte produce meses de renta (meses, suite:6220) de UN equipo elegido por altura (hTrab 6218, equipo 6219), emitido en MES (suite:6239). No produce el LOTE de andamios y plataformas. | P(`${equipo.label} · renta`, "MES", meses, equipo.mxnMes) en suite:6239. hTrab = S.soporte.alturaTrabajo o max(3, altura mayor de zona + 1.2) (6216-6218). | S.soporte.mesesElevacion; S.soporte.alturaTrabajo; S.zones[].height | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | ELEVACION[].mxnMes (suite:6127-6132; andamio 8500 $/mes, tijera 32000, articulada 58000, telescópica 92000) emitido como renta en MES (6239): la unidad MES no es LOTE y cubre solo la renta de un equipo, sin montaje, desmontaje, transporte ni consumibles. Además EQ_CAT.andamio (jornada 180) y EQ_CAT.plataforma (1850) (suite:4898-4900) solo existen dentro de las tarjetas APU. | requiere_cotizacion | Número y tipo de andamios y plataformas por frente de trabajo (piezas o m2 de andamio), con su altura (S.soporte.alturaTrabajo).; Meses de renta por equipo (S.soporte.mesesElevacion hoy admite un solo equipo).; Fletes de ida y vuelta y montaje/desmontaje por equipo. | La sección G de la suite ya emite una renta de elevación. Cotizar A-005 aparte con esa misma renta la duplicaría.
A-006 | Consumo de servicios durante la construcción (energía eléctrica, agua, aire comprimido) | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | Ningún motor estima el consumo de energía, agua ni aire durante la construcción. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.tarifaKWh 2.85 (suite:3747) es la tarifa CFE para el ahorro de operación (Kaizen 13577, aire 5741), no el consumo de la obra. | requiere_cotizacion | kWh estimados de obra (potencia instalada provisional × horas × meses), m3 de agua de obra y horas de compresor provisional; o monto que fije el cliente si él suministra. | Sin rastro en la suite.
A-007 | Seguros de personal y equipo: responsabilidad civil, todo riesgo de construcción, IMSS y cuotas obrero-patronales | LOTE | quote | F5 | ninguno | No hay renglón de seguros. Solo aparece 'seguro de tránsito' dentro del % de flete (suite:3738, aplicado en 6402). Las cuotas obrero-patronales van implícitas en el FASAR (suite:3647), que solo se aplica en costoCuadrilla (4956) de las tarjetas de licitación y en su PDF (5254). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.freight (seguro de tránsito, % del directo, suite:3738) y QUOTE_SEED.bond 0.015 (fianzas, suite:3739): son % de sobrecosto y no son pólizas de responsabilidad civil ni de todo riesgo. El FASAR 1.45 (3647) ya incluye las cuotas obrero-patronales en modo licitación: cotizar IMSS aparte las duplicaría ahí. | requiere_cotizacion | Monto asegurado para responsabilidad civil y todo riesgo de construcción (valor de obra y vigencia en meses).; Nómina mensual estimada para las cuotas IMSS si no se usa FASAR. | Riesgo de duplicación con el FASAR en modo licitación.
A-008 | Maniobras de izaje y grúa requeridas para la colocación de materiales y equipos | LOTE | equip | F1 | computeQuote → aux 'Instalación mecánica, bases, izaje y arranque (35 % del equipo)', qty 1, un LOTE (suite:6303), emitido solo si equipTotal > 0 (6298). | aux.push({ desc: `Instalación mecánica, bases, izaje y arranque (...% del equipo)`, qty: 1, ..., un: "LOTE", mot: "equip" }) en suite:6303. El texto de alcance del PDF de cotización repite 'Incluye: suministro de equipo, instalacion mecanica, bases, izaje, arranque' (1508). | S.quote.items[].id; S.quote.items[].qty; S.quote.items[].unit; S.quote.instPct; S.quote.price; S.quote.scaleExp; S.quote.priceFactor | F2 | QUOTE_SEED.instPct 0.35 (suite:3704) × equipTotal (6298), renglón aux de computeQuote (suite:6303) | instPct: 0.35, // instalación mecánica como % del equipo (3704). Descripción del renglón: 'Instalación mecánica, bases, izaje y arranque' (6303). | sí | sí | C-032, C-053, C-077, C-097 | sin fecha | sin documento |  | motor_y_precio | Lista de maniobras de izaje por equipo y por material: peso (t), altura (m), radio (m), tipo de grúa y jornadas. Sirve para separar el izaje del 35 % global.; Equipos de otras disciplinas que también requieren izaje (compresores, bombas, tableros, FFU), que hoy no entran a este %. | Se sostiene solo como precio agrupado: el % cubre únicamente el equipo HVAC de S.quote.items (no materiales ni equipo de aire, hidro, incendio o ventilación) y mezcla instalación, bases, izaje y arranque sin poder separarlos; el importe es del lote completo, no del izaje. Si los conceptos de equipo EQ del catálogo (p. ej. C-004, C-034, C-059 'sobre base exterior') se cotizan con instalación, también quedarían duplicados: no se pudo confirmar desde la descripción. Las 'maniobras' aparecen además en el % de flete (3738) y las bases vuelven a cobrarse en computeSoporte (6238). No hay 'grúa' en ningún lugar de la suite.
A-009 | Planos de taller, adecuación del paquete IFC a normativa mexicana (NOM-001-SEDE, NOM-002-STPS, NFPA) y elaboración de planos as-built | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | No hay renglón. Las condiciones de la propuesta declaran INCLUIDOS los planos as-built y el dossier (suite:4652-4653, 5443) sin precio asociado. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Número de planos de taller y as-built por disciplina (hojas) y horas-ingeniero para adecuar el IFC a NOM-001-SEDE, NOM-002-STPS y NFPA. | La suite promete as-built en las condiciones pero no los cotiza.
A-010 | Acarreo secundario de materiales y transporte interno dentro de la planta | LOTE | quote | F5 | ninguno | Sin renglón directo. Solo el % de flete sobre el directo (suite:6402). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.freight 0.025, 'flete, maniobras y seguro de tránsito' (suite:3738): % de sobrecosto, no un concepto directo por LOTE. | requiere_cotizacion | Distancia de acarreo interno (m) desde almacén hasta frentes, volumen o peso por mover y jornadas de montacargas o cuadrilla de acarreo. | Se traslapa con el % de flete.
A-011 | Niveles de proyecto, trazo, ejes y levantamiento topográfico | LOTE | civil | F5 | computeCivil emite 'Limpieza general, trazo y nivelación del área de trabajo' en M2 = area (suite:5968), no el LOTE de niveles, ejes y topografía. | P("A100", "Limpieza general, trazo y nivelación del área de trabajo", "M2", area, PU_CIVIL.limpiezaIni) en suite:5968. | S.zones[].area; S.civil.usarZonas; S.civil.areaManual | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.limpiezaIni 39.42 $/m2, 'trazo, nivelación y limpieza general' (suite:5896): la unidad es M2 y no LOTE, mezcla la limpieza general y no incluye levantamiento topográfico, que la propuesta EXCLUYE expresamente (suite:4634, 4691, 5440). RECETAS.limpiezaIni (4909) exige un M2 (4948), por eso recetaDe no la empareja con este LOTE. | requiere_cotizacion | Alcance de topografía: m2 o hectáreas por levantar, número de ejes y bancos de nivel, visitas de verificación. | Contradicción: el catálogo pide topografía y las condiciones de la suite la excluyen.
A-012 | Reporte diario de avance y registro fotográfico | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | Sin renglón. Las condiciones dicen 'Control de calidad por fase con registro fotografico' (suite:4650) y los hitos piden 'informe fotográfico' (4849), sin precio. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Días hábiles de obra (reportes diarios) y horas de residente dedicadas al reporte. | Incluido en las condiciones sin costo.
A-013 | Protección de obra terminada y superficies acabadas hasta la entrega | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | No existe renglón ni constante de protección de obra terminada en computeCivil (5926-6020) ni en computeQuote. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | m2 de piso terminado por proteger (p. ej. S.clean.rooms[].area de piso ESD) y ML de muros o esquinas por proteger, con meses de protección. | Sin rastro en la suite.
A-014 | Muestras de materiales, prototipos y pruebas de laboratorio | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | Sin renglón ni constante de muestras, prototipos o pruebas de laboratorio. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Lista de muestras y mock-ups exigidos por especificación (piezas) y número de ensayes de laboratorio por material. | Sin rastro en la suite.
A-015 | Supervisión de calidad de materiales y procedimientos, incluyendo plan de inspección y pruebas (ITP) | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | Sin renglón. Solo el texto de condiciones 'protocolos de prueba firmados' (suite:4650). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Meses de supervisor de calidad y número de puntos de inspección del ITP por disciplina. | Sin costo en la suite.
A-016 | Provisión para trabajo nocturno y aceleración de programa | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | No hay factor de turno nocturno ni de aceleración (grep 'nocturno¦tiempo extra¦overtime' sin resultados). PLAZAS[].mo (suite:3649-3665) es factor de mano de obra por ciudad, no por turno. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Horas-hombre nocturnas o en tiempo extra previstas por el programa acelerado, y el % de recargo aplicable. | Sin rastro en la suite.
A-017 | Uso de herramienta menor y equipo de apoyo | LOTE | quote | F5 | ninguno | La herramienta menor solo existe como HERR_MENOR_PCT × mano de obra dentro de analizarPU (suite:4903, 4974), y solo para conceptos con receta en modo licitación (se imprime en 5301). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | HERR_MENOR_PCT 0.03 (suite:4903) y EQ_CAT (4897-4902): son % de la mano de obra y cargos por jornada dentro de cada tarjeta, no un LOTE. Cobrar A-017 aparte duplicaría el cargo en las tarjetas que lo llevan. | requiere_cotizacion | Inventario de herramienta menor y equipo de apoyo por meses de obra, o % de mano de obra aceptado por el cliente. | En modo privado la suite no carga herramienta menor en ningún lado.
A-018 | Limpieza de obra, separación de residuos, retiro y disposición autorizada | LOTE | civil | F5 | computeCivil emite 'Limpieza fina de obra, retiro de escombro y entrega' en M2 = area (suite:6000), no el LOTE con separación y disposición autorizada. | P("A800", "Limpieza fina de obra, retiro de escombro y entrega", "M2", area, PU_CIVIL.limpiezaFin) en suite:6000. | S.zones[].area; S.civil.usarZonas; S.civil.areaManual | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.limpiezaFin 100 $/m2, 'limpieza fina de obra' (suite:5897, emitido en 6000): la unidad es M2 y no LOTE, y no declara separación de residuos ni disposición en sitio autorizado. | requiere_cotizacion | m3 de residuos por tipo (escombro, metal, cartón, peligrosos), viajes a sitio autorizado y meses de limpieza periódica.; Si el dueño acepta expresar el lote en m2, computeCivil.area (5968/6000) da la superficie. | La suite cobra limpieza por m2 sobre toda el área de zonas.
A-019 | Pagos a dependencias de gobierno durante la ejecución del contrato | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | La propuesta EXCLUYE permisos y gestiones ante autoridades (suite:4632-4633, 5440, y 1509 en el PDF de cotización) y los ofrece como add-on (4690). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Lista de trámites y derechos por dependencia (licencia, dictámenes, cuotas) con su monto oficial. | Contradicción: el catálogo lo pide y las condiciones de la suite lo excluyen.
A-020 | Pruebas de calidad de aire interior a la terminación | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | computeClean (6619) calcula caudales y FFU, pero no hay renglón ni constante de pruebas de calidad de aire o certificación. En la matriz ISO 14644-4 aparece 'NO EVALUADO' (suite:4352), y el PDF de cotización dice 'No incluye ... certificacion de cuarto limpio salvo indicacion expresa' (1509). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Número de puntos de muestreo por cuarto (según área de S.clean.rooms[].area y clase ISO S.clean.rooms[].iso) y número de parámetros de calidad de aire por probar. | La suite podría derivar los puntos de muestreo de las áreas de los cuartos limpios, pero no lo hace; además excluye la certificación en el PDF de cotización.
A-021 | Pruebas, verificación y visto bueno de protección contra incendio ante autoridad | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | computeFuego (7842) no genera pruebas ante autoridad. Los dictámenes de Protección Civil se declaran add-on fuera de precio (suite:4690) y los permisos se excluyen (4632). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Número de pruebas y visitas de verificación ante autoridad (bomberos o Protección Civil) y costo del dictamen. | Excluido por las condiciones de la suite.
A-022 | Juegos de planos, transmittals y registros de aprobación firmados | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | Sin renglón. Solo el texto de 'dossier de certificacion' en condiciones (suite:4652). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Número de juegos de planos impresos por entrega, número de transmittals y registros de aprobación. | Sin costo en la suite.
B-001 | Columnas de acero 200x200x6 Q235B equivalente ASTM A36/A572, incluye placas base, atiesadores, tornillos grado C y anclas, con primario de taller | TON | ninguna | F5 | ninguno | StructCalc v0.1.1 NO está integrado: módulo 'externo' (suite:14206-14211) y viewEstructural dice 'su cálculo no entra a la memoria integral ni a la cotización' (14951-14959). grep de Q235/A36/A572/acero estructural sin constante de precio. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.ductKg 165 $/kg (suite:3705) es lámina galvanizada de ducto instalada, no acero estructural Q235B/A36. | requiere_cotizacion | Toneladas de columnas 200x200x6 de planos estructurales: piezas × longitud (m) × kg/m, más placas base, atiesadores y anclas (kg). | Sin motor estructural ni precio de acero en la suite.
B-002 | Vigas de acero HM244x175x7x11 y HM294x200x8x12 equivalente Q235B, incluye conexiones y primario de taller | TON | ninguna | F5 | ninguno | StructCalc no integrado (suite:14206-14211, 14951-14959). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.ductKg 165 $/kg (suite:3705): lámina de ducto, no vigas HM. | requiere_cotizacion | Toneladas de vigas HM244x175 y HM294x200 por eje (m × kg/m) y kg de conexiones, de planos estructurales. | Sin motor estructural.
B-003 | Largueros, tensores rectos y diagonales, puntales y escaleras: canal, ángulo, tubo rectangular, placa y viga I | TON | ninguna | F5 | ninguno | StructCalc no integrado (suite:14206-14211, 14951-14959). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.ductKg (suite:3705) no aplica. PU_SOP (6116-6126) valúa soportes por pieza y riel por ML, no acero secundario por tonelada. | requiere_cotizacion | Toneladas de largueros, tensores, puntales y escaleras por perfil (canal, ángulo, PTR, placa, viga I), de planos. | Sin motor estructural.
B-004 | Placas e insertos ahogados según planos, incluye limpieza y primario anticorrosivo | TON | ninguna | F5 | ninguno | StructCalc no integrado (suite:14206-14211, 14951-14959). computeSoporte no cuenta insertos ahogados (6146-6275). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.baseEquipo 18500 por pieza (suite:6124) es base de concreto con aislador, no placa ahogada por tonelada. | requiere_cotizacion | kg de placas e insertos ahogados por pieza (espesor × área × 7850 kg/m3) según planos. | Sin motor estructural.
B-005 | Tornillería estructural de alta resistencia M20 grado 10.9, incluye arandelas y registro de torque | EQ | ninguna | F5 | ninguno | StructCalc no integrado (suite:14206-14211). La tornillería estructural solo se menciona como capacidad del módulo externo (14969). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Número de juegos de tornillos M20 grado 10.9 por conexión × número de conexiones, de planos. | Sin motor estructural.
B-006 | Muro de block ligero de 200 mm con repellado de mortero cemento-arena, incluye anclaje, refuerzo, dala, reventón y dinteles | M2 | civil | F5 | ninguno válido. computeCivil.muroNoLimpio (suite:5957, partida A300 5979) se rechaza: es el desarrollo de muro de FACHADA de las zonas menos la fracción de área limpia, con un solo sistema para todo el muro no clasificado (por omisión tablaroca, 5918). | muroM2 sale de S.zones[].walls por orientación (5938), que son 'Superficie neta de muro por orientación' (12932) de las caras que dan al exterior (11061-11069) usadas con DET solar en computeLoad (2551-2556); muroNoLimpio = muroM2 − muroM2 × fracLimpia (5955-5957). No aísla muros de block ni muros interiores. S.zones[].wallMat por omisión 'light_block_20' (2725) es 'Block ligero 20 cm + panel 25 mm' (819), un material térmico por omisión y no una captura constructiva: tampoco sirve como F4. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | SIS_MURO.block 3478 $/m2, 'Muro de block hueco de concreto 15 cm aparente' (suite:5865): es otro material y espesor (concreto 150 mm contra block ligero 200 mm) y 'aparente' excluye el repellado; tampoco declara dala, reventón ni dinteles. PU_CIVIL.castillo (5902, ML) existe pero computeCivil nunca lo emite. recetaDe no empareja 'dala' porque la receta castillo es ML (4921, 4948). | requiere_cotizacion | m2 de muro de block ligero 200 mm por eje o tramo, de alzados (incluidos muros interiores de baños, que no están en S.zones[].walls).; ML de dala, reventón y dinteles por muro.; Precio: cotización por m2 de block ligero 200 mm repellado. | Degradado de F1 a F5: el motor no cuantifica muro de block, cuantifica fachada no clasificada repartida por área.
B-007 | Muro de azulejo 300x600 mm en baños, adherido con pegazulejo especial sobre impermeabilizante de poliuretano de 1.5 mm | M2 | civil | F5 | ninguno; computeCivil solo multiplica el m2 capturado S.civil.azulejoM2 (suite:5993) | P("A600", "Azulejo cerámico 40×80 en muro de baños y vestidores", "M2", Math.max(0, num(C.azulejoM2)), PU_CIVIL.azulejo) (5993). Campo de captura 'Azulejo en baños (m²)' (17200). | S.civil.azulejoM2 | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.azulejo 2052.47 $/m2 (suite:5906, emitido en 5993): la constante declara formato 40×80 y el concepto es 300×600, y el concepto incluye impermeabilizante de poliuretano de 1.5 mm y pegazulejo especial que la constante no declara. Es un artículo parecido, no el mismo. | requiere_cotizacion | m2 de azulejo 300×600 por muro de baño, de alzados de baños (se puede capturar en S.civil.azulejoM2, pero saldría valuado a 40×80).; Precio: cotización por m2 del sistema azulejo 300×600 + impermeabilizante PU 1.5 mm. | Degradado de F2 a ninguna: el formato declarado por la suite contradice el del concepto.
B-008 | Muro divisorio de panel sándwich para cuarto limpio, núcleo de lana mineral de 50 mm, incluye perfilería de aluminio y sellado total de juntas con silicón | M2 | civil | F5 | ninguno válido. computeCivil.muroLimpio (suite:5957, partida A300 5978) se rechaza: es muro de fachada de zonas × fracción de área limpia, no el desarrollo de muros divisorios de los cuartos limpios. | muroLimpio = muroM2 × fracLimpia, fracLimpia = min(1, areaLimpia/area) (5955-5957). muroM2 viene de S.zones[].walls (5938), que son caras exteriores (11061-11069, 12932) usadas con DET solar (2551-2556), o de S.civil.murosManual (5951). S.clean.rooms tiene área y altura pero no perímetro (6595), así que la suite no tiene la geometría de los divisorios. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | SIS_MURO.panel_lana 3250 $/m2 'Panel sandwich de lana mineral 100 mm' (suite:5863): declara 100 mm y el concepto es 50 mm. La propia suite distingue el panel de lana mineral de 50 mm 'para divisiones interiores entre cuartos clasificados' (MATS wall_panel_rockwool_50, 1888-1891), pero solo como material térmico sin precio. SIS_MURO.panel_mgo (5861) es 50 mm pero de núcleo MgO, no lana mineral. | requiere_cotizacion | m2 de muro divisorio de panel de lana mineral 50 mm por cuarto limpio: perímetro de divisorios (ML, de planta) × altura (S.clean.rooms[].height). No hay ruta S.* para el perímetro.; Precio: cotización por m2 de panel sándwich lana mineral 50 mm con perfilería y sellado. | Degradado de F1/F2 a F5/ninguna: la cantidad del motor es un sustituto de fachada, y el único precio de lana mineral es de 100 mm.
B-009 | Malla de cerramiento con postes de PTR 50 mm a cada 2.5 m, alambre de malla no menor a 2.4 mm, incluye puerta y anclaje a piso | ML | ninguna | F5 | ninguno | No existe renglón de malla de cerramiento en computeCivil (5967-6000). 'malla' solo aparece como malla electrosoldada de firme (4912) y mallas DXF (9671-9771). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | SIS_MURO.lamina 980 $/m2, 'Muro de lámina acanalada ... Cerramiento de nave' (suite:5869-5870): es otro objeto (lámina, no malla) y otra unidad (M2, no ML). | requiere_cotizacion | ML de malla de cerramiento por tramo, número de puertas de malla y altura, de plano de conjunto. | Sin rastro en la suite.
B-010 | Piso de loseta antiderrapante 600x600 mm adherida con pegazulejo especial sobre impermeabilizante de poliuretano de 1.5 mm | M2 | civil | F5 | ninguno propio; computeCivil podría emitir areaNoLimpia con S.civil.pisoNoLimpio = 'ceramico' (suite:5988), pero es TODA el área no clasificada con un solo sistema | if (areaLimpia > 0 && areaNoLimpia > 0) P("A500", `${pn.label} en área no clasificada`, "M2", areaNoLimpia, pn.mxnM2) (5988). Un solo campo de piso no clasificado (5986), que compite con B-013. |  | F2 | SIS_PISO.ceramico (suite:5889) | ceramico: { label: "Piso cerámico 60×60 con junta epóxica", mxnM2: 1885, limpio: false, nota: "Baños y vestidores." } (5889-5890) | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | captura_y_precio | m2 de piso de loseta 600×600 por local húmedo (baños, vestidores), de planta de acabados. No existe ruta S.* para capturar ese m2 aparte del área no clasificada. | Se sostiene: mismo objeto, uso (baños y vestidores) y formato (60×60, m2), sin dato que lo contradiga. El precio no declara el acabado antiderrapante ni el impermeabilizante de poliuretano de 1.5 mm. Ratificar.
B-011 | Piedra de umbral incluye adhesivo, preparación de superficie, nivelación, biselado y pulido de canto | M2 | ninguna | F5 | ninguno | No hay renglón de piedra de umbral en computeCivil (5967-6000). grep 'umbral' solo da umbrales de cálculo (2299, 9795, 13813). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | m2 de piedra de umbral por puerta (ancho de vano × fondo), de planta de acabados. | Sin rastro en la suite.
B-012 | Sistema de piso epóxico disipativo (ESD): primario epóxico, mortero epóxico, mortero epóxico antiestático, retícula de cobre y acabado epóxico | M2 | civil | F1 | computeCivil → areaLimpia (suite:5931), partida A500 '<sistema> en área clasificada' M2 (5987) | areaLimpia = suma de CLEAN.list[].area (5930-5931), CLEAN = computeCleanAll() sobre cleanRooms() (6609-6618, 8334); P("A500", `${ps.label} en área clasificada`, "M2", areaLimpia > 0 ? areaLimpia : area, ps.mxnM2) (5987). | S.clean.rooms[].area; S.zones[].area; S.civil.usarZonas; S.civil.areaManual; S.civil.piso | F2 | SIS_PISO.epoxi_esd (suite:5883), computeCivil A500 (5987) con S.civil.piso = 'epoxi_esd' (valor por omisión, 5917) | epoxi_esd: { label: "Piso epóxico disipativo ESD, 3 mm", mxnM2: 1650, limpio: true } (5883) | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | motor_y_precio | m2 de piso ESD por cuarto limpio (S.clean.rooms[].area), confirmando que cada cuarto limpio esté contenido en una zona.; Eliminar el cuarto limpio por omisión si el proyecto no lo tiene (cleanRooms fuerza uno de 60 m2, 6595/6605). | Se sostiene. El precio no declara la retícula de cobre ni el mortero antiestático por separado. Con zonas vacías la suite emite igual 60 m2 de ESD del cuarto por omisión, y si los cuartos limpios suman más que las zonas, emite el área de los cuartos sin tope (5987 no usa fracLimpia).
B-013 | Recubrimiento epóxico bicomponente de 2 mm de espesor, incluye limpieza y preparación de la superficie | M2 | civil | F5 | ninguno propio; solo saldría si S.civil.piso o S.civil.pisoNoLimpio = 'epoxi_auto' (suite:5986-5988), ocupando el único lugar que también piden B-012 o B-010 | Dos lugares de piso en computeCivil: clasificado (5987) y no clasificado (5988). No hay campo para m2 de recubrimiento epóxico de piso. C.pinturaM2 (5991, captura 17202) es muro existente. |  | F2 | SIS_PISO.epoxi_auto (suite:5885) | epoxi_auto: { label: "Piso epóxico autonivelante, 2 mm", mxnM2: 1313, limpio: true } (5885) | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.pinturaEpoxi 956.50 $/m2 (5904, 5991): recubrimiento en MURO existente. RECETAS.pinturaEpoxi (4916-4918): 'Recubrimiento epoxico dos componentes' a 0.32 L/m2, una película y no un sistema de 2 mm; además recetaDe no la empareja porque la clave 'epoxi' no está contenida en 'epóxico' acentuado (recetas-emparejadas.json sin entrada). | captura_y_precio | m2 de recubrimiento epóxico de 2 mm por local, confirmando que es piso, de planta de acabados. | El texto no dice el sustrato. Se acepta epoxi_auto por el espesor de 2 mm (ningún recubrimiento de muro llega a 2 mm) y porque el concepto está entre los de piso (B-012, B-014). Si fuera muro, el precio no aplica.
B-014 | Materiales auxiliares para trabajos de piso (selladores, cintas, perfiles de transición, consumibles) | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | No hay renglón de materiales auxiliares de piso. Los SIS_PISO son precios por m2 terminado (5882-5893) que no declaran sus consumibles. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | ML de perfiles de transición por cambio de piso y lote de selladores y cintas por m2 de piso. | Posible traslape no declarado con los precios por m2 terminado de SIS_PISO.
B-015 | Plafón de cuarto limpio en panel sándwich de alma hueca de 50 mm, incluye perfilería de aluminio y sellado total de juntas | M2 | civil | F1 | computeCivil → areaLimpia, partida A400 plafón M2 (suite:5982) | P("A400", `${pf.label}`, "M2", areaLimpia > 0 ? areaLimpia : area, pf.mxnM2) (5982); areaLimpia = suma de CLEAN.list[].area (5931). | S.clean.rooms[].area; S.zones[].area; S.civil.usarZonas; S.civil.areaManual; S.civil.plafon | F2 | SIS_PLAFON.panel_mgo (suite:5873), computeCivil A400 (5982) con S.civil.plafon = 'panel_mgo' (valor por omisión, 5917) | panel_mgo: { label: "Plafón de panel sandwich MgO transitable", mxnM2: 2450, limpio: true } (5873). La suite describe su plafón MgO de cuarto limpio como 'Panel sandwich MgO 50 mm (plafón limpio)' de 'Alma hueca de óxido de magnesio' (MATS roof_panel_mgo_50, 1892-1895). | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | motor_y_precio | m2 de plafón de panel por cuarto limpio (S.clean.rooms[].area), confirmando que no exista el cuarto por omisión de 60 m2. | Se sostiene: la propia suite identifica el plafón MgO de cuarto limpio como panel de alma hueca de 50 mm (1892-1895). El vínculo entre SIS_PLAFON.panel_mgo y esa ficha es por nombre, no por código, y la ficha es térmica (no de precio). Sin zonas, la suite emite igual 60 m2 del cuarto por omisión.
B-016 | Plafón de aluminio 600x600x0.8 mm en baños, incluye huecos, perfil de remate, suspensión de acero ligero y toda la tornillería | M2 | civil | F5 | ninguno propio; computeCivil emite 'Plafón reticular en área no clasificada' = areaNoLimpia (suite:5984) solo si hay área limpia y no limpia, y cubre toda el área no clasificada, no los baños | if (areaLimpia > 0 && areaNoLimpia > 0) P("A400", "Plafón reticular en área no clasificada", "M2", areaNoLimpia, SIS_PLAFON.reticular.mxnM2) (5983-5984). El sistema está fijo en el código; no existe S.civil.plafonNoLimpio. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | SIS_PLAFON.reticular 1610 $/m2 'Plafón reticular 2×2 con panel higiénico' (suite:5875-5876): declara panel higiénico, y el concepto pide lámina de aluminio de 0.8 mm con perfil de remate. Otro material de panel; no hay plafón de aluminio en la suite (grep 'aluminio' solo da conductores, tubería de aire y ducto). | requiere_cotizacion | m2 de plafón de aluminio 600×600 por baño, de planta de plafones. No hay ruta S.* para capturarlo aparte.; Precio: cotización por m2 de plafón de aluminio 0.8 mm con suspensión. | Degradado de F2 a ninguna: el material del panel declarado por la suite no es aluminio.
B-017 | Materiales auxiliares para trabajos de plafón (colgantes, selladores, remates, consumibles) | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | No hay renglón de materiales auxiliares de plafón en computeCivil (5980-5984). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Número de colgantes por m2 de plafón, ML de remates y lote de selladores, de planta de plafones. | Posible traslape no declarado con SIS_PLAFON por m2.
B-018 | Puerta de dos hojas en panel de cuarto limpio M-01, 2000x2330 mm, juego completo de herrajes según planos | PZA | civil | F5 | ninguno; computeCivil solo multiplica el conteo capturado S.civil.puertasLimpias (suite:5995) | P("A700", "Puerta metálica de cuarto limpio con visor, sello perimetral y preparación para interlock", "PIEZA", Math.max(0, num(C.puertasLimpias)), PU_CIVIL.puertaLimpia) (5995). | S.civil.puertasLimpias | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.puertaLimpia 107413.54 por pieza (suite:5907): es una puerta metálica con visor y preparación para interlock, sin número de hojas. Una puerta de dos hojas de 2000 mm es otro artículo, y la suite no tiene precio para dos hojas. | requiere_cotizacion | Conteo de puertas M-01 de dos hojas de 2000×2330, de la cédula de puertas.; Precio: cotización de proveedor de puerta doble para panel de cuarto limpio. | La suite tiene un solo precio de puerta de cuarto limpio, sin tamaño ni número de hojas.
B-019 | Puerta corrediza en panel de cuarto limpio, 2000x2330 mm, juego completo de herrajes según planos | PZA | civil | F5 | ninguno | No hay campo ni renglón de puerta corrediza (grep 'corrediza¦sliding' sin resultados). El único conteo es S.civil.puertasLimpias (5995, captura 17204). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.puertaLimpia (suite:5907): puerta metálica con visor e interlock; una corrediza con riel y mecanismo es otro artículo. | requiere_cotizacion | Conteo de puertas corredizas de 2000×2330, de la cédula de puertas.; Precio: cotización de proveedor. | Sin precio de puerta corrediza en la suite.
B-020 | Puerta de una hoja en panel de cuarto limpio M-02, 1000x2330 mm, juego completo de herrajes según planos | PZA | civil | F5 | ninguno; computeCivil solo multiplica S.civil.puertasLimpias (suite:5995) | P("A700", "Puerta metálica de cuarto limpio con visor, sello perimetral y preparación para interlock", "PIEZA", Math.max(0, num(C.puertasLimpias)), PU_CIVIL.puertaLimpia) (5995). Captura 'Puertas de cuarto limpio' (17204). | S.civil.puertasLimpias | F2 | PU_CIVIL.puertaLimpia (suite:5907), computeCivil A700 (5995) | puertaLimpia: 107413.54, // puerta metálica de cuarto limpio con visor y sello (5907) | no | no |  | sin fecha | Comentario 'Precios unitarios del catálogo de la casa' (suite:5894), sin edición, folio ni fecha |  | captura_y_precio | Conteo de puertas M-02 de una hoja de 1000×2330 en panel de cuarto limpio, de la cédula de puertas (S.civil.puertasLimpias). | Se sostiene: puerta de cuarto limpio por pieza, sin dato que contradiga el concepto (el concepto no fija material). El precio incluye visor y preparación para interlock, que el concepto no pide, y no depende del tamaño. Ratificar.
B-021 | Puerta de una hoja para baño M-03, 1000x2300 mm, acabado en chapa de madera WD-01, incluye marco y herrajes | PZA | civil | F5 | ninguno | El único conteo afín es S.civil.puertasSimples, que se valúa como puerta metálica (5996). grep 'madera' solo da cimbra (4923). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.puertaSimple 66365.26 por pieza, 'puerta metálica simple' / 'en áreas de servicio' (suite:5908, 5996): es otro material (metal contra chapa de madera WD-01 con marco). | requiere_cotizacion | Conteo de puertas M-03 de 1000×2300 de baño, de la cédula de puertas.; Precio: cotización de puerta de madera con marco y herrajes. | No hay precio de puerta de madera en la suite.
B-022 | Puerta de una hoja para baño M-04, 750x2300 mm, acabado en chapa de madera WD-01, incluye marco y herrajes | PZA | civil | F5 | ninguno | El único conteo afín es S.civil.puertasSimples, que se valúa como puerta metálica (5996). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.puertaSimple (suite:5908, 5996): puerta metálica de servicio, no de madera con chapa WD-01. | requiere_cotizacion | Conteo de puertas M-04 de 750×2300 de baño, de la cédula de puertas.; Precio: cotización de proveedor. | No hay precio de puerta de madera en la suite.
B-023 | Ventana de observación 2300x1500 mm, cristal templado sencillo de 6 mm, montaje a hueso en panel de cuarto limpio | PZA | civil | F5 | ninguno; computeCivil solo multiplica S.civil.visores (suite:5997) | P("A700", "Ventana / visor a paño de panel, doble vidrio sellado", "PIEZA", Math.max(0, num(C.visores)), PU_CIVIL.ventanaVisor) (5997). Captura 'Visores / ventanas' (17208). | S.civil.visores | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.ventanaVisor 35609.34 por pieza (suite:5909), emitido como 'Ventana / visor a paño de panel, doble vidrio sellado' (5997): la suite declara doble vidrio sellado y el concepto pide cristal templado sencillo de 6 mm ('templado' no aparece en la suite); el precio no depende del tamaño y esta ventana mide 3.45 m2. | requiere_cotizacion | Conteo de ventanas de observación de 2300×1500, de la cédula de cancelería (S.civil.visores no distingue tamaños).; Precio: cotización por pieza o por m2 de ventana templada sencilla 6 mm a hueso en panel. | Degradado de F2 a ninguna: el tipo de vidrio declarado por la suite contradice el del concepto.
B-024 | Ventana de observación 1150x1500 mm, cristal templado sencillo de 6 mm, montaje a hueso en panel de cuarto limpio | PZA | civil | F5 | ninguno; computeCivil solo multiplica S.civil.visores (suite:5997) | P("A700", "Ventana / visor a paño de panel, doble vidrio sellado", "PIEZA", Math.max(0, num(C.visores)), PU_CIVIL.ventanaVisor) (5997). | S.civil.visores | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.ventanaVisor (suite:5909, 5997): doble vidrio sellado contra templado sencillo de 6 mm del concepto, y el mismo precio por pieza que B-023 aunque el área es la mitad. | requiere_cotizacion | Conteo de ventanas de observación de 1150×1500, de la cédula de cancelería (S.civil.visores suma junto con B-023).; Precio: cotización de proveedor. | Degradado de F2 a ninguna por el tipo de vidrio.
B-025 | Lavabo corrido con cubierta de mármol 2300x600 mm, incluye biselado y pulido de canto | EQ | ninguna | F5 | ninguno | MUEBLES.lavabo (suite:7507) solo aporta unidades mueble para computeHidro, sin precio ni cubierta. El número de lavabos no es el número de cubiertas corridas. grep 'mármol' sin resultados. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.hidroM 780 $/m (suite:3720) es red hidráulica por metro, no muebles ni cubiertas. | requiere_cotizacion | Conteo de lavabos corridos con cubierta de mármol de 2300×600, de la planta de baños. | Sin precio de muebles o cubiertas en la suite.
B-026 | Espejo plateado 2300x1150 mm con marco de acero inoxidable cepillado natural de 1.2 mm según planos | EQ | ninguna | F5 | ninguno | No existe renglón ni constante de espejos en la suite ('espejo' solo se refiere a los archivos espejo ES/EN, 4022-5450). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de espejos de 2300×1150 con marco de acero inoxidable, de alzados de baños. | Sin rastro en la suite.
B-027 | Mamparas prefabricadas de sanitario y mamparas de mingitorio, incluye herrajes | M2 | ninguna | F5 | ninguno | No hay renglón de mamparas (grep 'mampara¦partition' sin resultados). Los MUEBLES wc/mingitorio (suite:7503-7520) cuentan unidades mueble, no m2 de mampara. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | m2 de mamparas de sanitario y de mingitorio (ancho × alto por panel), de alzados de baños. | Sin rastro en la suite.
B-028 | Barra de apoyo para accesibilidad, acabado de fábrica, instalada según planos | EQ | ninguna | F5 | ninguno | No existe renglón ni constante de barras de apoyo (grep 'barra de apoyo¦grab bar' sin resultados). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de juegos de barras de apoyo por sanitario accesible, de la planta de baños. | Sin rastro en la suite.
B-029 | Gancho sencillo de acero inoxidable 304 acabado brillante, con protección a golpes | PZA | ninguna | F5 | ninguno | No existe renglón ni constante de accesorios de baño. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de ganchos por cubículo o local, de la planta de accesorios de baño. | Sin rastro en la suite.
B-030 | Portarrollo con repisa, referencia 160x100 mm, acero inoxidable 304 acabado brillante, sin fijaciones expuestas | PZA | ninguna | F5 | ninguno | No existe renglón ni constante de accesorios de baño (grep 'portarrollo' sin resultados). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de portarrollos por cubículo de WC, de la planta de baños. | Sin rastro en la suite.
B-031 | Demolición y reparación: muros, pisos y plafones de baños existentes; otros muros divisorios y plafones; reparación de piso igualando el acabado contiguo | LOTE | civil | F5 | ninguno en LOTE; computeCivil multiplica m2 capturados de demolición de muro, plafón y piso solo si S.civil.demoler (suite:5969-5972) | if (C.demoler) { P("A100", "Demolición y retiro de muros existentes", "M2", ...demolMuroM2...); ...plafón...; ...piso... } (5969-5972). Capturas en 17196-17197. | S.civil.demoler; S.civil.demolMuroM2; S.civil.demolPlafonM2; S.civil.demolPisoM2 | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.demolMuro 514.65, demolPlafon 443.55 y demolPiso 248.06 $/m2 (suite:5898-5900): la unidad es M2 y no LOTE, y no hay precio para la reparación de piso igualando el acabado contiguo que incluye el concepto. | requiere_cotizacion | m2 de demolición de muros, pisos y plafones de baños existentes y de otros divisorios (S.civil.demolMuroM2, S.civil.demolPlafonM2, S.civil.demolPisoM2), de planos de demolición.; m2 de reparación de piso igualando el acabado contiguo. | La suite cubre la demolición por m2 pero no la reparación, y no arma el lote.
C-001 | Fan coil de alta presión estática, 10.0 kW frío / 11.2 kW calor, 250 W, 1F 220V 60Hz, con bomba de condensados integrada | EQ | equip | F5 | ninguno produce este modelo; candidato descartado: buildSystem opción VRF → SYS.chosen.groups[].qty | buildSystem suite-2.9.6-sin-base64.html:3478-3480 usa zoneTerminals(poolOf(LINE.vrfIn)) (2938-2950) y groupUnits (2905-2913); LINE.vrfIn (2869) solo toma productLine 'VRF Indoor 40MBC', que en RAW.carrier (815) son exclusivamente 'VRF Cassette 40MBC' de 0.5 a 3 TR; no hay interior VRF ducteada de alta presión estática. traerSistemaACotizacion (18245) pasa esos grupos a S.quote.items. No produce la cuenta de fan coils de este tipo y capacidad. | S.quote.items[i].id; S.quote.items[i].fam; S.quote.items[i].qty | F2 | PRICE_SEED.vrf_in (suite-2.9.6-sin-base64.html:3673) valuado por listPrice (3682-3688) en computeQuote renglón equip (6292-6296) | FAMILIES vrf_in (3564-3566) 'Unidades interiores VRF' con price:'vrf_in'; ayuda 12989 'Precio base por tonelada de unidad interior VRF'. listPrice = mxnTR×ref×(TR/ref)^scaleExp×priceFactor con e.TR del modelo CARRIER del item (6294). | sí | no |  | sin fecha | src 'referencia de mercado · base 3 TR' (3673) | PRICE_SEED.fcu (3677) rechazado: 'Fan coil / cassette de agua', familia 42C/42BJ de agua helada (FAMILIES fcu 3576-3578). PRICE_SEED.split_duct (3675) rechazado: valúa el par evaporadora + condensadora. | captura_y_precio | Conteo de fan coils DX de alta presión estática 10.0 kW por cuarto/zona desde el cuadro de equipos y planos (EQ), capturado en S.quote.items[i].qty; Asignar id CARRIER de la familia vrf_in de capacidad equivalente (40MBC-36, 3 TR) en S.quote.items[i].id con fam 'vrf_in': computeQuote 6292 descarta en silencio ids fuera de CARRIER | El carácter VRF se infiere de los distribuidores refnet C-006..C-009 del mismo sistema. El precio sale del TR de un cassette 40MBC (único tipo en catálogo), no de un equipo ducteado; capacidad y bomba de condensados no intervienen. Paramétrico, no de proveedor.
C-002 | Fan coil de alta presión estática, 12.5 kW frío / 14.0 kW calor, 340 W, 1F 220V 60Hz, con bomba de condensados integrada | EQ | equip | F5 | ninguno produce este modelo; candidato descartado: buildSystem VRF → SYS.chosen.groups[].qty | buildSystem 3478-3480 con LINE.vrfIn (2869): el mayor interior VRF de RAW.carrier (815) es 40MBC-36 de 3 TR (cassette); 12.5 kW ≈ 3.55 TR no tiene modelo y modularPick repartiría la zona en varios cassettes. No produce esta cantidad. | S.quote.items[i].id; S.quote.items[i].fam; S.quote.items[i].qty | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | PRICE_SEED.vrf_in (3673) rechazado: la única vía de aplicación es computeQuote 6292-6294, que exige un id CARRIER y valúa con e.TR de ese modelo; ningún interior VRF del catálogo llega a la capacidad del concepto, así que la suite solo lo valuaría con el TR de un cassette menor (subvaluado) o con it.unit capturado, que ya es precio de proveedor. PRICE_SEED.fcu (3677) rechazado: fan coil de agua helada. PRICE_SEED.split_duct (3675) rechazado: agrupa evaporadora + condensadora. | requiere_cotizacion | Conteo de fan coils DX de alta presión estática 12.5 kW por cuarto/zona desde planos y cuadro de equipos (EQ); Precio de proveedor del fan coil ducteado de 12.5 kW; hoy solo capturable en S.quote.items[i].unit sobre un id CARRIER que no corresponde (6292) | Sin modelo equivalente en el catálogo de la suite; cualquier precio automático usaría un TR distinto del concepto.
C-003 | Unidad interior multi-split tipo cassette de 4 vías, 5.6 kW frío / 6.5 kW calor, 40 W, 1F 220V 60Hz | EQ | equip | F5 | ninguno; candidato descartado: buildSystem VRF → SYS.chosen.groups[].qty | zoneTerminals/groupUnits (2938-2950, 2905-2913) seleccionan terminales VRF por carga de zona (LOADS), no por conteo de planos; no producen el conteo de cassettes de esta capacidad. | S.quote.items[i].id; S.quote.items[i].fam; S.quote.items[i].qty | F2 | PRICE_SEED.vrf_in (3673) vía listPrice (3682-3688) en computeQuote 6292-6296 | RAW.carrier (815) vrfi-40MBC-18 'VRF Cassette 40MBC' 1.5 TR, familia vrf_in (3564-3566); total por pieza con el TR del modelo | sí | no |  | sin fecha | src 'referencia de mercado · base 3 TR' (3673) | PRICE_SEED.fcu (3677) rechazado: cassette 42BJ de agua helada. PRICE_SEED.mini (3676) rechazado: la familia mini (3573-3575) filtra condensadoras 38MURA multi-split, no la unidad interior. | captura_y_precio | Conteo de cassettes 4 vías 5.6 kW por cuarto desde planos (EQ) en S.quote.items[i].qty con id vrfi-40MBC-18 (fam vrf_in) | El texto dice multi-split; se valúa como interior VRF por pertenecer al sistema con refnet y condensadora C-004. Si el dueño lo considera multi-split no VRF, el precio queda sin fuente.
C-004 | Unidad condensadora exterior para el sistema de fan coils, 123.5 kW frío / 137.5 kW calor, 41.57 kW, 3F 60Hz, montada sobre base exterior | EQ | equip | F5 | ninguno; candidato descartado: buildSystem VRF → SYS.chosen.plant[0].qty | buildSystem 3478 modularPick(poolOf(LINE.vrfOut), plantTarget, 6) arma hasta 6 módulos iguales 40VMA/38VMA (mayor 40VMA-288, 24 TR, en RAW.carrier 815) contra la carga del bloque, no contra el cuadro de equipos. | S.quote.items[i].id; S.quote.items[i].fam; S.quote.items[i].qty | F2 | PRICE_SEED.vrf_out (3672) vía listPrice (3682-3688) en computeQuote 6292-6296 | FAMILIES vrf price:'vrf_out' (3561-3563) 'Condensadoras 40VMA'; ayuda 12988 'Precio base por tonelada de condensadora VRF'; total por módulo con el TR del modelo | sí | no |  | sin fecha | src 'referencia interna de la casa · base 18 TR doble circuito' (3672) | PRICE_SEED.split_duct (3675) y mini (3676) rechazados: sistemas 1:1 o multi-split que agrupan interior y exterior. | captura_y_precio | Número de condensadoras exteriores del sistema de fan coils desde el cuadro de equipos (EQ); Composición en módulos 40VMA que sumen ~35 TR (varios renglones S.quote.items[i].id/qty): ningún modelo único llega a 123.5 kW y computeQuote 6292 exige id CARRIER; Base exterior: declarar si se cotiza con PU_SOP.baseEquipo (6124, 6238) o dentro de instPct 'bases' (6303) | 1 EQ del concepto = suma de módulos en la suite (ley de potencia por módulo, no por el conjunto). La base exterior incluida en el concepto no está en vrf_out; la suite la cobra aparte dos veces (6303 y 6238).
C-005 | Termostato de pared con control de temperatura ambiente | PZA | equip | F5 | ninguno | Ningún motor cuenta termostatos; computeQuote nEquip (6300) cuenta piezas de equipo. 'termostato' solo aparece como swing de carga térmica (12882, 13215). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.controls (3708) en renglón 6309 'Control DDC y tablero local por equipo' rechazado: precio por equipo, no por termostato de pared; su ayuda 12985 ('tablero, DDC, sensores y puesta en marcha') lo haría agrupar sensores de zona, lo que duplicaría este concepto. | requiere_cotizacion | Conteo de termostatos de pared por cuarto/zona de control desde planos de control (PZA); Precio de proveedor del termostato compatible con las unidades interiores | No existe catálogo de termostatos con precio en la suite.
C-006 | Distribuidor de derivación refnet, tipo E-102SN | PZA | ninguna | F5 | ninguno | No hay motor de red de refrigerante; 'refnet' sin resultados en la suite. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, renglón 6304) rechazado: unidad TR, tubería del sistema completo (ayuda 12984 la declara hidrónica); no valúa distribuidores. | requiere_cotizacion | Conteo de distribuidores refnet E-102SN desde el diagrama de refrigerante (PZA); Precio de proveedor del distribuidor | Sin catálogo de derivaciones refnet.
C-007 | Distribuidor de derivación refnet, tipo E-162SN | PZA | ninguna | F5 | ninguno | No hay motor de red de refrigerante ni catálogo refnet. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, 6304) rechazado: $/TR de tubería, no distribuidores. | requiere_cotizacion | Conteo de distribuidores refnet E-162SN desde el diagrama de refrigerante (PZA); Precio de proveedor | Sin catálogo de derivaciones refnet.
C-008 | Distribuidor de derivación refnet, tipo E-242SN | PZA | ninguna | F5 | ninguno | No hay motor de red de refrigerante ni catálogo refnet. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, 6304) rechazado: $/TR de tubería, no distribuidores. | requiere_cotizacion | Conteo de distribuidores refnet E-242SN desde el diagrama de refrigerante (PZA); Precio de proveedor | Sin catálogo de derivaciones refnet.
C-009 | Distribuidor de derivación refnet, tipo E-302SN | PZA | ninguna | F5 | ninguno | No hay motor de red de refrigerante ni catálogo refnet. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, 6304) rechazado: $/TR de tubería, no distribuidores. | requiere_cotizacion | Conteo de distribuidores refnet E-302SN desde el diagrama de refrigerante (PZA); Precio de proveedor | Sin catálogo de derivaciones refnet.
C-010 | Difusor cuadrado de plafón 350x350 mm | PZA | duct | F5 | ninguno; candidato descartado: computeQuote nDif = ceil(t.cfm/400) | computeQuote 6307-6308 cuenta bocas totales del proyecto con totals().cfm (8370-8373) sin tamaño ni tipo; no produce difusores 350x350. |  | F2 | QUOTE_SEED.diffuser (3706), aplicado en computeQuote renglón 'Difusores y rejillas con caja plenum' (6308) | Comentario 3706 'difusor perforado con plenum'; ayuda 12983 'Precio por difusor o rejilla, montado y con su cuello'; campo 16094 'Difusor con plenum (MXN)' | sí | no |  | sin fecha | comentario 'referencia interna' (3706) |  | captura_y_precio | Conteo de difusores cuadrados de plafón 350x350 mm por cuarto desde plano de difusión (PZA) | Precio único para cualquier tamaño y tipo de boca, formado sobre difusor perforado de cuarto limpio con caja plenum (12983 advierte que corre muy por arriba de uno comercial). No usar a la vez el renglón automático 6308, que cuenta todas las bocas del proyecto.
C-011 | Difusor cuadrado de plafón 500x500 mm | PZA | duct | F5 | ninguno; candidato descartado: computeQuote nDif = ceil(t.cfm/400) | computeQuote 6307 cuenta bocas totales sin tamaño. |  | F2 | QUOTE_SEED.diffuser (3706) en computeQuote 6308 | Precio genérico por difusor o rejilla (3706, ayuda 12983) | sí | no |  | sin fecha | comentario 'referencia interna' (3706) |  | captura_y_precio | Conteo de difusores cuadrados de plafón 500x500 mm por cuarto desde plano de difusión (PZA) | Mismo precio que 350x350 y 150x150: no discrimina tamaño. Riesgo de duplicado solo si además se usa el renglón automático 6308.
C-012 | Rejilla de una deflexión 800x300 mm | PZA | clean | F5 | ninguno; candidato descartado: computeQuote nRej = ceil(CLEAN.sum.supplyCfm/500) | computeQuote 6326-6327 cuenta rejillas de retorno bajo por caudal de cuartos limpios, sin tamaño ni tipo, solo con linkAllowed('clean>quote') (6312, 6322). |  | F2 | QUOTE_SEED.grille (3734) en computeQuote 6327 | Comentario 3734 'rejilla de retorno bajo / extracción con marco' | sí | no |  | sin fecha | comentario 3734 y comentario H-17 (3709-3714) 'Precios de referencia de mercado: reemplazar con la lista vigente' | QUOTE_SEED.diffuser (3706) no usado: su ayuda 12983 también cubre rejillas, pero está formado sobre difusor perforado con plenum. | captura_y_precio | Conteo de rejillas de una deflexión 800x300 mm por cuarto desde planos, indicando servicio (suministro/retorno) (PZA) | Precio único sin tamaño; el servicio (retorno/extracción) del concepto no está confirmado.
C-013 | Ducto de lámina galvanizada, calibre y clase de hermeticidad conforme a GB 50243-2016 / equivalente SMACNA | M2 | duct | F1 | calcSegment → DUCT.segs[i].sheet (m2) sumado sobre los tramos del sistema de A/A; DUCT.boq.sheet solo si la red capturada contiene únicamente este sistema | calcSegment suite-2.9.6-sin-base64.html:6958-6959 sheet = perímetro × L × 1.12 y se devuelve por tramo (6971); calcDuct 6995 guarda segs y 7001-7002 boq.sheet suma todos los tramos; despieceProyecto calibres[].sheet (6881-6882). | S.duct.segments[i].tag; S.duct.segments[i].length; S.duct.segments[i].shape; S.duct.segments[i].lock; S.duct.segments[i].w; S.duct.segments[i].h; S.duct.segments[i].d; S.duct.segments[i].flow; S.duct.segments[i].method; S.duct.segments[i].targetF; S.duct.segments[i].targetV; S.duct.segments[i].aspect; S.duct.segments[i].hmax; S.duct.meta.rho; S.duct.meta.mu; S.duct.meta.eps | F3 | RECETAS.ducto (suite-2.9.6-sin-base64.html:4924-4926) vía recetaDe (4942) y analizarPU (4965) | Receta M2: lámina galvanizada calibre según SMACNA 1.10 M2/M2, junta TDC/esquineros/tornillería, sellador; cuadrilla ducto (1 ductero + 1 ayudante, 4890); plataforma; prelim:true | sí | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.ductKg (3705, renglón 6306) rechazado: unidad KG. | motor_y_precio | Tramos del sistema de A/A de cuarto limpio por tramo, con tag que los identifique: longitud (m), caudal (L/s), forma y medidas fijadas de planos (S.duct.segments[i].tag/length/flow/shape/lock/w/h/d); Separar por tag los tramos del A/A de los del aire exterior: no hay atributo de sistema y boq.sheet los suma | sheet ya incluye 12 % de traslapes y refuerzos (6959) y la receta vuelve a aplicar 1.10 de lámina (4925): usarlos juntos cuenta el desperdicio dos veces. service, meta.pc y meta.material solo cambian el calibre y los kg, no el m2. chainToDuct (18256-18264) siembra longitudes supuestas de 20/10/15 m que deben sustituirse por las de planos.
C-014 | Aislamiento de ducto, espuma elastomérica retardante a la flama clase B1, espesor 20 mm | M3 | duct | F4 | ninguno produce M3 de aislamiento; aritmética perímetro × longitud × espesor sobre tramos con medidas fijadas | calcSegment calcula perímetro (6958) y L (6943) pero no hay salida en M3 ni atributo de aislamiento en el tramo (defaultSegment 7021). Solo es geometría capturada cuando lock=true (6922-6928); sin lock las medidas las dimensiona el motor. | S.duct.segments[i].tag; S.duct.segments[i].length; S.duct.segments[i].shape; S.duct.segments[i].lock; S.duct.segments[i].w; S.duct.segments[i].h; S.duct.segments[i].d | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.ducto (4924-4926) rechazada: no incluye aislamiento y es M2. QUOTE_SEED.ductKg (3705) rechazado: lámina instalada por KG. PU_SOP.ductoRect (6117) 'aislante' es de vibración del soporte (6230). | motor_sin_precio | Por tramo del A/A: medidas exteriores de planos fijadas (S.duct.segments[i].lock=true, w, h o d en mm) y longitud (m); Lista de tags de tramos que llevan aislamiento elastomérico de 20 mm: la suite no tiene campo para ello | Sin catálogo de aislamiento con precio en la suite.
C-015 | Tubería de refrigerante, cobre sin costura desoxidado al fósforo, diám. 9.53 mm, aislada | ML | equip | F5 | ninguno | No existe motor de tubería de refrigerante; el único renglón (6304) usa TR de equipo, no metros. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) vía recetaDe (4942) y analizarPU (4965) | Receta ML: 'Tuberia y conexiones segun especificacion', consumible de soldadura o cementante, 'Soporteria menor de linea'; cuadrilla tuberia (1 tubero/soldador + 1 ayudante, 4891); soldadora eléctrica y plataforma; prelim:true | sí | sí | C-025, C-029 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, 6304) rechazado: unidad TR; ayuda 12984 lo declara tubería hidrónica con aislamiento y accesorios, 'Solo aplica en sistemas de agua helada'. | captura_y_precio | Longitud de tubería de cobre 9.53 mm por circuito/tramo desde isométrico de refrigerante (ML) | Receta genérica igual para todo material y diámetro; la soldadora eléctrica no corresponde a soldadura fuerte de cobre; no incluye el aislamiento que menciona el concepto (va en C-026).
C-016 | Tubería de refrigerante, cobre sin costura desoxidado al fósforo, diám. 12.7 mm, aislada | ML | equip | F5 | ninguno | Sin motor de tubería de refrigerante. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Tubería y conexiones según especificación + consumible + soportería menor; cuadrilla tuberia; prelim | sí | sí | C-025, C-029 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, 6304) rechazado: $/TR agrupado, hidrónico según ayuda 12984. | captura_y_precio | Longitud de tubería de cobre 12.7 mm por circuito/tramo desde isométrico (ML) | Mismo insumo que cualquier diámetro; no incluye aislamiento.
C-017 | Tubería de refrigerante, cobre sin costura desoxidado al fósforo, diám. 15.9 mm, aislada | ML | equip | F5 | ninguno | Sin motor de tubería de refrigerante. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Tubería y conexiones según especificación + consumible + soportería menor; cuadrilla tuberia; prelim | sí | sí | C-025, C-029 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, 6304) rechazado: $/TR agrupado, hidrónico según ayuda 12984. | captura_y_precio | Longitud de tubería de cobre 15.9 mm por circuito/tramo desde isométrico (ML) | Receta genérica sin distinción de diámetro.
C-018 | Tubería de refrigerante, cobre sin costura desoxidado al fósforo, diám. 19.05 mm, aislada | ML | equip | F5 | ninguno | Sin motor de tubería de refrigerante. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Tubería y conexiones según especificación + consumible + soportería menor; cuadrilla tuberia; prelim | sí | sí | C-025, C-029 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, 6304) rechazado: $/TR agrupado, hidrónico según ayuda 12984. | captura_y_precio | Longitud de tubería de cobre 19.05 mm por circuito/tramo desde isométrico (ML) | Receta genérica sin distinción de diámetro.
C-019 | Tubería de refrigerante, cobre sin costura desoxidado al fósforo, diám. 22.2 mm, aislada | ML | equip | F5 | ninguno | Sin motor de tubería de refrigerante. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Tubería y conexiones según especificación + consumible + soportería menor; cuadrilla tuberia; prelim | sí | sí | C-025, C-029 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, 6304) rechazado: $/TR agrupado, hidrónico según ayuda 12984. | captura_y_precio | Longitud de tubería de cobre 22.2 mm por circuito/tramo desde isométrico (ML) | Receta genérica sin distinción de diámetro.
C-020 | Tubería de refrigerante, cobre sin costura desoxidado al fósforo, diám. 28.6 mm, aislada | ML | equip | F5 | ninguno | Sin motor de tubería de refrigerante. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Tubería y conexiones según especificación + consumible + soportería menor; cuadrilla tuberia; prelim | sí | sí | C-025, C-029 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, 6304) rechazado: $/TR agrupado, hidrónico según ayuda 12984. | captura_y_precio | Longitud de tubería de cobre 28.6 mm por circuito/tramo desde isométrico (ML) | Receta genérica sin distinción de diámetro.
C-021 | Tubería de refrigerante, cobre sin costura desoxidado al fósforo, diám. 34.92 mm, aislada | ML | equip | F5 | ninguno | Sin motor de tubería de refrigerante. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Tubería y conexiones según especificación + consumible + soportería menor; cuadrilla tuberia; prelim | sí | sí | C-025, C-029 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, 6304) rechazado: $/TR agrupado, hidrónico según ayuda 12984. | captura_y_precio | Longitud de tubería de cobre 34.92 mm por circuito/tramo desde isométrico (ML) | Receta genérica sin distinción de diámetro.
C-022 | Tubería de condensados, UPVC, DN25, con pendiente y soportería | ML | ninguna | F5 | ninguno | No hay motor de drenaje de condensados; computeHidro trata red de agua (TUB_AGUA 7547) y 'condensados' solo aparece como texto de ficha (1000). |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Tubería y conexiones según especificación + consumible de soldadura o cementante + soportería menor; cuadrilla tuberia; prelim | sí | sí | C-025, C-029 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.hidroM (3720) rechazado: red hidráulica de agua, otro objeto. | captura_y_precio | Longitud de tubería UPVC DN25 de condensados por ramal desde planos (ML) | Receta genérica; la soldadora eléctrica no aplica a UPVC cementado.
C-023 | Tubería de condensados, UPVC, DN32, con pendiente y soportería | ML | ninguna | F5 | ninguno | Sin motor de condensados. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Tubería y conexiones según especificación + cementante + soportería menor; cuadrilla tuberia; prelim | sí | sí | C-025, C-029 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.hidroM (3720) rechazado: red de agua. | captura_y_precio | Longitud de tubería UPVC DN32 de condensados por ramal desde planos (ML) | Receta genérica sin diámetro.
C-024 | Tubería de condensados, UPVC, DN40, con pendiente y soportería | ML | ninguna | F5 | ninguno | Sin motor de condensados. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Tubería y conexiones según especificación + cementante + soportería menor; cuadrilla tuberia; prelim | sí | sí | C-025, C-029 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.hidroM (3720) rechazado: red de agua. | captura_y_precio | Longitud de tubería UPVC DN40 de condensados por ramal/colector desde planos (ML) | Receta genérica sin diámetro.
C-025 | Accesorios de tubería: codos, tes, reducciones y accesorios para el sistema de A/A de cuarto limpio | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | LOTE sin motor; ningún motor cuenta accesorios de tubería de refrigerante o condensados. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4928) rechazada: sus 'conexiones' ya van dentro del ML de C-015..C-024 y es ML (recetaDe 4948 no la empareja con LOTE). QUOTE_SEED.pipeTR (3707) rechazado: $/TR agrupado. | requiere_cotizacion | Lista de codos, tes y reducciones por diámetro del sistema de A/A desde isométricos (PZA por tipo), o decisión de cobrarlos dentro del ML de tubería | Riesgo de duplicado con la receta de tubería.
C-026 | Aislamiento de tubería, espuma elastomérica retardante a la flama clase B1, espesor 25 mm | M3 | ninguna | F5 | ninguno | No hay geometría capturada de tubería de refrigerante ni motor que calcule volumen de aislamiento. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, 6304) rechazado: $/TR de tubería 'aislada' que agrupa tubo y aislamiento (ayuda 12984); unidad TR. | requiere_cotizacion | Longitud por diámetro de tubería a aislar con 25 mm (ML por diámetro, de isométricos) para derivar M3; Precio de proveedor de aislamiento elastomérico B1 | Sin catálogo de aislamiento con precio.
C-027 | Conexión flexible de ducto, tipo lona | M2 | duct | F5 | ninguno en M2 | FITTINGS flex_connector (6702) solo aporta coeficiente de pérdida; accessoriesFor (6749-6756, ACC_CATS 6747) selecciona un modelo Ductmate de conector flexible por tramo sin cantidad; despieceProyecto (6883-6889) cuenta piezas capturadas como fitting, no M2. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | RAW.ductmate FC-NEOPRENE / FC-SILICONE (820, mapeo DUCTMATE 1878-1879) rechazado: catálogo de selección sin columna de precio. | requiere_cotizacion | Por conexión a equipo: perímetro de la boca (m) y ancho de la lona (m) desde planos para obtener M2; Precio de proveedor | Sin precio de conexiones flexibles en la suite.
C-028 | Carga adicional de refrigerante, R-410A | KG | ninguna | F5 | ninguno | carrierSheet (830) solo imprime en la ficha un rango textual 'carga típica' en lb por TR (903, usado en 919 y 940); no calcula carga adicional por metro de línea. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Carga adicional de R-410A (kg) con metros por diámetro de línea líquida según manual del fabricante; Precio de proveedor del refrigerante | Sin catálogo de refrigerante con precio.
C-029 | Fabricación e instalación de soportería metálica en general, incluye limpieza y pintura | KG | soporte | F5 | ninguno en KG | computeSoporte (6146) produce PIEZAS, ML de riel y MES de elevación (6230-6239); cuenta soportes de ducto (6155-6162) y de tubería de hidro, fuego y aire (6186-6195), no de refrigerante ni condensados; nada en KG. El despiece en kg de acero es de StructCalc, módulo externo no empalmado (14958-14969). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.ductoRect / tubChica (6117-6119) rechazados: precio por PIEZA. RECETAS.soporte (4933) rechazada: unidad PZA (recetaDe 4948). | requiere_cotizacion | Peso de soportería metálica fabricada del A/A (kg) desde despiece de planos de soportería por tipo (perfil, varilla, ménsula) | Posible duplicado con la soportería menor incluida en RECETAS.tuberia y con los soportes de ducto de computeSoporte.
C-030 | Columna de retorno de aire para cuarto limpio, L1100 x A180 x H3000 mm, en panel de cuarto limpio | PZA | ninguna | F5 | ninguno | Ningún motor (clean, civil, duct) genera columnas de retorno en panel. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | SIS_MURO.panel_mgo (5861) rechazado: muro de panel por m2, otro objeto. QUOTE_SEED.grille (3734) rechazado: rejilla, no columna. | requiere_cotizacion | Conteo de columnas de retorno L1100 x A180 x H3000 por cuarto limpio desde planos arquitectónicos/HVAC (PZA); Precio de proveedor del panel/columna
C-031 | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego para el sistema de A/A de cuarto limpio | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | LOTE; PU_CIVIL (5895-5911) y computeCivil no tienen ranurado, barrenos ni sellado cortafuego ('cortafuego' sin resultados). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de pasos por muro/losa y metros de ranura del A/A desde planos (PZA y ML) para integrar el lote; Precio de proveedor de sellador cortafuego
C-032 | Pruebas, arranque y balanceo de aire del sistema de A/A de cuarto limpio | LOTE | equip | F5 | ninguno | LOTE; ningún motor produce pruebas ni balanceo de aire. 'Balanceo, pruebas integrales...' (4583) es solo renglón de cronograma sin importe. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.instPct (3704) en renglón 6303 'Instalación mecánica, bases, izaje y arranque' rechazado: % del equipo que agrupa instalación, bases y arranque; no incluye pruebas ni balanceo de aire. | requiere_cotizacion | Alcance de pruebas: número de equipos a arrancar, número de bocas a balancear y cuartos a certificar (PZA) desde cédula y planos; Precio de proveedor de balanceo TAB | El arranque del concepto quedaría duplicado con instPct si se usa el renglón 6303.
C-033 | Unidad manejadora de aire de expansión directa, sección interior: 2500 m3/h de aire exterior, 300 Pa de presión estática externa, 25 kW frío / 25.8 kW calor, 1.1 kW | EQ | equip | F5 | ninguno | buildSystem (3406-3551) no arma una manejadora de aire exterior DX: las AHU solo aparecen como terminales de la opción chiller (3452). La cantidad es la del cuadro de equipos. | S.quote.items[i].id; S.quote.items[i].fam; S.quote.items[i].qty | F2 | PRICE_SEED.ahu (3671) vía listPrice (3682-3688) en computeQuote 6292-6296 | FAMILIES ahu (3558-3560) 'Requiere agua helada o batería DX. Base de cuartos limpios y DOAS'; ayuda 12987 'Precio base por tonelada de manejadora'; modelos 39M desde 5 TR (815) | sí | no |  | sin fecha | src 'referencia interna de la casa · base 12 TR con tren de filtros y VFD' (3671) | PRICE_SEED.split_duct (3675) rechazado: agrupa evaporadora + condensadora (duplicaría C-034). | captura_y_precio | Número de manejadoras DX de aire exterior desde el cuadro de equipos (EQ) en S.quote.items[i].qty con id AHU 39M de capacidad cercana (fam ahu) | Precio paramétrico por TR; tren de filtros y VFD de la base de referencia pueden no coincidir con la especificación, y la ayuda 12987 indica que el grado cuarto limpio duplica el comercial.
C-034 | Unidad manejadora de aire de expansión directa, sección condensadora exterior: 25.2 kW frío / 28 kW calor, 5.97 kW, 3F 60Hz, sobre base exterior | EQ | equip | F5 | ninguno | Ningún motor genera la sección condensadora de una manejadora DX. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | Condensadora 38AUZ (815) rechazada: famOfModel la asigna a split_duct (3570-3572) y listPrice le aplicaría PRICE_SEED.split_duct (3675) 'Split ducted + condensadora', precio del par (duplica C-033). PRICE_SEED.vrf_out (3672) rechazado: condensadora VRF modular; nada en el concepto la confirma como VRF. | requiere_cotizacion | Número de secciones condensadoras desde el cuadro de equipos (EQ); Precio de proveedor de la condensadora que acompaña a la manejadora DX | Si el dueño confirma que es condensadora VRF con kit de manejadora, vrf_out pasaría a ser candidato.
C-035 | Difusor cuadrado de plafón 350x350 mm | PZA | duct | F5 | ninguno; candidato descartado: computeQuote nDif = ceil(t.cfm/400) | computeQuote 6307 cuenta bocas totales sin tamaño ni sistema. |  | F2 | QUOTE_SEED.diffuser (3706) en computeQuote 6308 | Precio genérico por difusor o rejilla con plenum (3706, ayuda 12983) | sí | no |  | sin fecha | comentario 'referencia interna' (3706) |  | captura_y_precio | Conteo de difusores 350x350 mm del sistema de aire exterior por cuarto desde planos (PZA) | El renglón automático 6308 no separa el sistema de aire exterior del A/A; no usarlo junto con este conteo.
C-036 | Difusor cuadrado de plafón 150x150 mm | PZA | duct | F5 | ninguno; candidato descartado: computeQuote nDif | computeQuote 6307 cuenta bocas totales sin tamaño. |  | F2 | QUOTE_SEED.diffuser (3706) en computeQuote 6308 | Precio genérico por difusor o rejilla con plenum | sí | no |  | sin fecha | comentario 'referencia interna' (3706) |  | captura_y_precio | Conteo de difusores 150x150 mm del sistema de aire exterior por cuarto desde planos (PZA) | Precio de difusor perforado con plenum aplicado a una boca chica: genérico, probablemente sobrevaluado.
C-037 | Compuerta de regulación multihoja 250x120 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | FITTINGS damper_open (6701) solo aporta pérdida; accessoriesFor usa ACC_CATS (6747) que excluye volume_damper. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | RAW.ductmate VD-RECT 'Damper multi-blade' (820) rechazado: selección sin precio. | requiere_cotizacion | Conteo de compuertas multihoja 250x120 mm por tramo desde planos (PZA); Precio de proveedor | Sin catálogo de compuertas con precio.
C-038 | Compuerta de regulación multihoja 500x200 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | Sin conteo de compuertas en calcDuct/despieceProyecto salvo lo capturado como fitting (6883-6889). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | RAW.ductmate VD-RECT (820) rechazado: selección sin precio. | requiere_cotizacion | Conteo de compuertas multihoja 500x200 mm por tramo desde planos (PZA); Precio de proveedor
C-039 | Compuerta motorizada 320x400 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | No hay compuertas motorizadas en ningún catálogo de la suite. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de compuertas motorizadas 320x400 mm desde planos de control/HVAC (PZA); Precio de proveedor con actuador
C-040 | Compuerta motorizada multihoja de hojas opuestas 320x400 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | No hay compuertas motorizadas en ningún catálogo de la suite. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de compuertas motorizadas de hojas opuestas 320x400 mm desde planos (PZA); Precio de proveedor con actuador
C-041 | Compuerta de regulación de hojas opuestas 630x250 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | Sin conteo de compuertas en el motor de ductos. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | RAW.ductmate VD-RECT (820) rechazado: selección sin precio. | requiere_cotizacion | Conteo de compuertas de hojas opuestas 630x250 mm por tramo desde planos (PZA); Precio de proveedor
C-042 | Ducto de lámina galvanizada para el sistema de aire exterior | M2 | duct | F1 | calcSegment → DUCT.segs[i].sheet (m2) sumado sobre los tramos del sistema de aire exterior (por tag) | calcSegment 6958-6959 y 6971 (sheet por tramo); calcDuct 6995 y 7001-7002; chainToDuct crea el tramo 'OA-EXTERIOR' (18264) dentro de la misma red. | S.duct.segments[i].tag; S.duct.segments[i].length; S.duct.segments[i].shape; S.duct.segments[i].lock; S.duct.segments[i].w; S.duct.segments[i].h; S.duct.segments[i].d; S.duct.segments[i].flow; S.duct.segments[i].method; S.duct.segments[i].targetF; S.duct.segments[i].targetV; S.duct.segments[i].aspect; S.duct.segments[i].hmax; S.duct.meta.rho; S.duct.meta.mu; S.duct.meta.eps | F3 | RECETAS.ducto (4924-4926) vía recetaDe (4942) y analizarPU (4965) | Receta M2 de lámina galvanizada según SMACNA con juntas y sellador; cuadrilla ducto (4890); plataforma; prelim | sí | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.ductKg (3705, 6306) rechazado: unidad KG. | motor_y_precio | Tramos del sistema de aire exterior por tramo, con tag propio: longitud (m), caudal (L/s), forma y medidas de planos (S.duct.segments[i].*) | Si no se separan por tag sale el mismo total que C-013. chainToDuct genera el aire exterior como un tramo redondo 'supply' con 15 m supuestos (18264). Mismo doble desperdicio 1.12 × 1.10 que C-013.
C-043 | Aislamiento de ducto, espuma elastomérica retardante a la flama clase B1, espesor 30 mm | M3 | duct | F4 | ninguno produce M3; perímetro × longitud × espesor sobre tramos con medidas fijadas | calcSegment da perímetro (6958) y L (6943) sin salida en M3 ni atributo de aislamiento (7021); solo es geometría capturada con lock=true (6922-6928). | S.duct.segments[i].tag; S.duct.segments[i].length; S.duct.segments[i].shape; S.duct.segments[i].lock; S.duct.segments[i].w; S.duct.segments[i].h; S.duct.segments[i].d | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.ducto (4924-4926) rechazada: sin aislamiento, M2. | motor_sin_precio | Por tramo del aire exterior: medidas exteriores fijadas de planos (lock=true, w, h o d en mm) y longitud (m); Lista de tags de tramos con aislamiento de 30 mm (no hay campo en la suite) | Sin catálogo de aislamiento con precio.
C-044 | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 9.53 mm, aislada | ML | equip | F5 | ninguno | Sin motor de tubería de refrigerante. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Tubería y conexiones según especificación + consumible + soportería menor; cuadrilla tuberia; prelim | sí | sí | C-047, C-051 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, 6304) rechazado: $/TR agrupado, hidrónico según ayuda 12984. | captura_y_precio | Longitud de tubería de cobre 9.53 mm del sistema de aire exterior desde isométrico (ML) | Receta genérica; no incluye aislamiento (C-048).
C-045 | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 19.05 mm, aislada | ML | equip | F5 | ninguno | Sin motor de tubería de refrigerante. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Tubería y conexiones según especificación + consumible + soportería menor; cuadrilla tuberia; prelim | sí | sí | C-047, C-051 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, 6304) rechazado: $/TR agrupado, hidrónico según ayuda 12984. | captura_y_precio | Longitud de tubería de cobre 19.05 mm del sistema de aire exterior desde isométrico (ML) | Receta genérica sin diámetro.
C-046 | Tubería de condensados, UPVC, DN25 | ML | ninguna | F5 | ninguno | Sin motor de condensados. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Tubería y conexiones según especificación + cementante + soportería menor; cuadrilla tuberia; prelim | sí | sí | C-047, C-051 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.hidroM (3720) rechazado: red de agua. | captura_y_precio | Longitud de tubería UPVC DN25 de condensados de la manejadora desde planos (ML) | Receta genérica.
C-047 | Accesorios de tubería para el sistema de aire exterior | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | LOTE sin motor. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4928) rechazada: 'conexiones' ya dentro del ML de C-044..C-046 y unidad ML; QUOTE_SEED.pipeTR (3707) agrupado por TR. | requiere_cotizacion | Lista de accesorios por tipo y diámetro del sistema de aire exterior desde isométricos (PZA) o decisión de cobrarlos dentro del ML | Riesgo de duplicado con la receta de tubería.
C-048 | Aislamiento de tubería, espuma elastomérica clase B1, espesor 25 mm | M3 | ninguna | F5 | ninguno | Sin geometría capturada de tubería de refrigerante. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, 6304) rechazado: $/TR que agrupa tubo y aislamiento. | requiere_cotizacion | Longitud por diámetro de tubería a aislar con 25 mm del sistema de aire exterior (ML) para derivar M3; Precio de proveedor
C-049 | Carga adicional de refrigerante, R-410A | KG | ninguna | F5 | ninguno | Solo rango textual de carga típica en la ficha (carrierSheet 830, línea 903); no calcula carga adicional. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Carga adicional de R-410A (kg) según metros de línea líquida del sistema de aire exterior y manual del fabricante; Precio de proveedor
C-050 | Conexión flexible de ducto, tipo lona | M2 | duct | F5 | ninguno en M2 | flex_connector solo como fitting de pérdida (6702), selección sin cantidad (6747-6756) y conteo de piezas capturadas (6883-6889). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | RAW.ductmate FC-NEOPRENE / FC-SILICONE (820) rechazado: sin precio. | requiere_cotizacion | Perímetro de boca (m) y ancho de lona (m) por conexión de la manejadora desde planos para M2; Precio de proveedor
C-051 | Soportería metálica para el sistema de aire exterior, incluye limpieza y pintura | KG | soporte | F5 | ninguno en KG | computeSoporte produce PIEZAS/ML/MES (6230-6239), sin tubería de refrigerante (6186-6195). |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP (6116-6126) rechazado: precios por PIEZA o ML. RECETAS.soporte (4933) rechazada: PZA. | requiere_cotizacion | Peso de soportería metálica del sistema de aire exterior (kg) desde despiece de planos | Posible duplicado con la soportería menor de RECETAS.tuberia y soportes de ducto de computeSoporte.
C-052 | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego para el sistema de aire exterior | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | PU_CIVIL (5895-5911) no contiene ranurado ni sellado cortafuego. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de pasos y metros de ranura del sistema de aire exterior desde planos (PZA y ML); Precio de proveedor
C-053 | Pruebas y arranque del sistema de aire exterior de cuarto limpio | LOTE | equip | F5 | ninguno | LOTE sin motor. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.instPct (3704, 6303) rechazado: % del equipo que agrupa instalación, bases, izaje y arranque de todos los equipos. | requiere_cotizacion | Alcance de pruebas y arranque del sistema de aire exterior: equipos y bocas a verificar (PZA); Precio de proveedor | El arranque quedaría duplicado con instPct si se usa el renglón 6303.
C-054 | Manómetro diferencial para monitoreo de la cascada de presión del cuarto limpio | PZA | clean | F5 | ninguno | computeClean usa ΔP por cuarto para fugas (6632-6634) y recomienda cascada en memoria (6659), pero no cuenta manómetros. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.controls (3708, renglón 6309) rechazado: precio por equipo de control; su ayuda 12985 dice que en cuarto limpio incluye monitoreo de presión diferencial, lo que lo agruparía con este concepto sin contar instrumentos. | requiere_cotizacion | Conteo de manómetros diferenciales por cuarto limpio y esclusa desde planos (PZA); Precio de proveedor | Sin catálogo de instrumentos de presión diferencial.
C-055 | Sistema de control automático del HVAC de cuarto limpio: controladores, sensores de campo, cableado, programación y puesta en marcha | LOTE | equip | F5 | ninguno | LOTE; computeQuote nEquip (6300) cuenta piezas de equipo, no un sistema de control. |  | ninguna |  |  | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.controls (3708) en renglón 6309 'Control DDC y tablero local por equipo' rechazado: precio por PIEZA de equipo (unidad incompatible con LOTE); el código se contradice sobre su alcance (3708 'controlador DDC por equipo' vs ayuda 12985 'tablero, DDC, sensores y puesta en marcha'), no menciona cableado ni programación y duplicaría C-005 y C-054. | requiere_cotizacion | Lista de puntos de control: controladores, sensores de temperatura/HR/presión por cuarto y metros de cableado desde la arquitectura de control (PZA y ML); Precio de integrador de control
C-056 | Unidad interior multi-split tipo cassette de 4 vías, 2.8 kW frío / 3.3 kW calor, 20 W, 1F 220V 60Hz | EQ | equip | F5 | ninguno | Ninguna función cuenta unidades interiores de multi-split. En RAW.carrier (815) la productLine 'Multi-split' solo son condensadoras 38MURA18..60, de 1.5 a 5 TR, y no hay ningún cassette multi-split. zoneTerminals (2938) elige terminales VRF, FCU, RTU o split por zona. computeLoad da las TR por zona (LOADS[i].tons, devuelto en 2686), que sirven para seleccionar, no para contar. |  | ninguna |  | CARRIER no tiene modelo de cassette multi-split y computeQuote descarta cualquier item sin id de CARRIER (6292). | no | no |  | sin fecha | sin documento | PRICE_SEED.vrf_in (3673) es de unidad interior VRF (FAMILIES.vrf_in 3564), que es otro sistema. PRICE_SEED.fcu (3677) es de cassette de agua helada 42BJ. PRICE_SEED.mini (3676) vía listPrice (3682-3688) es un $/TR de la familia mini/multi-split, y esa familia (3573-3574) solo tiene condensadoras. Son objetos parecidos, no este. | requiere_cotizacion | Conteo de cassettes 4 vías de 2.8 kW por cuarto no limpio, tomado de planos (PZA); Precio de proveedor de la unidad interior multi-split de 2.8 kW/3.3 kW | La carga por zona (S.zones[i]) sirve para comprobar la capacidad. El conteo y el precio quedan fuera de la suite.
C-057 | Unidad interior multi-split tipo cassette de 4 vías, 4.3 kW frío / 4.9 kW calor, 30 W, 1F 220V 60Hz | EQ | equip | F5 | ninguno | Igual que C-056: RAW.carrier (815) no tiene interiores multi-split y ninguna función los cuenta (zoneTerminals 2938). |  | ninguna |  | Sin modelo en CARRIER, así que computeQuote no lo puede valuar (6292). | no | no |  | sin fecha | sin documento | PRICE_SEED.vrf_in (3673) es de interior VRF. PRICE_SEED.fcu (3677) es de cassette de agua. PRICE_SEED.mini (3676) con listPrice (3682) es un $/TR de una familia que solo tiene condensadoras. Objetos parecidos. | requiere_cotizacion | Conteo de cassettes 4 vías de 4.3 kW por cuarto no limpio, tomado de planos (PZA); Precio de proveedor de la unidad interior multi-split de 4.3 kW/4.9 kW
C-058 | Unidad interior multi-split tipo cassette de 4 vías, 5.6 kW frío / 6.5 kW calor, 40 W, 1F 220V 60Hz | EQ | equip | F5 | ninguno | Igual que C-056: RAW.carrier (815) no tiene interiores multi-split y ninguna función los cuenta. |  | ninguna |  | Sin modelo en CARRIER, así que computeQuote no lo puede valuar (6292). | no | no |  | sin fecha | sin documento | PRICE_SEED.vrf_in (3673) es de interior VRF. PRICE_SEED.fcu (3677) es de cassette de agua. PRICE_SEED.mini (3676) con listPrice (3682) es un $/TR de la familia mini/multi-split. Objetos parecidos. | requiere_cotizacion | Conteo de cassettes 4 vías de 5.6 kW por cuarto no limpio, tomado de planos (PZA); Precio de proveedor de la unidad interior multi-split de 5.6 kW/6.5 kW
C-059 | Unidad condensadora multi-split, 33.5 kW frío / 37.5 kW calor, 10.69 kW, 3F 60Hz, sobre base exterior | EQ | equip | F5 | ninguno | buildSystem (3406) no tiene opción multi-split. La opción 'split' (3520) usa LINE.split (2871) 1:1 por zona. Las condensadoras Multi-split de RAW.carrier llegan a 5 TR (38MURA60, 815). 33.5 kW está muy por encima, así que ningún modelo lo cubre y ningún motor lo cuenta. |  | ninguna |  | PRICE_SEED.mini solo se evalúa como listPrice(fam.price, e.TR, q) con el TR de un modelo de CARRIER (únicos llamados: 6294 y 16049). computeQuote descarta items sin id de CARRIER (6292) y la familia mini no tiene modelo de esta capacidad. En la suite no existe ningún camino que valúe una condensadora multi-split de 33.5 kW. | no | no |  | sin fecha | sin documento | PRICE_SEED.mini (3676) 'Mini split / multi-split', src 'referencia de mercado · base 3 TR'. Es una ley de potencia por TR (3682-3688). El código no dice si incluye las unidades interiores y ningún modelo lo lleva a esta capacidad. Capturar S.quote.items[i].unit a mano sería un precio capturado, no F2. PRICE_SEED.vrf_out (3672) es de condensadora VRF, otro sistema. | requiere_cotizacion | Conteo de condensadoras multi-split de 33.5 kW por sistema, de planos (PZA); Precio de proveedor de la condensadora multi-split de 33.5 kW/37.5 kW con base exterior | Degradado de F2. El $/TR de 'mini' existe, pero la suite nunca lo evalúa fuera de los modelos del catálogo (máximo 5 TR). Si C-056..C-058 se cotizan aparte, hay que confirmar con el proveedor que el precio de la condensadora no incluya interiores.
C-060 | Termostato de pared | PZA | ninguna | F5 | ninguno | Ningún motor cuenta termostatos. 'termostato' solo aparece en ayudas de zona (12866, 12882, 13161, 17559) y en el swing de la carga térmica. computeQuote cuenta nEquip (6300, 6309), que son equipos agregados. |  | ninguna |  | No hay constante de termostato. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.controls (3708), renglón 6309 'Control DDC y tablero local por equipo'. La ayuda 12985 lo describe como 'tablero, DDC, sensores y puesta en marcha'. Es otro objeto, se paga por equipo y no por termostato. | requiere_cotizacion | Conteo de termostatos de pared por cuarto o por unidad interior, de planos (PZA); Precio de proveedor del termostato del multi-split
C-061 | Distribuidor de derivación refnet, tipo E-102SN | PZA | ninguna | F5 | ninguno | No existe motor de tubería de refrigerante. Un grep de 'refnet' o derivación de refrigerante no encuentra nada. |  | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, renglón 6304) es tubería por TR. Según su ayuda (12984) incluye 'cobre o acero, aislamiento y accesorios' y 'Solo aplica en sistemas de agua helada'. La unidad es TR y el objeto es otro. | requiere_cotizacion | Conteo de distribuidores E-102SN del isométrico de refrigerante (PZA); Precio de proveedor del refnet E-102SN
C-062 | Distribuidor de derivación refnet, tipo E-162SN | PZA | ninguna | F5 | ninguno | No existe motor de tubería de refrigerante. |  | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707/6304, ayuda 12984): por TR y de agua helada. | requiere_cotizacion | Conteo de distribuidores E-162SN del isométrico de refrigerante (PZA); Precio de proveedor del refnet E-162SN
C-063 | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 6.4 mm, aislada | ML | quote | F5 | ninguno | Ningún motor calcula metros de tubería de refrigerante por diámetro. computeQuote solo usa equipTons en TR (6299, 6304). La ficha 1014 solo tiene texto sobre longitud equivalente. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929), que recetaDe (4942-4952) empareja por la palabra 'tubería' y la unidad ML | Insumos: 'Tuberia y conexiones segun especificacion' ML 1.03, consumible de soldadura o cementante, soportería menor de línea. Cuadrilla tubero + ayudante (4891). Equipo: soldadora y plataforma. prelim:true. Corresponde a tubería instalada, aunque es genérica. | sí | sí | C-072, C-075 | sin fecha | sin documento (receta marcada prelim) | QUOTE_SEED.pipeTR (3707, renglón 6304). Es un $/TR que según su ayuda (12984) agrupa 'cobre o acero, aislamiento y accesorios' y 'Solo aplica en sistemas de agua helada'. La unidad es TR, no ML. | captura_y_precio | Longitud de tubería de cobre 6.4 mm aislada por circuito, medida del isométrico de refrigerante (ML) | La receta da el mismo P.U. para cualquier diámetro y material. Trae soldadora eléctrica (EQ_CAT.soldadora 4901) y no equipo de soldadura fuerte, y no incluye aislamiento (va en C-073). Sus 'conexiones' y 'soportería menor de línea' duplican en parte C-072 y C-075.
C-064 | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 9.53 mm, aislada | ML | quote | F5 | ninguno | Sin motor de tubería de refrigerante (ver C-063). |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Emparejada por recetaDe (4942), unidad ML. Receta genérica 'según especificación', prelim. | sí | sí | C-072, C-075 | sin fecha | sin documento (receta prelim) | QUOTE_SEED.pipeTR (3707/6304, ayuda 12984): $/TR agrupado de agua helada, unidad TR. | captura_y_precio | Longitud de tubería de cobre 9.53 mm aislada por circuito, del isométrico (ML) | Mismo P.U. que C-063: la receta no distingue diámetro.
C-065 | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 12.7 mm, aislada | ML | quote | F5 | ninguno | Sin motor de tubería de refrigerante. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Emparejada por recetaDe (4942), unidad ML. Genérica, prelim. | sí | sí | C-072, C-075 | sin fecha | sin documento (receta prelim) | QUOTE_SEED.pipeTR (3707/6304, ayuda 12984): $/TR agrupado, unidad TR. | captura_y_precio | Longitud de tubería de cobre 12.7 mm aislada por circuito, del isométrico (ML) | Mismo P.U. para todos los diámetros.
C-066 | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 15.9 mm, aislada | ML | quote | F5 | ninguno | Sin motor de tubería de refrigerante. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Emparejada por recetaDe (4942), unidad ML. Genérica, prelim. | sí | sí | C-072, C-075 | sin fecha | sin documento (receta prelim) | QUOTE_SEED.pipeTR (3707/6304, ayuda 12984): $/TR agrupado, unidad TR. | captura_y_precio | Longitud de tubería de cobre 15.9 mm aislada por circuito, del isométrico (ML) | Mismo P.U. para todos los diámetros.
C-067 | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 19.05 mm, aislada | ML | quote | F5 | ninguno | Sin motor de tubería de refrigerante. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Emparejada por recetaDe (4942), unidad ML. Genérica, prelim. | sí | sí | C-072, C-075 | sin fecha | sin documento (receta prelim) | QUOTE_SEED.pipeTR (3707/6304, ayuda 12984): $/TR agrupado, unidad TR. | captura_y_precio | Longitud de tubería de cobre 19.05 mm aislada por circuito, del isométrico (ML) | Mismo P.U. para todos los diámetros.
C-068 | Tubería de refrigerante, cobre sin costura, diám. 28.6 mm, aislada | ML | quote | F5 | ninguno | Sin motor de tubería de refrigerante. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Emparejada por recetaDe (4942), unidad ML. Genérica, prelim. | sí | sí | C-072, C-075 | sin fecha | sin documento (receta prelim) | QUOTE_SEED.pipeTR (3707/6304, ayuda 12984): $/TR agrupado, unidad TR. | captura_y_precio | Longitud de tubería de cobre 28.6 mm aislada por circuito, del isométrico (ML) | Mismo P.U. para todos los diámetros.
C-069 | Tubería de condensados, UPVC, DN20 | ML | quote | F5 | ninguno | Ningún motor calcula tubería de condensados. 'condensados' solo aparece en el texto de ficha (1000). |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Emparejada por recetaDe (4942) con 'tubería' y ML. Los insumos incluyen 'cementante', que aplica a UPVC. Cuadrilla tubero + ayudante. Genérica, prelim. | sí | sí | C-072, C-075 | sin fecha | sin documento (receta prelim) | QUOTE_SEED.pipeTR (3707/6304) es tubería de refrigerante o hidráulica por TR y no cubre condensados. | captura_y_precio | Longitud de condensados UPVC DN20 por unidad interior hasta la bajada, de planos (ML) | La receta carga soldadora eléctrica (4929), que no corresponde a UPVC. Es el mismo P.U. que el cobre.
C-070 | Tubería de condensados, UPVC, DN25 | ML | quote | F5 | ninguno | Ningún motor calcula tubería de condensados. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Emparejada por recetaDe (4942), unidad ML. Genérica, prelim. | sí | sí | C-072, C-075 | sin fecha | sin documento (receta prelim) | QUOTE_SEED.pipeTR (3707/6304) no cubre condensados. | captura_y_precio | Longitud de condensados UPVC DN25, de planos (ML)
C-071 | Tubería de condensados, UPVC, DN32 | ML | quote | F5 | ninguno | Ningún motor calcula tubería de condensados. |  | F3 | RECETAS.tuberia (4927-4929) | Emparejada por recetaDe (4942), unidad ML. Genérica, prelim. | sí | sí | C-072, C-075 | sin fecha | sin documento (receta prelim) | QUOTE_SEED.pipeTR (3707/6304) no cubre condensados. | captura_y_precio | Longitud de condensados UPVC DN32, de planos (ML)
C-072 | Accesorios de tubería para el sistema multi-split de áreas no limpias | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | Es un lote de accesorios que ningún motor produce. |  | ninguna |  | No hay constante ni receta en LOTE. | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4928) ya mete 'conexiones' dentro del ML de tubería, así que duplicaría. QUOTE_SEED.pipeTR (3707/6304) es $/TR y según su ayuda (12984) incluye accesorios, pero de agua helada y en TR. | requiere_cotizacion | Listado de accesorios del sistema multi-split (codos, coples, reducciones), tomado del isométrico (LOTE); Cotización de proveedor del lote | Si C-063..C-071 se valúan con RECETAS.tuberia, este lote se duplica en parte.
C-073 | Aislamiento de tubería, espuma elastomérica clase B1, espesor 25 mm | M3 | ninguna | F5 | ninguno | Ningún motor calcula aislamiento de tubería. Tampoco hay longitudes de refrigerante capturadas en la suite, así que no se puede derivar como F4. |  | ninguna |  | No hay constante de aislamiento en M3. AISLA_SOPORTE (6096) es un factor de peso para soportes, no un precio. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.pipeTR (3707/6304, ayuda 12984) agrupa el aislamiento con la tubería por TR. | requiere_cotizacion | Longitud de tubería aislada por diámetro, de planos (ML por diámetro), para sacar el volumen de corona de 25 mm (M3); Precio de proveedor de espuma elastomérica B1 de 25 mm
C-074 | Carga adicional de refrigerante, R-410A | KG | ninguna | F5 | ninguno | Ningún motor calcula carga adicional de refrigerante. R-410A solo aparece como dato de ficha en carrierSpecs (816), y la ficha 1014 dice 'carga adicional por metro' solo como texto. |  | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Kg de carga adicional según las longitudes de línea de líquido por diámetro y la tabla del fabricante (KG); Precio de R-410A por kg
C-075 | Soportería metálica, incluye limpieza y pintura | KG | soporte | F5 | ninguno | computeSoporte (6146) solo cuenta soportes de ducto (6155-6161) y de tubería hidráulica, incendio y aire (6186-6195), en PIEZA (6230-6236). No incluye tubería de refrigerante ni condensados y no da kg de acero. |  | ninguna |  | PU_SOP (6116-6126) es todo por pieza o ML. No hay precio por kg. | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.tubChica (6119) es soporte de tubería hasta 2" por PIEZA: unidad incompatible y sin limpieza ni pintura. RECETAS.soporte (4933) es PZA y no empareja con KG. | requiere_cotizacion | Despiece de soportería del multi-split: número de soportes por tipo y kg por soporte, de planos (KG); Precio por kg de soportería con limpieza y pintura
C-076 | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | Ningún motor produce ranurados, barrenos ni sellado cortafuego. Un grep de 'cortafuego', 'firestop' o 'ranurad' no encuentra nada. |  | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de pasos por muro o losa y metros de ranurado del sistema multi-split, de planos (LOTE); Precio del sellador cortafuego
C-077 | Pruebas y arranque del sistema multi-split de áreas no limpias | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | Lote único por sistema que ningún motor produce. El LOTE de computeQuote (6303) es de instalación de todo el equipo, no de pruebas del multi-split. |  | ninguna |  | No hay constante de pruebas y arranque por sistema. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.instPct (3704), renglón 6303 'Instalación mecánica, bases, izaje y arranque (% del equipo)'. El alcance es distinto (instalación, bases e izaje, sin hermeticidad ni vacío), es un solo LOTE sobre todo equipTotal y la base solo cuenta equipos con id de CARRIER (6292), que no existen para C-056..C-059. Si se usara, duplicaría el izaje de A-008 y el arranque de C-032/C-053. | requiere_cotizacion | Alcance de pruebas del sistema multi-split: hermeticidad con nitrógeno, vacío y arranque (LOTE); Precio de pruebas y arranque del sistema multi-split | Degradado de F2: el porcentaje de instalación no es este objeto y no se puede asignar por sistema.
C-078 | Recuperador de calor total, 800 m3/h, 175 Pa de presión estática externa, 0.585 kW, 1F 220V 60Hz, montaje en plafón | EQ | vent | F5 | ninguno | pickVent (6511-6539) puede escoger un MiniCore ERV (tech 'erv', 817) como VENT.eq.primary en modo general o mua (6515-6516), pero es un solo modelo y no da número de unidades. computeLoad da el aire exterior por zona (2618-2624) para seleccionar, no para contar. |  | ninguna |  | RAW.green (817) y el mapeo GREEN (1874-1875) no traen campo de precio. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.fanCFM (3735), aplicado en 6314-6316, es $/CFM de 'ventilador o extractor instalado con arrancador'. Un recuperador de calor es otro objeto y además el precio es paramétrico. | requiere_cotizacion | Conteo de recuperadores de 800 m³/h por zona no limpia, de planos (PZA); Aire exterior por zona para verificar la selección: S.zones[i].occ, area, spaceType, oaFixed; Precio de proveedor del recuperador de calor total de 800 m³/h y 175 Pa
C-079 | Difusor cuadrado de plafón 150x150 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | computeQuote calcula nDif = ceil(t.cfm/400) (6307) con el suministro total de carga térmica. No tiene medida y mezcla difusores con rejillas, así que no es la cantidad de difusores 150x150. |  | ninguna |  | No hay constante de difusor cuadrado por medida. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.diffuser (3706) 'difusor perforado con plenum', renglón 6308 'Difusores y rejillas con caja plenum'. La ayuda (12983) lo describe como 'Precio por difusor o rejilla' y advierte que el perforado de cuarto limpio 'corre muy por arriba de uno comercial'. Es otro objeto y no depende de la medida. | requiere_cotizacion | Conteo de difusores cuadrados 150x150 por cuarto, de planos (PZA); Precio de proveedor del difusor 150x150
C-080 | Difusor cuadrado de plafón 250x250 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | nDif (6307) no distingue medida ni sistema. |  | ninguna |  | Sin constante por medida. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.diffuser (3706/6308, ayuda 12983): difusor perforado con plenum de grado cuarto limpio, sin medida. | requiere_cotizacion | Conteo de difusores cuadrados 250x250 por cuarto, de planos (PZA); Precio de proveedor del difusor 250x250
C-081 | Difusor cuadrado de plafón 200x200 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | nDif (6307) no distingue medida ni sistema. |  | ninguna |  | Sin constante por medida. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.diffuser (3706/6308, ayuda 12983): difusor perforado con plenum, sin medida. | requiere_cotizacion | Conteo de difusores cuadrados 200x200 por cuarto, de planos (PZA); Precio de proveedor del difusor 200x200
C-082 | Rejilla de retorno de una celosía 150x150 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | El único conteo de rejillas es nRej = ceil(CLEAN.sum.supplyCfm/500) (6326), y es de cuartos limpios. nDif (6307) mezcla difusores y rejillas sin medida. |  | ninguna |  | Sin constante por medida para áreas no limpias. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.grille (3734) 'rejilla de retorno bajo / extracción con marco' solo se emite dentro del bloque de cuartos limpios (6327), sin medida. QUOTE_SEED.diffuser (3706, ayuda 12983 'difusor o rejilla') tiene precio de perforado con plenum. Objetos parecidos. | requiere_cotizacion | Conteo de rejillas de retorno 150x150 por cuarto no limpio, de planos (PZA); Precio de proveedor de la rejilla 150x150
C-083 | Rejilla de retorno de una celosía 200x200 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | Igual que C-082. |  | ninguna |  | Sin constante por medida. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.grille (3734/6327): rejilla de cuarto limpio sin medida. QUOTE_SEED.diffuser (3706/12983): perforado con plenum. | requiere_cotizacion | Conteo de rejillas de retorno 200x200, de planos (PZA); Precio de proveedor de la rejilla 200x200
C-084 | Celosía a prueba de lluvia 300x300 mm con malla anti-insectos | PZA | vent | F5 | ninguno | computeVent en modo 'louver' (6496-6502) calcula el CFM que pasa por una celosía de medida capturada, no el número de celosías. pickVent solo elige un modelo ESD (6514, 6522). |  | ninguna |  | GREEN (817, 1874) no trae precio para las ESD louvers. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.fanCFM (3735), que computeQuote aplica a VENT.demand aunque el modo sea louver (6314-6316). Es precio de ventilador, no de celosía. | requiere_cotizacion | Conteo de celosías a prueba de lluvia 300x300 con malla, de fachadas (PZA); Precio de proveedor de la celosía
C-085 | Rejilla de retorno de una celosía 800x500 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | Igual que C-082: no hay conteo de rejillas por medida en áreas no limpias. |  | ninguna |  | Sin constante por medida. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.grille (3734/6327): rejilla de cuarto limpio a precio único sin medida. No representa una de 800x500. | requiere_cotizacion | Conteo de rejillas de retorno 800x500, de planos (PZA); Precio de proveedor de la rejilla 800x500
C-086 | Compuerta de regulación multihoja 160x120 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | FITTINGS 'damper_open' (6701, tabla 6695-6703) es un accesorio de pérdida de presión. Su qty se captura en S.duct.segments[i].fittings[j] y despieceProyecto (6883-6889) solo lo agrupa por la medida del tramo. El conteo es captura, no motor, y no distingue compuerta multihoja, opuesta ni motorizada. ACC_LABEL.volume_damper (6748) no está en ACC_CATS (6747), así que no se selecciona. | S.duct.segments[i].fittings[j].type; S.duct.segments[i].fittings[j].qty | ninguna |  | Sin constante de compuerta. DUCTMATE (1878) no tiene campo de precio. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de compuertas multihoja 160x120, de planos (PZA). Se puede asentar como fitting damper_open en su tramo; Precio de proveedor
C-087 | Compuerta de regulación multihoja 200x120 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | Igual que C-086: FITTINGS damper_open capturado (6701) y agrupado en 6883-6889. | S.duct.segments[i].fittings[j].qty | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de compuertas multihoja 200x120, de planos (PZA); Precio de proveedor
C-088 | Compuerta de regulación multihoja 250x120 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | Igual que C-086. | S.duct.segments[i].fittings[j].qty | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de compuertas multihoja 250x120, de planos (PZA); Precio de proveedor
C-089 | Compuerta de regulación multihoja 250x160 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | Igual que C-086. | S.duct.segments[i].fittings[j].qty | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de compuertas multihoja 250x160, de planos (PZA); Precio de proveedor
C-090 | Compuerta motorizada 350x250 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | FITTINGS (6695-6703) no tiene compuerta motorizada y ningún motor la cuenta. |  | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de compuertas motorizadas 350x250, de planos (PZA); Precio de proveedor con actuador
C-091 | Compuerta motorizada de hojas opuestas 350x250 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | FITTINGS (6695-6703) no tiene compuerta motorizada de hojas opuestas. |  | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de compuertas motorizadas de hojas opuestas 350x250, de planos (PZA); Precio de proveedor con actuador
C-092 | Ducto de lámina galvanizada para el sistema de aire exterior de áreas no limpias | M2 | duct | F1 | calcSegment → DUCT.segs[i].sheet (m²) de los tramos de este sistema. calcDuct suma toda la red en DUCT.boq.sheet | calcSegment: perim (6958) y sheet = perim × L × 1.12 (6959) por tramo, que queda en DUCT.segs[i] (6970-6971). calcDuct suma boq.sheet de todos los tramos (7002). La suite no da subtotal por sistema, y el select de servicio no tiene aire exterior (16502): los tramos de este sistema se separan por etiqueta. | S.duct.segments[i].tag; S.duct.segments[i].shape; S.duct.segments[i].flow; S.duct.segments[i].length; S.duct.segments[i].method; S.duct.segments[i].targetF; S.duct.segments[i].targetV; S.duct.segments[i].aspect; S.duct.segments[i].hmax; S.duct.segments[i].lock; S.duct.segments[i].w; S.duct.segments[i].h; S.duct.segments[i].d; S.duct.meta.eps; S.duct.meta.rho; S.duct.meta.mu | F3 | RECETAS.ducto (4924-4926), que recetaDe (4942) empareja por 'ducto de lámina' y unidad M2 | Insumos: lámina galvanizada calibre según SMACNA M2 1.10, junta TDC con esquineros y tornillería, sellador. Cuadrilla ductero + ayudante (4890). Plataforma. prelim:true. Corresponde al ducto de lámina. | sí | no |  | sin fecha | sin documento (receta prelim) | QUOTE_SEED.ductKg (3705), renglón 6306 sobre DUCT.boq.kg. Es el mismo objeto pero en KG y cubre toda la red sin separar sistemas. | motor_y_precio | Tramos del sistema de aire exterior de áreas no limpias en S.duct.segments, con etiqueta que los identifique, flow (L/s) y length (m) por tramo. Hoy no hay servicio de aire exterior: se captura como supply | sheet ya trae 12 % de traslapes (6959) y la receta suma otro 10 % de lámina (4925), así que el desperdicio se cuenta dos veces. S.duct.meta.material y pc no afectan sheet (solo kg y calibre), por eso se quitaron de las entradas.
C-093 | Aislamiento de ducto, espuma elastomérica clase B1, espesor 30 mm | M3 | duct | F5 | ninguno | Ninguna función calcula aislamiento de ducto. calcSegment expone w, h, d y L por tramo (6970), pero con lock=false por omisión (defaultSegment 7021) la sección la dimensiona el motor (6929-6937). Aun con lock=true, la normaliza a STD_RECT/STD_ROUND (6923-6926). No es aritmética sobre geometría capturada sin motor (F4) ni una salida de motor en M3 (F1). |  | ninguna |  | Sin constante. Sin receta, porque 'Aislamiento de ducto' no contiene 'ducto de lámina'. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Volumen de aislamiento del ducto de aire exterior de áreas no limpias: perímetro exterior × longitud × espesor de 30 mm por tramo, con la sección de DUCT.segs[i] (w, h, d) y S.duct.segments[i].length de los tramos aislados (M3); Precio de proveedor de espuma elastomérica B1 de 30 mm por m³ | Degradado de F4: la geometría que se usaría es salida del dimensionado, no captura.
C-094 | Conexión flexible de ducto, tipo lona | M2 | duct | F5 | ninguno | FITTINGS 'flex_connector' (6702) es un conteo capturado de piezas para pérdida de presión, no m². accessoriesFor (6747-6755) elige un modelo DUCTMATE de conector flexible por tramo, pero sin cantidad. Ningún motor da el área de lona. |  | ninguna |  | Sin constante. DUCTMATE (1878) no tiene precio. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de conexiones flexibles en equipos del sistema de aire exterior con perímetro × ancho de lona (M2); Precio de lona por m²
C-095 | Soportería metálica, incluye limpieza y pintura | KG | soporte | F5 | ninguno | computeSoporte cuenta soportes de ducto en PIEZA (nDuctoR/nDuctoC 6159-6160, renglones 6230-6231), no kg. calcSegment también da hangers en piezas (6968). |  | ninguna |  | PU_SOP es por pieza (6117-6118). | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.ductoRect y ductoRedondo (6117-6118): soporte de ducto por PIEZA. Unidad incompatible con KG y sin limpieza ni pintura. | requiere_cotizacion | Kg por soporte tipo del ducto de aire exterior (ángulo + varilla), de detalle de planos, para multiplicarlo por el conteo de piezas de computeSoporte (KG); Precio por kg de soportería con limpieza y pintura | El conteo de piezas sí sale del motor (para todos los ductos juntos). Lo que falta es el peso por soporte.
C-096 | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | Ningún motor produce ranurados ni sellado cortafuego. |  | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de pasos de ducto por muro o losa del sistema de aire exterior, de planos (LOTE); Precio del sellado cortafuego
C-097 | Pruebas y arranque del sistema de aire exterior de áreas no limpias | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | Lote único que ningún motor produce. El renglón 'Balanceo, pruebas integrales...' de buildPropuestaXlsx (4583) solo es una fila del cronograma, sin cantidad ni precio. |  | ninguna |  | Sin constante de pruebas o balanceo para ventilación. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.instPct (3704/6303) solo se aplica sobre equipo CARRIER de S.quote.items (6292, 6298). Los ventiladores GREEN no entran en esa base y el alcance es instalación. | requiere_cotizacion | Alcance de pruebas, balanceo y arranque del sistema de aire exterior de áreas no limpias (LOTE); Precio de balanceo
C-098 | Ventilador centrífugo en línea para ducto, 1600 m3/h, 160 Pa, 900 rpm, 0.18 kW, 3F 60Hz | EQ | vent | F5 | ninguno | computeVent (6447) da demand en CFM (6466, 6492, 6508) y pickVent un solo modelo, primary (6522). No da número de ventiladores, y S.vent es un único caso (8255, 8332). |  | F2 | QUOTE_SEED.fanCFM (3735), emitido en computeQuote 6314-6316 sobre VENT.demand en CFM | 'MXN por CFM de ventilador o extractor instalado con arrancador' (3735). El renglón dice '... CFM de extracción instalada con arrancador y curbs' (6316). En modo industrial pickVent elige centrifugal, axial o inline (6513). Requiere el permiso vent>quote (6312, LINKS 3275). | sí | sí | C-099, C-100 | sin fecha | sin documento (comentario H-17, 3709-3714: 'Precios de referencia de mercado: reemplazar con la lista vigente') |  | captura_y_precio | Conteo de ventiladores centrífugos en línea de 1600 m³/h, de planos (PZA); Caso de ventilación de ese sistema en S.vent (mode, processCFM o area/height/ach, ductLoss, filterLoss) y permiso vent>quote | El precio es $/CFM (unidad CFM, no EQ): para llevarlo a pieza hay que multiplicarlo por el caudal nominal del equipo. Incluye arrancador y curbs. Como S.vent es un solo caso, una sola línea de CFM (6316) cubre todos los ventiladores que representa. Por eso se marca como agrupado con los demás equipos de ventilación.
C-099 | Ventilador centrífugo tipo gabinete, 2000 m3/h, 540 Pa, 1600 rpm, 1.1 kW, 3F 60Hz | EQ | vent | F5 | ninguno | Igual que C-098: computeVent no produce conteo. GREEN no tiene ventilador tipo gabinete como tal; lo más cercano es CSW Utility (817). |  | F2 | QUOTE_SEED.fanCFM (3735) vía computeQuote 6314-6316 | $/CFM de ventilador o extractor instalado con arrancador (3735) y curbs (6316). | sí | sí | C-098, C-100 | sin fecha | sin documento (comentario H-17, 3709-3714: referencia de mercado) |  | captura_y_precio | Conteo de ventiladores centrífugos tipo gabinete de 2000 m³/h y 540 Pa, de planos (PZA); Caso en S.vent (mode industrial: processCFM, ductLoss, filterLoss) y permiso vent>quote | El $/CFM no distingue la presión: 540 Pa cuesta lo mismo por CFM que 160 Pa.
C-100 | Extractor de baño, 210 m3/h, 190 Pa, 32 W, 1F 220V 60Hz | EQ | vent | F5 | ninguno | Igual que C-098: sin conteo. S.vent es un único caso (8255). GREEN sí tiene modelos para baño (g-080 'WC / general bajo caudal', sq-90 'Baños / transfer', 817). |  | F2 | QUOTE_SEED.fanCFM (3735) vía computeQuote 6314-6316 | $/CFM de ventilador o extractor instalado con arrancador y curbs. | sí | sí | C-098, C-099 | sin fecha | sin documento (comentario H-17, 3709-3714: referencia de mercado) |  | captura_y_precio | Conteo de extractores de baño de 210 m³/h por núcleo sanitario, de planos (PZA); Caso en S.vent (mode general: area, height, ach, occ, spaceType) y permiso vent>quote | Cobrar arrancador y curbs no corresponde a un extractor de baño de 32 W monofásico: el $/CFM probablemente lo sobrevalúa.
C-101 | Unidad de filtración de carbón activado para extracción de proceso, 2000 m3/h, 90% de eficiencia de adsorción | EQ | vent | F5 | ninguno | Ningún motor de ventilación modela filtración con carbón activado. S.vent.filterLoss solo suma presión (6503). |  | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.filtroAire (3727) y el filtro 'f-carbon' (5692) son de aire comprimido (6381-6382), por etapa. QUOTE_SEED.fanCFM (3735) es de ventilador. Ninguno es este objeto. | requiere_cotizacion | Conteo de unidades de filtración de carbón de 2000 m³/h por extracción de proceso, de planos (PZA); Precio de proveedor de la unidad de carbón activado
C-102 | Compuerta de regulación de hojas opuestas 400x250 mm | PZA | duct | F5 | ninguno | Solo existe el fitting damper_open capturado (6701), sin tipo de hojas opuestas. | S.duct.segments[i].fittings[j].qty | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de compuertas de hojas opuestas 400x250 en extracción, de planos (PZA); Precio de proveedor
C-103 | Celosía de descarga a prueba de lluvia 500x400 mm | PZA | vent | F5 | ninguno | El modo louver de computeVent (6496-6502) da el CFM de una celosía, no el conteo. |  | ninguna |  | GREEN ESD sin precio (817, 1874). | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.fanCFM (3735/6316) es de ventilador, no de celosía. | requiere_cotizacion | Conteo de celosías de descarga 500x400, de fachadas (PZA); Precio de proveedor
C-104 | Sombrerete a prueba de lluvia, diám. 400 mm | PZA | vent | F5 | ninguno | Ningún motor ni fitting modela sombreretes. Un grep de 'sombrerete' o 'rain cap' no encuentra nada. |  | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento | Los 'curbs' que incluye QUOTE_SEED.fanCFM (6316) y el 'Roof curb · curb cap' de greenSpecs (818) son bases de azotea del ventilador, no sombreretes. | requiere_cotizacion | Conteo de sombreretes de 400 mm en descargas de azotea, de planos (PZA); Precio de proveedor
C-105 | Ducto de lámina galvanizada para los sistemas de extracción | M2 | duct | F1 | calcSegment → DUCT.segs[i].sheet (m²) de los tramos con service 'exhaust' o 'kitchen_grease' | sheet = perim × L × 1.12 (6958-6959) por tramo, en DUCT.segs[i] (6970-6971). boq.sheet (7002) suma todos los servicios; los tramos de extracción se filtran por el campo service, cuyas opciones están en 16502. | S.duct.segments[i].service; S.duct.segments[i].shape; S.duct.segments[i].flow; S.duct.segments[i].length; S.duct.segments[i].method; S.duct.segments[i].targetF; S.duct.segments[i].targetV; S.duct.segments[i].aspect; S.duct.segments[i].hmax; S.duct.segments[i].lock; S.duct.segments[i].w; S.duct.segments[i].h; S.duct.segments[i].d; S.duct.meta.eps; S.duct.meta.rho; S.duct.meta.mu | F3 | RECETAS.ducto (4924-4926), emparejada por recetaDe (4942) | Lámina galvanizada, junta TDC con esquineros y tornillería, sellador de juntas. Cuadrilla ductero + ayudante (4890). Plataforma. prelim. | sí | sí | C-108 | sin fecha | sin documento (receta prelim) | QUOTE_SEED.ductKg (3705/6306): unidad KG y toda la red junta. | motor_y_precio | Tramos de extracción capturados en S.duct.segments con service 'exhaust' (o 'kitchen_grease'), flow (L/s) y length (m) por tramo | Tiene el mismo doble desperdicio (1.12 en 6959 y 1.10 en 4925). La receta no sube de calibre para ducto de grasa, aunque selectGauge sí lo hace (6741). Los materiales de junta, tornillería y sellador de la receta (4925-4926) se duplican en parte con el lote de auxiliares C-108.
C-106 | Conexión flexible de ducto, tipo lona | M2 | duct | F5 | ninguno | flex_connector (6702) es un conteo capturado en piezas, no m². accessoriesFor (6747-6755) solo elige un modelo DUCTMATE, sin cantidad. |  | ninguna |  | Sin constante. DUCTMATE (1878) sin precio. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de conexiones flexibles en ventiladores de extracción con perímetro × ancho de lona (M2); Precio de lona por m²
C-107 | Soportería metálica, incluye limpieza y pintura | KG | soporte | F5 | ninguno | computeSoporte da piezas de soporte de ducto (6159-6160, 6230-6231), no kg. |  | ninguna |  | PU_SOP por pieza (6116-6126). | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.ductoRect/ductoRedondo (6117-6118): PIEZA, unidad incompatible, sin limpieza ni pintura. | requiere_cotizacion | Kg por soporte tipo de los ductos de extracción y de las bases de ventilador, de detalle de planos (KG); Precio por kg de soportería con limpieza y pintura
C-108 | Materiales auxiliares para los sistemas de ventilación | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | Lote que ningún motor produce. |  | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Listado de materiales auxiliares de ventilación (tornillería, sellador, cinta), de planos o por criterio de obra (LOTE); Precio del lote | RECETAS.ducto ya incluye juntas, tornillería y sellador por m² (4925-4926), así que se duplicaría en parte con C-105.
C-109 | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | Ningún motor produce ranurados ni sellado cortafuego. |  | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de pasos de ducto de extracción por muro o losa, de planos (LOTE); Precio del sellado cortafuego
C-110 | Pruebas y arranque de los sistemas de ventilación | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | Lote único que ningún motor produce. La fila de cronograma 4583 no tiene cantidad ni precio. |  | ninguna |  | Sin constante de pruebas de ventilación. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.fanCFM (3735/6316) es 'instalado con arrancador', sin pruebas ni balanceo. QUOTE_SEED.instPct (3704/6303) solo se aplica sobre equipo CARRIER. | requiere_cotizacion | Alcance de pruebas, balanceo y arranque de los sistemas de ventilación (LOTE); Precio de balanceo
C-111 | Desmantelamiento y disposición de ductos, tuberías y equipos de HVAC existentes | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | computeCivil solo demuele muro, plafón y piso en M2 cuando C.demoler (5969-5972). Nada cuantifica el desmantelamiento del HVAC existente. |  | ninguna |  | Sin constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.demolMuro, demolPlafon y demolPiso (5898-5900) son demolición civil por m², otro objeto. | requiere_cotizacion | Levantamiento del HVAC existente: m² o kg de ducto, ML de tubería y número de equipos a retirar (LOTE); Precio de desmantelamiento y disposición
D-001 | Transformador seco tipo interior, 200 kVA, primario 3F 480V 60Hz / secundario 380V 60Hz, devanados de aluminio, incluye base y conexiones | EQ | elec | F5 | ninguno. computeElec no dimensiona ni cuenta transformadores. S.elec.trafoKVA es un dato de entrada y solo se usa para la corriente de falla estimada (IccTrafo, kAIC) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7445-7447 (trafoKVA solo entra a IccTrafo/kAIC) y 7457 (aviso de 80 %). La UI lo declara en 16943 y la ayuda de 12965 lo llama 'transformador de la acometida'. Ningún renglón de computeQuote (6333-6338) cotiza transformador | S.elec.trafoKVA (dato capturado, no salida); S.elec.trafoZ | ninguna | ninguno | No hay constante de transformador en QUOTE_SEED (3689-3746), PRICE_SEED (3669-3679, solo HVAC), PU_SOP (6116-6126) ni PU_CIVIL (5895-5911) | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.tablero 68000 (suite-2.9.6-sin-base64.html:3718): valúa un tablero general con interruptor principal, no un transformador seco | requiere_cotizacion | Conteo de transformadores secos en el diagrama unifilar (PZA), con kVA, relación 480/380 V y material de devanado; Capturar la capacidad en S.elec.trafoKVA solo alimenta el aviso de 80 % y la falla estimada; no da cantidad ni precio; Cotización de proveedor del transformador 200 kVA 480V/380V con base y conexiones | La suite ni siquiera permite declarar el sistema: SISTEMAS (7328-7333) no tiene 480 V ni 380 V.
D-002 | Adecuación y reconexión de tableros de distribución existentes afectados por el nuevo layout | LOTE | elec | F5 | ninguno | computeElec (suite-2.9.6-sin-base64.html:7340-7474) no modela tableros existentes ni reconexiones, y computeQuote 6333-6338 no tiene renglón para eso |  | ninguna | ninguno | No hay constante para adecuar o reconectar tableros existentes | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.tablero 68000 y circuito 4200 (3718-3719): son tablero NUEVO con circuitos derivados, no adecuación de existentes | requiere_cotizacion | Lista de tableros existentes afectados por el nuevo layout, tomada del levantamiento (por tablero: circuitos a reconectar e interruptores a reubicar); Alcance del LOTE definido por Rodrigo, con cotización de mano de obra | Es alcance sobre instalación existente; ningún motor eléctrico de la suite trabaja sobre lo existente.
D-003 | Tablero de distribución 1APZ según diagrama unifilar, montaje en plenum de plafón, incluye interruptores y conexiones | EQ | elec | F5 | ninguno. computeQuote emite UN solo renglón 'Tablero general' con qty fija 1 (LOTE) | suite-2.9.6-sin-base64.html:6337 (qty: 1 fija). computeElec 7340-7474 modela un solo tablero, con un alimentador (7436) y un principal (7438) | S.elec.cargas[] (definen nCirc = ELEC.calc.length, que solo cambia el precio del renglón único) | ninguna | ninguno | La suite no tiene precio por tablero de distribución nombrado en el unifilar | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.tablero 68000 + QUOTE_SEED.circuito 4200 x nCirc (3718-3719, armado en 6337): valúa UN tablero general con interruptor principal, como LOTE que ya incluye los derivados. No es el tablero de distribución 1APZ en plenum, y aplicarlo a los 8 tableros D-003..D-010 duplicaría el general | requiere_cotizacion | Conteo del tablero 1APZ en el diagrama unifilar (PZA), con número de polos, interruptor principal y derivados; Cuadro de cargas propio del tablero 1APZ: la suite solo admite un tablero por proyecto (S.elec.cargas es una sola lista) | El motor eléctrico es de un solo tablero; los 8 tableros del unifilar no tienen representación.
D-004 | Tablero de distribución 1AL1 según diagrama unifilar, montaje sobrepuesto en muro | EQ | elec | F5 | ninguno (renglón único de tablero general con qty 1) | suite-2.9.6-sin-base64.html:6337; un solo alimentador y tablero en computeElec 7431-7438 |  | ninguna | ninguno | No hay precio por tablero de distribución individual | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.tablero 68000 + circuito 4200 x nCirc (3718-3719, 6337): tablero GENERAL como LOTE con derivados incluidos; es otro objeto que el tablero 1AL1 | requiere_cotizacion | Conteo del tablero 1AL1 en el unifilar (PZA), con su cédula de interruptores; Cotización de proveedor del tablero armado | Misma limitación: un solo tablero por proyecto.
D-005 | Tablero de distribución 1AP-KT según diagrama unifilar, montaje sobrepuesto en muro | EQ | elec | F5 | ninguno (renglón único de tablero general con qty 1) | suite-2.9.6-sin-base64.html:6337 |  | ninguna | ninguno | No hay precio por tablero de distribución individual | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.tablero 68000 + circuito 4200 x nCirc (3718-3719, 6337): tablero general como LOTE, no el tablero 1AP-KT | requiere_cotizacion | Conteo del tablero 1AP-KT en el unifilar (PZA), con su cédula de interruptores; Cotización de proveedor del tablero armado | Misma limitación: un solo tablero por proyecto.
D-006 | Tablero de distribución 2AC-KT1 según diagrama unifilar, montaje sobrepuesto en muro | EQ | elec | F5 | ninguno (renglón único de tablero general con qty 1) | suite-2.9.6-sin-base64.html:6337 |  | ninguna | ninguno | No hay precio por tablero de distribución individual | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.tablero 68000 + circuito 4200 x nCirc (3718-3719, 6337): tablero general como LOTE, no el tablero 2AC-KT1 | requiere_cotizacion | Conteo del tablero 2AC-KT1 en el unifilar (PZA), con su cédula de interruptores; Cotización de proveedor del tablero armado | Misma limitación: un solo tablero por proyecto.
D-007 | Tablero de distribución 2AC-KT2 según diagrama unifilar, montaje sobrepuesto en muro | EQ | elec | F5 | ninguno (renglón único de tablero general con qty 1) | suite-2.9.6-sin-base64.html:6337 |  | ninguna | ninguno | No hay precio por tablero de distribución individual | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.tablero 68000 + circuito 4200 x nCirc (3718-3719, 6337): tablero general como LOTE, no el tablero 2AC-KT2 | requiere_cotizacion | Conteo del tablero 2AC-KT2 en el unifilar (PZA), con su cédula de interruptores; Cotización de proveedor del tablero armado | Misma limitación: un solo tablero por proyecto.
D-008 | Tablero de distribución 1AC-PW1 según diagrama unifilar, montaje sobrepuesto en muro | EQ | elec | F5 | ninguno (renglón único de tablero general con qty 1) | suite-2.9.6-sin-base64.html:6337 |  | ninguna | ninguno | No hay precio por tablero de distribución individual | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.tablero 68000 + circuito 4200 x nCirc (3718-3719, 6337): tablero general como LOTE, no el tablero 1AC-PW1 | requiere_cotizacion | Conteo del tablero 1AC-PW1 en el unifilar (PZA), con su cédula de interruptores; Cotización de proveedor del tablero armado | Misma limitación: un solo tablero por proyecto.
D-009 | Tablero de distribución 1AC-PW2 según diagrama unifilar, montaje sobrepuesto en muro | EQ | elec | F5 | ninguno (renglón único de tablero general con qty 1) | suite-2.9.6-sin-base64.html:6337 |  | ninguna | ninguno | No hay precio por tablero de distribución individual | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.tablero 68000 + circuito 4200 x nCirc (3718-3719, 6337): tablero general como LOTE, no el tablero 1AC-PW2 | requiere_cotizacion | Conteo del tablero 1AC-PW2 en el unifilar (PZA), con su cédula de interruptores; Cotización de proveedor del tablero armado | Misma limitación: un solo tablero por proyecto.
D-010 | Tablero de distribución 1ALED según diagrama unifilar, montaje sobrepuesto en muro | EQ | elec | F5 | ninguno (renglón único de tablero general con qty 1) | suite-2.9.6-sin-base64.html:6337 |  | ninguna | ninguno | No hay precio por tablero de distribución individual | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.tablero 68000 + circuito 4200 x nCirc (3718-3719, 6337): tablero general como LOTE, no el tablero 1ALED | requiere_cotizacion | Conteo del tablero 1ALED en el unifilar (PZA), con su cédula de interruptores; Cotización de proveedor del tablero armado | Misma limitación: un solo tablero por proyecto.
D-011 | Charola tipo escalera, 400x100x1.5 mm, galvanizada por inmersión en caliente, con puentes de continuidad | ML | elec | F5 | ninguno. No existe motor de charolas | 'charola' solo aparece en un comentario de F_TEMP (suite-2.9.6-sin-base64.html:7111) y en la expresión regular del extractor (10337). Ni computeElec (7340-7474), ni computeSoporte (6146-6274), ni computeQuote (6276-6416) la cuantifican |  | ninguna | ninguno | No hay constante de precio de charola, y recetaDe no la empareja (no está en recetas-emparejadas.json) | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.rielUnistrut 385 MXN/ML (6125): riel tipo canal para corridas múltiples, no charola portacables escalera 400x100 | requiere_cotizacion | Longitud de charola escalera 400x100x1.5 por trayectoria o tramo, tomada de planos (ML), con curvas, tes y reducciones contadas | Si los cables D-021..D-030 se valúan con RECETAS.electrico, su insumo 'Canalizacion, cable y conexiones' ya cubre canalización: habría doble conteo.
D-012 | Charola tipo canal, 200x100x1.2 mm, galvanizada por inmersión en caliente, con puentes de continuidad | ML | elec | F5 | ninguno. No existe motor de charolas | suite-2.9.6-sin-base64.html:7111 y 10337 son las únicas menciones de 'charola'; no se cuantifica |  | ninguna | ninguno | No hay constante de precio de charola | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.rielUnistrut 385 MXN/ML (6125): riel de soporte, no charola tipo canal 200x100 | requiere_cotizacion | Longitud de charola tipo canal 200x100x1.2 por tramo, tomada de planos (ML), con accesorios contados | Sin receta ni precio. Hay riesgo de doble conteo con la canalización incluida en RECETAS.electrico.
D-013 | Charola tipo escalera, 100x50x1.0 mm, galvanizada por inmersión en caliente, con puentes de continuidad | ML | elec | F5 | ninguno. No existe motor de charolas | suite-2.9.6-sin-base64.html:7111 y 10337 son las únicas menciones de 'charola'; no se cuantifica |  | ninguna | ninguno | No hay constante de precio de charola | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.rielUnistrut 385 MXN/ML (6125): riel de soporte, no charola escalera 100x50 | requiere_cotizacion | Longitud de charola escalera 100x50x1.0 por tramo, tomada de planos (ML), con accesorios contados | Sin receta ni precio. Hay riesgo de doble conteo con la canalización incluida en RECETAS.electrico.
D-014 | Tubo conduit de acero JDG20 (equivalente EMT 3/4"), oculto en plenum de plafón | ML | elec | F5 | ninguno. computeElec solo elige el DIÁMETRO de tubo por circuito (cond.tubo.d vía tuboPara) y nunca da metros | tuboPara suite-2.9.6-sin-base64.html:7127-7133; tubo por circuito 7236 (llamado desde 7384). La única longitud eléctrica cotizada es S.elec.Ltablero, como metros del alimentador general (6335-6336). S.elec.cargas[i].L solo alimenta la caída de tensión (7384) | S.elec.cargas[i].L (distancia por carga; ningún renglón la suma) | ninguna | ninguno | recetaDe (4942-4952) empareja RECETAS.tuberia porque la descripción dice 'tubo' (recetas-emparejadas.json); se rechaza | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4927-4929, prelim). Insumos 'Tuberia y conexiones segun especificacion' y 'Consumible de soldadura o cementante', cuadrilla tubero (4891), soldadora 300 A (4901): es la tarjeta de tubería soldada, no la de conduit con electricista. RECETAS.electrico (4930) tiene la clave 'conduit', pero no se alcanza porque 'tuberia' va antes en el orden de claves | requiere_cotizacion | Longitud de conduit JDG20 (EMT 3/4") por circuito o tramo, tomada de planos (ML); Hoy la suite guarda una distancia por carga (S.elec.cargas[i].L) que no convierte a metros de tubo por diámetro | La tabla TUBO (7095-7100) es EMT; la suite no maneja JDG ni SC. No hay precio de conduit por diámetro.
D-015 | Tubo conduit de acero galvanizado SC15 (equivalente RMC 1/2"), oculto en plenum de plafón | ML | elec | F5 | ninguno (solo diámetro por circuito, sin metros) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7127-7133 y 7236; no hay salida de conduit en ML; 6335-6336 solo cotiza el alimentador general | S.elec.cargas[i].L (no se suma) | ninguna | ninguno | Se rechaza el emparejamiento automático a RECETAS.tuberia | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4927-4929): cuadrilla tubero con soldadora y material de tubería hidráulica; no corresponde a conduit galvanizado SC15 instalado por electricista | requiere_cotizacion | Longitud de conduit galvanizado SC15 (RMC 1/2") por tramo en plenum, tomada de planos (ML) | TUBO (7095) es EMT; RMC/SC no existe en la suite.
D-016 | Tubo conduit de acero galvanizado SC20 (equivalente RMC 3/4"), oculto en plenum de plafón | ML | elec | F5 | ninguno (solo diámetro por circuito, sin metros) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7127-7133 y 7236; 6335-6336 | S.elec.cargas[i].L (no se suma) | ninguna | ninguno | Se rechaza el emparejamiento automático a RECETAS.tuberia | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4927-4929): tarjeta de tubería soldada con tubero; no corresponde a conduit SC20 | requiere_cotizacion | Longitud de conduit galvanizado SC20 (RMC 3/4") por tramo, tomada de planos (ML) | No hay precio de conduit por diámetro en la suite.
D-017 | Tubo conduit de acero galvanizado SC25 (equivalente RMC 1"), oculto en plenum de plafón | ML | elec | F5 | ninguno (solo diámetro por circuito, sin metros) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7127-7133 y 7236; 6335-6336 | S.elec.cargas[i].L (no se suma) | ninguna | ninguno | Se rechaza el emparejamiento automático a RECETAS.tuberia | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4927-4929): tarjeta de tubería soldada con tubero; no corresponde a conduit SC25 | requiere_cotizacion | Longitud de conduit galvanizado SC25 (RMC 1") por tramo, tomada de planos (ML) | No hay precio de conduit por diámetro en la suite.
D-018 | Tubo conduit de acero galvanizado SC32 (equivalente RMC 1-1/4"), oculto en plenum de plafón | ML | elec | F5 | ninguno (solo diámetro por circuito, sin metros) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7127-7133 y 7236; 6335-6336 | S.elec.cargas[i].L (no se suma) | ninguna | ninguno | Se rechaza el emparejamiento automático a RECETAS.tuberia | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4927-4929): tarjeta de tubería soldada con tubero; no corresponde a conduit SC32 | requiere_cotizacion | Longitud de conduit galvanizado SC32 (RMC 1-1/4") por tramo, tomada de planos (ML) | No hay precio de conduit por diámetro en la suite.
D-019 | Tubo conduit de acero galvanizado SC50 (equivalente RMC 2"), oculto en plenum de plafón | ML | elec | F5 | ninguno (solo diámetro, sin metros). El diámetro del tubo del alimentador general (ELEC.alim.tubo.d) solo se imprime en la descripción del renglón alimM | suite-2.9.6-sin-base64.html:7236 (tubo) y 6336 (el diámetro va en la descripción del renglón de alimentador, no como renglón de conduit) | S.elec.cargas[i].L (no se suma); S.elec.Ltablero (solo si este tubo es el del alimentador general subestación-tablero) | ninguna | ninguno | Se rechaza el emparejamiento automático a RECETAS.tuberia | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4927-4929): tarjeta de tubería soldada con tubero; no corresponde a conduit SC50. QUOTE_SEED.alimM (3717) tampoco: mete la canalización dentro del metro de alimentador general | requiere_cotizacion | Longitud de conduit galvanizado SC50 (RMC 2") por tramo, tomada de planos (ML) | Si los cables D-021..D-030 se valúan con RECETAS.electrico, la canalización ya va dentro de su insumo 'Canalizacion, cable y conexiones' (4931): habría doble conteo.
D-020 | Tubo conduit de acero galvanizado SC100 (equivalente RMC 4") | ML | elec | F5 | ninguno (solo diámetro; TUBO llega hasta 4" EMT) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7095-7100 (TUBO máximo 4"), 7131 (si no cabe, devuelve el último), 6336 | S.elec.Ltablero (solo si aloja el alimentador general subestación-tablero) | ninguna | ninguno | Se rechaza el emparejamiento automático a RECETAS.tuberia | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4927-4929): tarjeta de tubería soldada con tubero y soldadora, no conduit SC100. QUOTE_SEED.alimM (3717) trae la canalización del alimentador general agrupada | requiere_cotizacion | Longitud de conduit galvanizado SC100 (RMC 4") por tramo, tomada de planos (ML) | Probablemente es la canalización de la acometida D-021. Si D-021 se valúa con RECETAS.electrico, esa canalización ya va dentro del insumo.
D-021 | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 4x150+1x70 mm2 - alimentador de acometida al transformador | ML | elec | F5 | ninguno. El único metraje eléctrico de la suite es S.elec.Ltablero, un dato capturado ('distancia de la subestación al tablero', 7322), que computeQuote toma tal cual para el alimentador general AGUAS ABAJO del transformador; no es la acometida al transformador | suite-2.9.6-sin-base64.html:7322 (Ltablero = distancia subestación-tablero), 6335-6336 (qty = Ltablero). El calibre sale de selConductor (alim, 7436) en AWG/kcmil a la tensión del tablero (sis.V), no en mm2 del primario |  | F3 | RECETAS.electrico (suite-2.9.6-sin-base64.html:4930-4932) vía recetaDe 4942 y analizarPU 4965; es el emparejamiento automático de recetas-emparejadas.json | Se empareja por 'cable'/'alimentador' con unidad ML. Cuadrilla electrica = oficial electricista + ayudante (4892), rendimiento 32 ML por jornada. Material: 'Canalizacion, cable y conexiones' 1.05 ML y 'Cajas, herrajes y conectores' LOTE; equipo plataforma 0.5 | sí | sí | D-011, D-012, D-013, D-014, D-015, D-016, D-017, D-018, D-019, D-020, D-052, D-059 | sin fecha | sin documento (receta prelim:true en 4930; los rendimientos se declaran PRELIMINARES en 4872-4875) | QUOTE_SEED.alimM 1350 MXN/ML (3717, aplicado en 6336). Valúa el 'alimentador general' de la subestación al tablero general (7322, 7431-7436), con tierra y canalización incluidas; no el cable de acometida al transformador. Por alcance tampoco coincide: el concepto es solo cable | captura_y_precio | Longitud del cable XLPE 4x150+1x70 mm2 de la acometida al transformador, tomada de planos (ML). No hay ruta S.* para ella: S.elec.Ltablero es el tramo subestación-tablero; Precio de proveedor por sección: la receta usa el mismo material por ML para cualquier calibre | La receta mezcla canalización, cable y cajas en un solo ML: si se cotizan aparte conduit, charola, cajas o conectores, se duplican. La suite dimensiona en AWG/kcmil THHN, no en mm2 XLPE LSZH.
D-022 | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 4x120+1x70 mm2 | ML | elec | F5 | ninguno. selConductor da calibre por carga (cond.awg), pero ningún renglón da metros de cable | suite-2.9.6-sin-base64.html:7384-7386 (conductor por carga, sin longitud de salida); computeQuote 6333-6338 no emite cable de circuitos derivados ni subalimentadores | S.elec.cargas[i].L (distancia por carga, no se suma) | F3 | RECETAS.electrico (suite-2.9.6-sin-base64.html:4930-4932) vía recetaDe 4942 y analizarPU 4965 | Receta emparejada por 'cable', unidad ML. Cuadrilla electrica = oficial electricista + ayudante (4892), rendimiento 32 ML por jornada. Material: 'Canalizacion, cable y conexiones' 1.05 ML y 'Cajas, herrajes y conectores' LOTE; plataforma 0.5 | sí | sí | D-011, D-012, D-013, D-014, D-015, D-016, D-017, D-018, D-019, D-020, D-052, D-059 | sin fecha | sin documento (receta prelim:true en 4930; rendimientos PRELIMINARES según 4872-4875) | QUOTE_SEED.alimM 1350 (3717): valúa solo el alimentador general subestación-tablero (7322) con tierra y canalización. El catálogo no dice que este cable sea ese tramo | captura_y_precio | Longitud de cable XLPE 4x120+1x70 mm2 por alimentador, tomada de planos (ML); Precio de proveedor por sección: la receta usa el mismo material por ML para cualquier calibre | La receta mezcla canalización, cable y cajas en un solo ML: si se cotizan aparte conduit, charola y cajas, se duplican. La suite dimensiona en AWG/kcmil THHN, no en mm2 XLPE LSZH.
D-023 | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 4x70+1x35 mm2 | ML | elec | F5 | ninguno (calibre por carga, sin metros) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7384-7386; 6333-6338 | S.elec.cargas[i].L (no se suma) | F3 | RECETAS.electrico (suite-2.9.6-sin-base64.html:4930-4932) | Emparejada por 'cable', unidad ML. Cuadrilla de electricista (4892); material genérico 'Canalizacion, cable y conexiones' por ML más cajas por LOTE | sí | sí | D-011, D-012, D-013, D-014, D-015, D-016, D-017, D-018, D-019, D-020, D-052, D-059 | sin fecha | sin documento (receta prelim:true, 4930) | QUOTE_SEED.alimM 1350 (3717): solo el alimentador general subestación-tablero (7322) | captura_y_precio | Longitud de cable XLPE 4x70+1x35 mm2 por alimentador, tomada de planos (ML); Precio de proveedor por sección | El precio no depende de la sección y agrupa canalización y cajas.
D-024 | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 4x50+1x25 mm2 | ML | elec | F5 | ninguno (calibre por carga, sin metros) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7384-7386; 6333-6338 | S.elec.cargas[i].L (no se suma) | F3 | RECETAS.electrico (suite-2.9.6-sin-base64.html:4930-4932) | Emparejada por 'cable', unidad ML. Cuadrilla de electricista (4892); material genérico por ML más cajas | sí | sí | D-011, D-012, D-013, D-014, D-015, D-016, D-017, D-018, D-019, D-020, D-052, D-059 | sin fecha | sin documento (receta prelim:true, 4930) | QUOTE_SEED.alimM 1350 (3717): solo el alimentador general subestación-tablero (7322) | captura_y_precio | Longitud de cable XLPE 4x50+1x25 mm2 por alimentador, tomada de planos (ML); Precio de proveedor por sección | El precio no depende de la sección y agrupa canalización y cajas.
D-025 | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 5x16 mm2 | ML | elec | F5 | ninguno (calibre por carga, sin metros) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7384-7386; 6333-6338 | S.elec.cargas[i].L (no se suma) | F3 | RECETAS.electrico (suite-2.9.6-sin-base64.html:4930-4932) | Emparejada por 'cable', unidad ML. Cuadrilla de electricista (4892); material genérico por ML más cajas | sí | sí | D-011, D-012, D-013, D-014, D-015, D-016, D-017, D-018, D-019, D-020, D-052, D-059 | sin fecha | sin documento (receta prelim:true, 4930) | QUOTE_SEED.alimM 1350 (3717): solo el alimentador general subestación-tablero (7322) | captura_y_precio | Longitud de cable XLPE 5x16 mm2 por circuito o alimentador, tomada de planos (ML); Precio de proveedor por sección | El precio no depende de la sección y agrupa canalización y cajas.
D-026 | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 3x16 mm2 | ML | elec | F5 | ninguno (calibre por carga, sin metros) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7384-7386; 6333-6338 | S.elec.cargas[i].L (no se suma) | F3 | RECETAS.electrico (suite-2.9.6-sin-base64.html:4930-4932) | Emparejada por 'cable', unidad ML. Cuadrilla de electricista (4892); material genérico por ML más cajas | sí | sí | D-011, D-012, D-013, D-014, D-015, D-016, D-017, D-018, D-019, D-020, D-052, D-059 | sin fecha | sin documento (receta prelim:true, 4930) | QUOTE_SEED.alimM 1350 (3717): solo el alimentador general subestación-tablero (7322) | captura_y_precio | Longitud de cable XLPE 3x16 mm2 por circuito, tomada de planos (ML); Precio de proveedor por sección | El precio no depende de la sección y agrupa canalización y cajas.
D-027 | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 5x10 mm2 | ML | elec | F5 | ninguno (calibre por carga, sin metros) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7384-7386; 6333-6338 | S.elec.cargas[i].L (no se suma) | F3 | RECETAS.electrico (suite-2.9.6-sin-base64.html:4930-4932) | Emparejada por 'cable', unidad ML. Cuadrilla de electricista (4892); material genérico por ML más cajas | sí | sí | D-011, D-012, D-013, D-014, D-015, D-016, D-017, D-018, D-019, D-020, D-052, D-059 | sin fecha | sin documento (receta prelim:true, 4930) | QUOTE_SEED.alimM 1350 (3717): solo el alimentador general subestación-tablero (7322) | captura_y_precio | Longitud de cable XLPE 5x10 mm2 por circuito, tomada de planos (ML); Precio de proveedor por sección | El precio no depende de la sección y agrupa canalización y cajas.
D-028 | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 5x6 mm2 | ML | elec | F5 | ninguno (calibre por carga, sin metros) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7384-7386; 6333-6338 | S.elec.cargas[i].L (no se suma) | F3 | RECETAS.electrico (suite-2.9.6-sin-base64.html:4930-4932) | Emparejada por 'cable', unidad ML. Cuadrilla de electricista (4892); material genérico por ML más cajas | sí | sí | D-011, D-012, D-013, D-014, D-015, D-016, D-017, D-018, D-019, D-020, D-052, D-059 | sin fecha | sin documento (receta prelim:true, 4930) | QUOTE_SEED.alimM 1350 (3717): solo el alimentador general subestación-tablero (7322) | captura_y_precio | Longitud de cable XLPE 5x6 mm2 por circuito, tomada de planos (ML); Precio de proveedor por sección | El precio no depende de la sección y agrupa canalización y cajas.
D-029 | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 5x4 mm2 | ML | elec | F5 | ninguno (calibre por carga, sin metros) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7384-7386; 6333-6338 | S.elec.cargas[i].L (no se suma) | F3 | RECETAS.electrico (suite-2.9.6-sin-base64.html:4930-4932) | Emparejada por 'cable', unidad ML. Cuadrilla de electricista (4892); material genérico por ML más cajas | sí | sí | D-011, D-012, D-013, D-014, D-015, D-016, D-017, D-018, D-019, D-020, D-052, D-059 | sin fecha | sin documento (receta prelim:true, 4930) | QUOTE_SEED.alimM 1350 (3717): solo el alimentador general subestación-tablero (7322) | captura_y_precio | Longitud de cable XLPE 5x4 mm2 por circuito, tomada de planos (ML); Precio de proveedor por sección | El precio no depende de la sección y agrupa canalización y cajas.
D-030 | Cable de energía de cobre, XLPE libre de halógenos, 3x4 mm2 | ML | elec | F5 | ninguno (calibre por carga, sin metros) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7384-7386; 6333-6338 | S.elec.cargas[i].L (no se suma) | F3 | RECETAS.electrico (suite-2.9.6-sin-base64.html:4930-4932) | Emparejada por 'cable', unidad ML. Cuadrilla de electricista (4892); material genérico por ML más cajas | sí | sí | D-011, D-012, D-013, D-014, D-015, D-016, D-017, D-018, D-019, D-020, D-052, D-059 | sin fecha | sin documento (receta prelim:true, 4930) | QUOTE_SEED.alimM 1350 (3717): solo el alimentador general subestación-tablero (7322) | captura_y_precio | Longitud de cable XLPE 3x4 mm2 por circuito, tomada de planos (ML); Precio de proveedor por sección | El precio no depende de la sección y agrupa canalización y cajas.
D-031 | Terminal de cable tipo seco interior, 3 conductores o más, sección hasta 240 mm2, menor a 1 kV | PZA | elec | F5 | ninguno. No se cuentan terminaciones de cable | computeElec (suite-2.9.6-sin-base64.html:7340-7474) no cuenta terminales, y computeQuote 6333-6338 tampoco |  | ninguna | ninguno | No hay constante por terminal; recetaDe no la empareja (unidad PZA) | no | no |  | sin fecha | sin documento | 'Cajas, herrajes y conectores' (LOTE) dentro de RECETAS.electrico (4931) y los 'accesorios' del renglón alimM (6336): van agrupados por metro de cable, no son precio por terminal | requiere_cotizacion | Conteo de terminales tipo seco de hasta 240 mm2 por extremo de alimentador, tomado del unifilar (PZA) | No hay motor ni precio.
D-032 | Terminal de cable tipo seco interior, 3 conductores o más, sección hasta 120 mm2, menor a 1 kV | PZA | elec | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7340-7474 y 6333-6338 no cuentan terminales |  | ninguna | ninguno | No hay constante por terminal | no | no |  | sin fecha | sin documento | 'Cajas, herrajes y conectores' (LOTE) dentro de RECETAS.electrico (4931): va agrupado por ML, no por PZA | requiere_cotizacion | Conteo de terminales tipo seco de hasta 120 mm2 por extremo de alimentador, tomado del unifilar (PZA) | No hay motor ni precio.
D-033 | Terminal de cable tipo seco interior, 3 conductores o más, sección hasta 35 mm2, menor a 1 kV | PZA | elec | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7340-7474 y 6333-6338 no cuentan terminales |  | ninguna | ninguno | No hay constante por terminal | no | no |  | sin fecha | sin documento | 'Cajas, herrajes y conectores' (LOTE) dentro de RECETAS.electrico (4931): va agrupado por ML, no por PZA | requiere_cotizacion | Conteo de terminales tipo seco de hasta 35 mm2 por extremo de alimentador, tomado del unifilar (PZA) | No hay motor ni precio.
D-034 | Conductor alojado en tubo o charola, libre de halógenos 2.5 mm2 (circuitos contra incendio) | ML | elec | F5 | ninguno. Los circuitos contra incendio no pasan por computeElec y ningún motor da metros de conductor | suite-2.9.6-sin-base64.html:7384-7386 (calibre por carga, sin longitud); computeFuego (7842) no genera circuitos eléctricos; computeQuote 6333-6338 |  | ninguna | ninguno | El emparejamiento automático a RECETAS.tuberia por 'tubo' es un falso emparejamiento conocido | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4927-4929): 'Conductor alojado en tubo' cae en la receta de tubería (cuadrilla tubero 4891, soldadora 4901, material 'Tuberia y conexiones'); no corresponde a un conductor LSZH de 2.5 mm2 | requiere_cotizacion | Longitud de conductor LSZH 2.5 mm2 de circuitos contra incendio por circuito, tomada de planos (ML) y multiplicada por el número de hilos | La suite no tiene circuitos eléctricos de detección ni de alarma.
D-035 | Conductor alojado en tubo o charola, libre de halógenos 4 mm2 | ML | elec | F5 | ninguno (calibre AWG por carga, sin metros) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7384-7386 y 7056 (AWG, no mm2); 6333-6338 | S.elec.cargas[i].L (distancia por carga, no se suma) | ninguna | ninguno | Falso emparejamiento a RECETAS.tuberia por 'tubo' | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4927-4929): tarjeta de tubería con tubero y soldadora, no conductor de 4 mm2 | requiere_cotizacion | Longitud de conductor LSZH 4 mm2 por circuito derivado (ML de hilo = trayectoria x número de conductores), tomada de planos | La suite no convierte AWG a mm2 ni suma hilos.
D-036 | Conductor alojado en tubo o charola, libre de halógenos 2.5 mm2 | ML | elec | F5 | ninguno (calibre AWG por carga, sin metros) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7384-7386, 7056; 6333-6338 | S.elec.cargas[i].L (no se suma) | ninguna | ninguno | Falso emparejamiento a RECETAS.tuberia por 'tubo' | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4927-4929): tarjeta de tubería con tubero y soldadora, no conductor de 2.5 mm2 | requiere_cotizacion | Longitud de conductor LSZH 2.5 mm2 por circuito derivado (ML de hilo), tomada de planos | No hay precio de conductor por calibre.
D-037 | Conductor alojado en tubo o charola, libre de halógenos 1.5 mm2 | ML | elec | F5 | ninguno (el calibre mínimo de la suite es 14 AWG, 7056) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7056 y 7384-7386; 6333-6338 |  | ninguna | ninguno | Falso emparejamiento a RECETAS.tuberia por 'tubo' | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4927-4929): tarjeta de tubería con tubero y soldadora, no conductor de 1.5 mm2 | requiere_cotizacion | Longitud de conductor LSZH 1.5 mm2 por circuito de control o alumbrado, tomada de planos (ML de hilo) | 1.5 mm2 queda por debajo de 14 AWG (2.08 mm2), fuera de AWG_ORD.
D-038 | Cable de control blindado en tubo o charola, 2x2.5 mm2 | ML | elec | F5 | ninguno. La suite no tiene cableado de control | computeElec (suite-2.9.6-sin-base64.html:7340-7474) solo trata conductores de fuerza por carga; no hay control ni blindado |  | ninguna | ninguno | recetaDe elige tuberia: la descripción contiene 'tubo' y 'cable', y tuberia va antes que electrico en RECETAS | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4927-4929): tubero y soldadora, no cable de control blindado 2x2.5 mm2. RECETAS.electrico (4930) nunca se alcanza por el orden de claves | requiere_cotizacion | Longitud de cable de control blindado 2x2.5 mm2 por lazo de control, tomada de planos (ML) | No hay motor de control.
D-039 | Cable de control blindado en tubo o charola, 2x1.5 mm2 | ML | elec | F5 | ninguno. La suite no tiene cableado de control | suite-2.9.6-sin-base64.html:7340-7474 no tiene cableado de control |  | ninguna | ninguno | recetaDe elige tuberia por 'tubo' | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4927-4929): tubero y soldadora, no cable de control blindado 2x1.5 mm2 | requiere_cotizacion | Longitud de cable de control blindado 2x1.5 mm2 por lazo, tomada de planos (ML) | No hay motor de control.
D-040 | Luminario LED tipo panel plano, equivalente T5-LED 3x18W, montaje sobreponer en plafón | EQ | elec | F5 | ninguno. No hay motor de alumbrado: 'alumbrado' es solo un TIPO de carga en kW | TIPO_CARGA.alumbrado (suite-2.9.6-sin-base64.html:7294): kW capturado, sin luminarios. El motor declara que no calcula alumbrado por lúmenes (7043, y en el PDF 1684). zone.lightType (12938) es un factor de lastre para la carga térmica |  | ninguna | ninguno | No hay constante de precio de luminario ('luminari' solo aparece en 12938 y 13693) | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.circuito 4200 (3719): es por circuito derivado con su interruptor, no por luminario | requiere_cotizacion | Conteo de luminarios LED panel T5 3x18W sobrepuestos por cuarto o zona, tomado de los planos de alumbrado (EQ) | La potencia de alumbrado se captura en kW (S.elec.cargas[i], tipo alumbrado), nunca en piezas.
D-041 | Luminario LED tipo panel plano 600x600 mm, empotrado | EQ | elec | F5 | ninguno (no hay motor de alumbrado) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7043 y 7294 |  | ninguna | ninguno | No hay precio de luminario | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de luminarios LED panel 600x600 empotrados por cuarto o zona, tomado de planos (EQ) | No hay motor ni precio.
D-042 | Luminario LED tipo panel plano 300x300 mm, empotrado | EQ | elec | F5 | ninguno (no hay motor de alumbrado) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7043 y 7294 |  | ninguna | ninguno | No hay precio de luminario | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de luminarios LED panel 300x300 empotrados por cuarto o zona, tomado de planos (EQ) | No hay motor ni precio.
D-043 | Luminario de emergencia de plafón, LED DC36V 6W, montaje sobreponer | EQ | elec | F5 | ninguno. La suite no tiene alumbrado de emergencia | 'emergencia' aparece una sola vez en suite-2.9.6-sin-base64.html (7514, lavaojos del motor hidráulico); computeElec 7340-7474 no lo contempla |  | ninguna | ninguno | No hay constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de luminarios de emergencia LED DC36V 6W por cuarto o ruta de evacuación, tomado de planos (EQ) | No hay motor ni precio.
D-044 | Señal luminosa direccional de una cara (derecha), LED DC36V 1W, montaje en muro | EQ | elec | F5 | ninguno (no hay señalización de emergencia) | suite-2.9.6-sin-base64.html no tiene motor de señalización ('exit sign' y 'salida de emerg' dan 0 coincidencias); 7340-7474 |  | ninguna | ninguno | No hay constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de señales direccionales de una cara (derecha) por ruta de evacuación, tomado de planos (EQ) | No hay motor ni precio.
D-045 | Señal luminosa direccional de una cara (izquierda), LED DC36V 1W, montaje en muro | EQ | elec | F5 | ninguno (no hay señalización de emergencia) | suite-2.9.6-sin-base64.html no tiene motor de señalización; 7340-7474 |  | ninguna | ninguno | No hay constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de señales direccionales de una cara (izquierda) por ruta de evacuación, tomado de planos (EQ) | No hay motor ni precio.
D-046 | Señal luminosa de salida de emergencia tipo S, LED DC36V 1W, montaje en muro | EQ | elec | F5 | ninguno (no hay señalización de emergencia) | suite-2.9.6-sin-base64.html no tiene motor de señalización; 7340-7474 |  | ninguna | ninguno | No hay constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de señales de salida de emergencia tipo S por salida, tomado de planos (EQ) | No hay motor ni precio.
D-047 | Señal luminosa de salida tipo E, LED DC36V 1W, montaje en muro | EQ | elec | F5 | ninguno (no hay señalización de emergencia) | suite-2.9.6-sin-base64.html no tiene motor de señalización; 7340-7474 |  | ninguna | ninguno | No hay constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de señales de salida tipo E por salida, tomado de planos (EQ) | No hay motor ni precio.
D-048 | Apagador sencillo de un polo, 250V 10A, empotrado | PZA | elec | F5 | ninguno. No se cuentan apagadores | 'apagador' no aparece en suite-2.9.6-sin-base64.html, y computeElec 7340-7474 no tiene dispositivos de alambrado |  | ninguna | ninguno | No hay constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.circuito 4200 (3719): es por circuito derivado, no por apagador | requiere_cotizacion | Conteo de apagadores sencillos por cuarto, tomado de los planos de alumbrado (PZA) | No hay motor ni precio.
D-049 | Apagador doble de un polo, 250V 10A, empotrado | PZA | elec | F5 | ninguno. No se cuentan apagadores | 'apagador' no aparece en suite-2.9.6-sin-base64.html |  | ninguna | ninguno | No hay constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de apagadores dobles por cuarto, tomado de planos (PZA) | No hay motor ni precio.
D-050 | Contacto de seguridad monofásico, 2 + 3 polos, 250V 10A, empotrado | PZA | elec | F5 | ninguno. 'contactos' es solo un tipo de carga en kW, con la demanda del art. 220-44 | TIPO_CARGA.contactos (suite-2.9.6-sin-base64.html:7295) y demandaDe (7300-7306): trabajan en kVA, no en piezas |  | ninguna | ninguno | No hay constante por contacto | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.circuito 4200 (3719): es por fila de carga o circuito, no por contacto | requiere_cotizacion | Conteo de contactos monofásicos 2P+T por cuarto, tomado de planos (PZA) | La potencia de contactos se captura en kW (S.elec.cargas[i], tipo contactos); el número de piezas no existe en la suite.
D-051 | Contacto de seguridad monofásico con tapa a prueba de salpicaduras, 250V 10A, empotrado | PZA | elec | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7295 (tipo de carga en kW, sin piezas) |  | ninguna | ninguno | No hay constante por contacto | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de contactos con tapa a prueba de salpicaduras por cuarto húmedo, tomado de planos (PZA) | No hay motor ni precio.
D-052 | Caja de conexión de acero, tipo 86, montaje sobreponer | PZA | elec | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7340-7474 no cuenta cajas |  | ninguna | ninguno | No hay constante por caja; recetaDe no la empareja (PZA) | no | no |  | sin fecha | sin documento | 'Cajas, herrajes y conectores' (LOTE) en RECETAS.electrico (4931): va agrupado dentro del ML de cable, no es precio por caja tipo 86 | requiere_cotizacion | Conteo de cajas de conexión tipo 86 por salida o dispositivo, tomado de planos (PZA) | Si D-021..D-030 se valúan con la receta electrico, las cajas ya van dentro.
D-053 | Caja de equipotencialidad suplementaria SEB, 260x150x120 mm, montaje sobreponer | PZA | elec | F5 | ninguno. No hay sistema de equipotencialidad | 'equipotencial' no aparece en suite-2.9.6-sin-base64.html; tierraDe (7121) solo da el calibre de la tierra de equipos |  | ninguna | ninguno | No hay constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de cajas de equipotencialidad SEB por cuarto húmedo o zona, tomado de los planos de tierras (PZA) | No hay motor ni precio.
D-054 | Solera de acero galvanizado para tierra, 25x4 mm, oculta | ML | elec | F5 | ninguno. No hay red de tierras; tierraDe devuelve un calibre AWG por protección | tierraDe (suite-2.9.6-sin-base64.html:7121) con TIERRA_T (7105): da calibre, no longitud. 'solera' y 'electrodo' no aparecen en el archivo |  | ninguna | ninguno | No hay constante; recetaDe no la empareja | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Longitud de solera galvanizada 25x4 mm de la red de tierras por trayectoria, tomada de planos (ML) | No hay motor ni precio.
D-055 | Conductor de puesta a tierra, 4 mm2, alojado en tubo | ML | elec | F5 | ninguno. selConductor da el calibre de tierra (cond.tierra, AWG) por circuito, pero sin metros | suite-2.9.6-sin-base64.html:7230 (tierra = tierraDe(ocpd)) y 7239 (salida tierra), sin longitud; 6333-6338 | S.elec.cargas[i].L (no se suma) | ninguna | ninguno | Falso emparejamiento a RECETAS.tuberia por 'tubo' | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4927-4929): tubero y soldadora, no conductor de tierra de 4 mm2. QUOTE_SEED.alimM (3717) incluye la tierra solo del alimentador general, agrupada | requiere_cotizacion | Longitud de conductor de tierra 4 mm2 por circuito, tomada de planos (ML) | El calibre está en AWG (TIERRA_T 7105), no en mm2.
D-056 | Tubo para conductor de tierra, PC16, oculto | ML | elec | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7095-7100 (TUBO solo EMT metálico, sin PVC/PC), y no hay metros |  | ninguna | ninguno | Falso emparejamiento a RECETAS.tuberia por 'tubo' | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (4927-4929): cuadrilla tubero (4891) y soldadora 300 A (4901); no es tubo PC16 para tierra instalado por electricista. Aunque el insumo 'cementante' serviría para PVC, cuadrilla y equipo no corresponden | requiere_cotizacion | Longitud de tubo PC16 para conductor de tierra por trayectoria, tomada de planos (ML) | No hay motor ni precio.
D-057 | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego para instalación eléctrica | LOTE | civil | F5 | ninguno | 'ranur' y 'cortafuego' no aparecen en suite-2.9.6-sin-base64.html. computeCivil (5926) solo tiene demolición por m2 de muro, plafón y piso (PU_CIVIL 5898-5900) |  | ninguna | ninguno | No hay constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.demolMuro 514.65 M2 y demolPiso 248.06 M2 (5898, 5900): demolición por m2, no ranurado, barrenos y sellado cortafuego por LOTE | requiere_cotizacion | Alcance del LOTE tomado de planos: metros de ranura en piso y muro, número de barrenos y pasos a sellar con cortafuego | No hay motor ni precio.
D-058 | Fabricación e instalación de soportería para charolas y tubería conduit | KG | soporte | F5 | ninguno. computeSoporte cuenta soportes solo de ducto, hidráulica, contra incendio y aire, y en PIEZA | suite-2.9.6-sin-base64.html:6155-6199 (grupos ducto, hidro, fuego y aire; ninguna canalización eléctrica) y 6230-6239 (salidas en PIEZA, ML y MES, nunca KG) |  | ninguna | ninguno | PU_SOP (6116-6126) valúa por pieza o metro. recetaDe no la empareja: la receta soporte coincide por 'soporte' dentro de 'soportería', pero exige PZA y el concepto es KG | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.tubChica 620 PIEZA (6119) y PU_SOP.rielUnistrut 385 ML (6125): soportería de tubería hidráulica y riel, en unidad distinta de KG | requiere_cotizacion | Despiece de soportería de charolas y conduit en kg (perfiles, varilla, ménsulas) por trayectoria, tomado de planos; Longitud de charola y conduit por tramo para aplicar el espaciamiento de soportes. No hay ruta S.* eléctrica en soporte; S.soporte.rielM es riel en ML y no sirve para KG | defaultSoporte (6134-6144) no tiene campo para metros de canalización eléctrica.
D-059 | Materiales auxiliares para instalación eléctrica (conectores, zapatas, cinta, etiquetas, consumibles) | LOTE | elec | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7340-7474 y 6333-6338 no tienen renglón de materiales auxiliares |  | ninguna | ninguno | No hay constante propia | no | no |  | sin fecha | sin documento | 'Cajas, herrajes y conectores' (LOTE) dentro de RECETAS.electrico (4931) y 'accesorios' dentro del renglón alimM (6336): van agrupados por metro de cable, y cobrarlos aparte duplicaría | requiere_cotizacion | Alcance del LOTE de conectores, zapatas, cinta y etiquetas, definido por Rodrigo (o un % declarado sobre el material eléctrico) | Hay riesgo de duplicación con D-021..D-030 si se valúan con RECETAS.electrico.
D-060 | Limpieza y pintura de soportería metálica: dos manos de primario anticorrosivo y dos manos de esmalte gris | KG | soporte | F5 | ninguno | computeSoporte (suite-2.9.6-sin-base64.html:6146-6274) no calcula peso de soportería ni pintura |  | ninguna | ninguno | No hay constante por KG de pintura; recetaDe no la empareja (no dice 'epoxi' ni 'vinilica', y la unidad es KG) | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.pinturaEpoxi 956.50 M2 y pinturaVinil 319.28 M2 (5904-5905): pintura de muro por m2, no limpieza y pintura de soportería metálica por kg | requiere_cotizacion | Peso de la soportería metálica a pintar, en kg (el mismo despiece de D-058) | Depende del peso de D-058, que la suite tampoco produce.
D-061 | Puesta en servicio del sistema de tierras: medición de resistencia y certificación conforme a proyecto | LOTE | elec | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html no mide resistencia de tierras. computeElec declara que no sustituye la verificación (7044-7045), y el PDF lo repite en 1684 |  | ninguna | ninguno | No hay constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Alcance del LOTE definido por Rodrigo: número de puntos de medición de resistencia de tierra y certificación | No hay motor ni precio.
D-062 | Puesta en servicio del sistema de distribución eléctrica, CA menor a 1 kV (integral) | LOTE | elec | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:6333-6338 no emite puesta en servicio eléctrica ('puesta en servicio' y 'commissioning' dan 0 coincidencias) |  | ninguna | ninguno | No hay constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.instPct 0.35 (3704, renglón 6303): 'Instalación mecánica, bases, izaje y arranque' como % del equipo HVAC; es otra disciplina y una fórmula genérica | requiere_cotizacion | Alcance del LOTE de pruebas y puesta en servicio definido por Rodrigo (tableros, alimentadores y circuitos a probar) | No hay motor ni precio.
D-063 | Desmantelamiento y disposición de tubería, cableado y equipo eléctrico existente | LOTE | elec | F5 | ninguno | 'desmantel' no aparece en suite-2.9.6-sin-base64.html; la demolición de computeCivil es de muro, plafón y piso por m2 (5898-5900) |  | ninguna | ninguno | No hay constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.demolMuro, demolPlafon y demolPiso (5898-5900): demolición civil por M2, no desmantelamiento de tubería, cable y equipo eléctrico por LOTE | requiere_cotizacion | Levantamiento de la instalación eléctrica existente a retirar (metros de tubería y cable, piezas de equipo) y su destino de disposición | No hay motor ni precio.
E-001 | Inodoro de piso, completo con asiento, alimentación y juego de fijación | EQ | hidro | F5 | Ninguna función produce la cantidad. computeHidro solo repite el conteo capturado en lista[].cant (suite:7637-7640) para sumar UM/UD. | suite:7637-7640: lista=(H.muebles).map(... cant=Math.max(0,Math.round(num(x.cant,0)))). Captura en viewHidro suite:17010-17020 (input data-mueble) y manejador suite:17785-17790. | S.hidro.muebles[id=wc_flux¦wc_tanque].cant | ninguna |  | MUEBLES (suite:7503-7515) no trae precio. computeQuote hidro (suite:6339-6344) solo emite la red hidráulica y el renglón cisterna+bomba. QUOTE_SEED (3689-3752) no tiene constante de muebles. | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de inodoros por núcleo sanitario, tomado de la planta arquitectónica o hidráulica (pza), capturado en S.hidro.muebles (wc_flux o wc_tanque); Tipo de inodoro (fluxómetro o tanque), para elegir la fila de MUEBLES; Cotización de proveedor por inodoro completo con asiento, alimentación y fijación | El conteo alimenta Hunter y el drenaje, pero la cotización nunca lo convierte en partida, aunque LINKS hidro>quote (suite:3314) lo promete.
E-002 | Mingitorio de pared con fluxómetro de sensor | EQ | hidro | F5 | Solo repite el conteo capturado en computeHidro lista[].cant (suite:7637-7640), fila ming_flux (suite:7506). | suite:7506 {id:'ming_flux', nombre:'Mingitorio con fluxómetro'}; suite:7637-7640 | S.hidro.muebles[id=ming_flux].cant | ninguna |  | MUEBLES no tiene precio (suite:7503-7515) y computeQuote no emite muebles (suite:6339-6344). | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de mingitorios por núcleo sanitario desde planos (pza), en S.hidro.muebles[ming_flux]; Cotización de proveedor de mingitorio de pared con fluxómetro de sensor | MUEBLES no distingue fluxómetro manual de sensor. El conteo solo alimenta UM/UD.
E-003 | Lavabo bajo cubierta con mezcladora de agua fría y caliente | EQ | hidro | F5 | Solo repite el conteo capturado en computeHidro lista[].cant (suite:7637-7640), fila lavabo (suite:7507). | suite:7507; suite:7637-7640 | S.hidro.muebles[id=lavabo].cant | ninguna |  | MUEBLES no tiene precio (suite:7503-7515) y computeQuote no tiene partida de muebles (suite:6339-6344). | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de lavabos bajo cubierta por sanitario desde planos (pza), en S.hidro.muebles[lavabo]; Cotización de lavabo bajo cubierta con mezcladora de agua fría y caliente | La mezcladora y la cubierta no están modeladas. S.hidro.uso cambia las UM, no el conteo.
E-004 | Vertedero de aseo con llave de pared | EQ | hidro | F5 | Ninguna: MUEBLES (suite:7503-7515) no tiene fila de vertedero de aseo. Lo más cercano es 'Lavadero / lavandería' (suite:7510), que es otro mueble. | suite:7503-7515, lista completa de MUEBLES, sin vertedero |  | ninguna |  | La suite no tiene precio de muebles (suite:7503-7515, 6339-6344). | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de vertederos de aseo desde planos (pza). Hoy no hay fila en MUEBLES para capturarlo; a lo sumo se aproximaría como S.hidro.muebles[lavadero]; Cotización de vertedero con llave de pared | El mueble no se puede representar en el motor, así que sus UM/UD tampoco entran al cálculo.
E-005 | Tubería de agua potable PP-R, De40, oculta en plenum de plafón | ML | hidro | F5 | computeHidro asigna diámetro por tramo (sizeAgua, suite:7660), pero la longitud es la capturada (t.L, suite:7661) y no se suma por diámetro. computeQuote suma todas las L sin distinguir diámetro (suite:6340). | suite:7660 const s=sizeAgua(Q,mat,caliente); suite:7661 const L=Math.max(0,num(t.L,10)); suite:6340 mCap=HIDRO.tramos.reduce(a+num(t.L,0)); captura en suite:17047 inp hidro.tramos.${i}.L | S.hidro.tramos[i].L; S.hidro.tramos[i].um; S.hidro.tramos[i].servicio; S.hidro.material | F2 | QUOTE_SEED.hidroM (suite:3720), aplicado en computeQuote suite:6342 | suite:3720 hidroM: 780 // MXN por metro de red hidráulica instalada y probada; suite:6342 aux.push({desc:'Red hidráulica de ... instalada y probada', un:'ML', unit:num(q.hidroM, QUOTE_SEED.hidroM)}) | sí | sí | E-014, E-033, E-034 | sin fecha | Rev 2.2.0: 'referencia de mercado, reemplazar con la lista vigente' (comentario suite:3715-3716) | RECETAS.tuberia (suite:4927-4929) también se empareja (recetas-emparejadas), pero se declara F2 porque es la constante que usa la cotización. La receta es genérica ('según especificación', prelim). | captura_y_precio | Longitud de tubería PP-R De40 en plenum por tramo, desde isométrico (m), capturada en S.hidro.tramos[i].L con sus UM acumuladas; Equivalencia De PP-R contra el diámetro interior: TUB_AGUA.cpvc (suite:7549) usa diámetros interiores y nominales en pulgadas, no De40 | Un solo $/m para cualquier material y diámetro. 'Instalada y probada' ya declara instalación y prueba, por eso agrupa accesorios, auxiliares y la puesta en servicio.
E-006 | Tubería de agua potable PP-R, De32, oculta en plenum de plafón | ML | hidro | F5 | Igual que E-005: diámetro por tramo (suite:7660), L capturada (suite:7661), sin desglose por diámetro (suite:6340). | suite:7660-7661; suite:6340 | S.hidro.tramos[i].L; S.hidro.tramos[i].um; S.hidro.material | F2 | QUOTE_SEED.hidroM (suite:3720), vía computeQuote suite:6342 | suite:3720 hidroM 780 MXN/m de red hidráulica instalada y probada; renglón ML único en suite:6342 | sí | sí | E-014, E-033, E-034 | sin fecha | Rev 2.2.0, referencia de mercado (suite:3715-3716) | RECETAS.tuberia (suite:4927-4929): alternativa genérica prelim | captura_y_precio | Longitud de PP-R De32 en plenum por tramo desde planos (m), en S.hidro.tramos[i].L; Correspondencia De32 contra TUB_AGUA.cpvc (suite:7549) | Mismo precio plano que E-005.
E-007 | Tubería de agua potable PP-R, De25, oculta en plenum de plafón | ML | hidro | F5 | Igual que E-005 (suite:7660-7661, 6340). | suite:7660-7661; suite:6340 | S.hidro.tramos[i].L; S.hidro.tramos[i].um; S.hidro.material | F2 | QUOTE_SEED.hidroM (suite:3720), vía computeQuote suite:6342 | suite:3720; suite:6342 | sí | sí | E-014, E-033, E-034 | sin fecha | Rev 2.2.0, referencia de mercado (suite:3715-3716) | RECETAS.tuberia (suite:4927-4929): alternativa genérica prelim | captura_y_precio | Longitud de PP-R De25 en plenum por tramo desde planos (m), en S.hidro.tramos[i].L | Precio plano por metro, no por diámetro.
E-008 | Tubería de agua potable PP-R, De20, oculta en plenum de plafón | ML | hidro | F5 | Igual que E-005 (suite:7660-7661, 6340). | suite:7660-7661; suite:6340 | S.hidro.tramos[i].L; S.hidro.tramos[i].um; S.hidro.material | F2 | QUOTE_SEED.hidroM (suite:3720), vía computeQuote suite:6342 | suite:3720; suite:6342 | sí | sí | E-014, E-033, E-034 | sin fecha | Rev 2.2.0, referencia de mercado (suite:3715-3716) | RECETAS.tuberia (suite:4927-4929): alternativa genérica prelim | captura_y_precio | Longitud de PP-R De20 en plenum por tramo o ramal a mueble desde planos (m), en S.hidro.tramos[i].L | Los ramales a mueble rara vez se capturan como tramo, y sin ellos no hay longitud.
E-009 | Tubería de agua potable PP-R, De20, ahogada en muro | ML | hidro | F5 | Ninguna función distingue la tubería ahogada en muro. Los tramos solo tienen la L capturada (suite:7661). | defaultTramoAgua suite:7607-7609 sin atributo de montaje (tag, servicio, um, L, alt, tipoUM); suite:7661 | S.hidro.tramos[i].L | F2 | QUOTE_SEED.hidroM (suite:3720), vía computeQuote suite:6342 | suite:3720; suite:6342 (mismo $/m sin importar el montaje) | sí | sí | E-014, E-033, E-034 | sin fecha | Rev 2.2.0, referencia de mercado (suite:3715-3716) | RECETAS.tuberia (suite:4927-4929): alternativa genérica prelim | captura_y_precio | Longitud de PP-R De20 ahogada en muro por sanitario, desde alzados o isométricos (m). La suite no tiene campo de montaje, solo S.hidro.tramos[i].L | hidroM no declara el ranurado (E-028/E-032). Además, computeSoporte (suite:6187-6188) contaría colgantes sobre estos metros aunque vayan en muro.
E-010 | Tubería de acero galvanizado con recubrimiento epóxico interior, De110, para colector sanitario | ML | hidro | F5 | computeHidro dimensiona un único colector (colector.d, suite:7695) con las UD totales, sin longitud ni material. | suite:7692-7695 ramal/bajada/colector=sizeDrenaje(udTotal,wcTotal,...); DRENAJE suite:7582-7588 sin longitudes | S.hidro.muebles[].cant (solo para el diámetro); S.hidro.pendiente | F3 | RECETAS.tuberia (suite:4927-4929) | recetaDe (suite:4942-4953) empareja 'tubería'+ML (recetas-emparejadas E-010 → tuberia). Material 'Tuberia y conexiones segun especificacion' ML 1.03; consumible de soldadura o cementante; soportería menor; equipo soldadora+plataforma; cuadrilla tubero. | sí | sí | E-014, E-027, E-033 | sin fecha | sin documento (receta marcada prelim, advertencia suite:4872-4875) | QUOTE_SEED.hidroM (suite:3720): valúa la red de agua, no el colector sanitario | captura_y_precio | Longitud de colector sanitario De110 de acero galvanizado con epóxico, por tramo, desde la planta de drenaje (m). No existe estado S.hidro para tramos de drenaje; Material de drenaje (acero galvanizado epóxico): no hay catálogo de materiales de drenaje | Receta genérica aceptada con reservas: cobra soldadora (que no aplica a galvanizado con recubrimiento) y material 'según especificación'.
E-011 | Tubería de drenaje PVC, De110 | ML | hidro | F5 | Solo da el diámetro de ramal, bajada y colector (suite:7692-7695; fila DRENAJE de 100 mm, suite:7585), sin longitudes. | suite:7582-7588; suite:7692-7695 | S.hidro.muebles[].cant (diámetro); S.hidro.pendiente | F3 | RECETAS.tuberia (suite:4927-4929) | recetas-emparejadas E-011 → tuberia: insumos genéricos de tubería con cementante y cuadrilla tubero | sí | sí | E-014, E-027, E-033 | sin fecha | sin documento (prelim, suite:4872-4875) | QUOTE_SEED.hidroM (suite:3720): red de agua, no drenaje | captura_y_precio | Longitud de PVC sanitario De110 por ramal, bajada o colector, desde planta e isométrico de drenaje (m). No existe ruta S.* | La receta carga soldadora (EQ_CAT suite:4901), que no aplica a PVC.
E-012 | Tubería de drenaje PVC, De75 | ML | hidro | F5 | Solo da el diámetro (fila DRENAJE de 75 mm, suite:7584), sin longitudes. | suite:7582-7588; suite:7692-7695 | S.hidro.muebles[].cant (diámetro) | F3 | RECETAS.tuberia (suite:4927-4929) | recetas-emparejadas E-012 → tuberia | sí | sí | E-014, E-027, E-033 | sin fecha | sin documento (prelim, suite:4872-4875) | QUOTE_SEED.hidroM (suite:3720): red de agua, no drenaje | captura_y_precio | Longitud de PVC sanitario De75 por ramal desde planos de drenaje (m). No existe ruta S.* | El motor entrega un solo diámetro de ramal para todo el proyecto, no uno por ramal.
E-013 | Tubería de drenaje PVC, De50 | ML | hidro | F5 | Solo da el diámetro (fila DRENAJE de 50 mm, suite:7583) y ventD (suite:7698), sin longitudes. | suite:7582-7588; suite:7692-7698 | S.hidro.muebles[].cant (diámetro) | F3 | RECETAS.tuberia (suite:4927-4929) | recetas-emparejadas E-013 → tuberia | sí | sí | E-014, E-027, E-033 | sin fecha | sin documento (prelim, suite:4872-4875) | QUOTE_SEED.hidroM (suite:3720): red de agua, no drenaje | captura_y_precio | Longitud de PVC sanitario De50 (desagües de lavabo, coladera y ventilación) desde planos (m). No existe ruta S.* | La ventilación primaria (ventD, suite:7698) tampoco tiene longitud.
E-014 | Accesorios de tubería: codos, tes, reducciones y accesorios para instalación hidrosanitaria | LOTE | ninguna | F5 | Ninguna. computeHidro solo aplica 30 % de longitud equivalente por accesorios a la pérdida (Leq, suite:7666); no cuenta piezas. | suite:7663-7666 Leq=L*1.3 (hidráulico, no cuantifica) |  | ninguna |  | No hay constante de accesorios. recetaDe no empareja porque la unidad LOTE no es ML (suite:4948). | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.hidroM 'red instalada' (suite:3720) y RECETAS.tuberia con material 'Tuberia y conexiones' (suite:4928) ya incluirían las conexiones: se duplicaría | requiere_cotizacion | Lote de conexiones (codos, tes, reducciones) contado del isométrico hidrosanitario por diámetro, o decisión de alcance: incluido en el $/m de tubería | Riesgo de doble cobro contra E-005..E-013.
E-015 | Válvula de compuerta de bronce, DN32 | PZA | ninguna | F5 | Ninguna: computeHidro no emite válvulas (retorno suite:7733-7735). | suite:7733-7735, objeto de retorno sin válvulas |  | ninguna |  | No hay constante de válvulas en QUOTE_SEED (3689-3752) ni en PU_SOP (6116-6126). | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de válvulas de compuerta de bronce DN32 desde isométrico o planta (pza); Cotización de proveedor
E-016 | Válvula de compuerta de bronce, DN25 | PZA | ninguna | F5 | Ninguna (suite:7733-7735). | suite:7733-7735 |  | ninguna |  | No hay constante de válvulas (suite:3689-3752). | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de válvulas de compuerta de bronce DN25 (seccionamiento por núcleo) desde planos (pza); Cotización de proveedor
E-017 | Válvula de compuerta, DN100 | PZA | ninguna | F5 | Ninguna. No hay motor de estación de bombeo sanitario. | suite:7733-7735 (retorno de computeHidro sin válvulas) |  | ninguna |  | No hay constante de válvulas. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.bombaHP (suite:3722) 'equipo de bombeo con control': no declara tren de válvulas y es bombeo de agua potable | requiere_cotizacion | Conteo de válvulas de compuerta DN100 en la descarga de bombeo, desde el diagrama del cárcamo (pza); Cotización de proveedor | Probablemente es parte del tren de descarga de E-030.
E-018 | Válvula de compuerta, DN50 | PZA | ninguna | F5 | Ninguna | suite:7733-7735 |  | ninguna |  | No hay constante de válvulas. | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de válvulas de compuerta DN50 desde el diagrama de bombeo (pza); Cotización de proveedor
E-019 | Válvula check, DN100 | PZA | ninguna | F5 | Ninguna | suite:7733-7735 |  | ninguna |  | No hay constante de válvulas check. | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de válvulas check DN100 por bomba de aguas residuales desde el diagrama (pza); Cotización de proveedor
E-020 | Válvula check, DN50 | PZA | ninguna | F5 | Ninguna | suite:7733-7735 |  | ninguna |  | No hay constante de válvulas check. | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de válvulas check DN50 desde el diagrama de bombeo (pza); Cotización de proveedor
E-021 | Junta flexible de hule, DN100 | PZA | ninguna | F5 | Ninguna | suite:7733-7735 |  | ninguna |  | No hay constante de juntas flexibles en hidro. Los conectores flexibles de RAW.ductmate (suite:820) son de ducto. | no | no |  | sin fecha | sin documento | FC-NEOPRENE en RAW.ductmate (suite:820): conector flexible de ducto, otro objeto | requiere_cotizacion | Conteo de juntas flexibles de hule DN100 en succión y descarga de bombas (pza); Cotización de proveedor
E-022 | Junta flexible de hule, DN50 | PZA | ninguna | F5 | Ninguna | suite:7733-7735 |  | ninguna |  | No hay constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento | FC-NEOPRENE en RAW.ductmate (suite:820): conector de ducto, otro objeto | requiere_cotizacion | Conteo de juntas flexibles de hule DN50 desde el diagrama (pza); Cotización de proveedor
E-023 | Manómetro con llave de aislamiento | PZA | ninguna | F5 | Ninguna | suite:7733-7735 |  | ninguna |  | No hay constante de manómetro en hidro. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.tanqueL (suite:3725, renglón computeQuote suite:6376): tanque pulmón de aire que incluye manómetro; otro sistema y otra unidad (LITRO) | requiere_cotizacion | Conteo de manómetros con llave de aislamiento en descarga de bombas y cabezales (pza); Cotización de proveedor
E-024 | Rompedor de vacío, De20 | PZA | ninguna | F5 | Ninguna | suite:7733-7735 |  | ninguna |  | No hay constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de rompedores de vacío De20 (fluxómetros y llaves de manguera) desde planos (pza); Cotización de proveedor
E-025 | Coladera de piso de acero inoxidable, DN50, con trampa | PZA | ninguna | F5 | Ninguna. MUEBLES no incluye coladera y el drenaje solo da diámetros (suite:7692-7695). | suite:7503-7515; suite:7692-7695 |  | ninguna |  | No hay constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de coladeras de piso inoxidables DN50 con trampa, por sanitario o cuarto, desde la planta de drenaje (pza); Cotización de proveedor | Sus unidades de descarga tampoco entran al cálculo de drenaje.
E-026 | Registro de limpieza, De110 | PZA | ninguna | F5 | Ninguna | suite:7692-7695 (sin registros) |  | ninguna |  | No hay constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de registros de limpieza De110 en cambios de dirección y al pie de bajadas, desde la planta de drenaje (pza); Cotización de proveedor
E-027 | Fabricación e instalación de soportería metálica en general, incluye limpieza y pintura | KG | soporte | F5 | computeSoporte cuenta PIEZAS de soporte (nChica/nMedia/nGrande, suite:6203-6205) sobre HIDRO.tramos (suite:6187-6188). No produce KG de acero de soportería; los kg que calcula son del tubo lleno (pesoLinealLleno), no del soporte. | suite:6170-6173 k=Math.ceil(L/e)+1; suite:6232-6234 P(...,'PIEZA',nChica/nMedia/nGrande,PU_SOP...); suite:6177-6178 wl=pesoLinealLleno (peso del tubo, no del soporte) | S.hidro.tramos[i].L; S.hidro.material; S.soporte.usarMotores; S.soporte.snap (computeSoporteGobernado suite:14367-14378, llamado en suite:8357); S.soporte.tubHidroM (solo si usarMotores=false, suite:6197) | ninguna |  | PU_SOP tubChica/tubMedia/tubGrande están por pieza (suite:6119-6121). recetaDe no empareja soporte PZA contra KG (suite:4948). | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.tubChica/tubMedia/tubGrande (suite:6119-6121): mismo objeto pero en PIEZA, no KG. RECETAS.soporte (suite:4933) está en PZA. | requiere_cotizacion | Kilogramos de perfil, ángulo y varilla de la soportería fabricada: detalle de soporte × número de soportes de planos (kg); Alternativa: factor kg por pieza para convertir el conteo de computeSoporte (no existe en la suite) | Riesgo de duplicar con la soportería menor de RECETAS.tuberia y con PU_SOP si se usan ambos. No cuenta soportes de drenaje.
E-028 | Ranurado en muro y reparación para tubería oculta | ML | ninguna | F5 | Ninguna | No hay motor de ranurado; computeCivil solo tiene demoliciones por m² (suite:5969-5972). |  | ninguna |  | PU_CIVIL no tiene constante de ranurado (suite:5895-5911). | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (suite:4927-4929): emparejamiento falso por la palabra 'tubería' y la unidad ML. Es albañilería (ranura y resane), no suministro de tubo con cuadrilla tubero y soldadora. PU_CIVIL.demolMuro (suite:5898) es m² de demolición, otro objeto. | requiere_cotizacion | Longitud de ranurado en muro para tubería oculta por sanitario, desde alzados (m): la de E-009 más las bajadas a mueble | Posible traslape con E-032.
E-029 | Excavación, relleno y restitución de losa para tubería enterrada | ML | ninguna | F5 | Ninguna | computeCivil no tiene excavación (suite:5926-) |  | ninguna |  | PU_CIVIL no tiene excavación ni relleno (suite:5895-5911). | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (suite:4927-4929): emparejamiento falso por 'tubería'+ML; sus insumos son tubo y soldadura, no excavación, relleno ni concreto. PU_CIVIL.demolPiso (suite:5900) es m² de demolición y PU_CIVIL.firme (suite:5901) m² de firme: otra unidad y otro objeto. | requiere_cotizacion | Longitud de zanja bajo losa para tubería enterrada, desde la planta de drenaje (m), con ancho y profundidad de zanja y espesor de losa a restituir
E-030 | Estación de bombeo de aguas residuales integral: 2 bombas, cada una Q=10 m3/h, H=20 m, 2.2 kW, 3F 380V 60Hz, con tablero de control | EQ | ninguna | F5 | Ninguna: no hay motor de bombeo de aguas residuales. computeHidro solo dimensiona la bomba de agua potable (hpBomba, suite:7729), y HIDRONEUM (suite:5035-) es una preselección sin precio. | suite:7725-7729 cdt/kWbomba/hpBomba con el Qtotal de Hunter (agua potable). Principio 'la marca y el modelo NO ENTRAN ... ni al precio' en suite:5012-5016. Exclusión 'tratamiento de aguas residuales' en suite:1743. |  | ninguna |  | No hay constante de estación de bombeo sanitario. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.bombaHP 14500 MXN/HP (suite:3722), en computeQuote suite:6343: equipo de bombeo de agua potable ligado a HIDRO.hpBomba, agrupado con la cisterna en un LOTE y paramétrico por HP. No valúa un cárcamo con 2 bombas de residuales y tablero. | requiere_cotizacion | Número de estaciones de bombeo de aguas residuales desde planos (eq), con Q, H y potencia de la ficha del proyecto; Cotización de proveedor del equipo integral con tablero | Usar bombaHP aquí inventaría un precio a partir de otro objeto de obra.
E-031 | Bomba de aguas residuales, Q=3.6 m3/h, H=20 mca, 0.55 kW, 3F 380V 60Hz, con tablero de control | EQ | ninguna | F5 | Ninguna (mismo caso que E-030) | suite:7725-7729, solo bomba de agua potable; suite:1743 |  | ninguna |  | No hay constante de bomba de aguas residuales. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.bombaHP (suite:3722): $/HP de bombeo de agua potable agrupado con la cisterna (suite:6343), otro objeto | requiere_cotizacion | Número de bombas de aguas residuales de la ficha (eq), desde planos; Cotización de proveedor con tablero de control
E-032 | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego para instalación hidrosanitaria | LOTE | ninguna | F5 | Ninguna | No hay motor de ranurado, barrenos ni sellado cortafuego (grep de 'cortafuego' sin resultados en la suite). |  | ninguna |  | No hay constante. | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de pasos por muro o losa con sellado cortafuego y barrenos, desde planos (pza, luego lote); Metros de ranura en piso y muro no incluidos en E-028/E-029 | Posible traslape con E-028 y E-029.
E-033 | Materiales auxiliares para instalación hidrosanitaria (selladores, colgantes, empaques, consumibles) | LOTE | ninguna | F5 | Ninguna | No hay motor. |  | ninguna |  | No hay constante propia. | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia ya prorratea por metro 'Consumible de soldadura o cementante' LOTE y 'Soporteria menor de linea' LOTE (suite:4928-4929). QUOTE_SEED.hidroM 'instalada' (suite:3720): se duplicaría. | requiere_cotizacion | Decisión de alcance: lote de materiales auxiliares separado o incluido en el P.U. de tubería; si va separado, estimado de proveedor
E-034 | Puesta en servicio: prueba de presión, prueba de hermeticidad y lavado del sistema | LOTE | ninguna | F5 | Ninguna | No hay motor de pruebas. |  | ninguna |  | No hay constante de prueba ni de lavado. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.hidroM 'red hidráulica instalada y probada' (suite:3720, renglón suite:6342): la prueba de la red de agua ya va dentro del $/m y se duplicaría. No cubre la hermeticidad del drenaje. | requiere_cotizacion | Número de sistemas o circuitos a probar (agua fría, caliente, drenaje) y protocolo de prueba de presión, hermeticidad y lavado (lote)
E-035 | Desmantelamiento y disposición de tubería y equipo hidrosanitario existente | LOTE | ninguna | F5 | Ninguna | computeCivil solo demuele muro, plafón y piso por m² con S.civil.demoler (suite:5969-5972); nada de tubería existente. |  | ninguna |  | No hay constante de desmantelamiento hidrosanitario. | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.demolMuro/demolPlafon/demolPiso (suite:5898-5900): demolición arquitectónica por m², otro objeto y otra unidad | requiere_cotizacion | Levantamiento de tubería existente a retirar (m por diámetro) y de equipos y muebles existentes (pza), con destino de disposición
F-001 | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN100, sistema de acoplamiento ranurado | ML | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7842-7933 computeFuego no tiene hidrantes. sizeFuego 7818-7826 solo dimensiona ram/mon de rociadores (7880). S.soporte.tubFuegoM (6142, 17242) es un total manual de 'red contra incendio' para soportes, sin diámetro y sin separar hidrantes, y no es cantidad de tubería |  | F3 | RECETAS.tuberia 4927-4929: mat 'Tuberia y conexiones segun especificacion' ML 1.03, 'Consumible de soldadura o cementante' LOTE, 'Soporteria menor de linea' LOTE; cuadrilla tuberia (tubero+ayudante, 4891); rend 26; eq soldadora 1 + plataforma 0.5 | suite-2.9.6-sin-base64.html:4927-4929 (receta), 4942-4951 (recetaDe: 'tubería' y ML), 4965-4979 (analizarPU); recetas-emparejadas.json F-001→tuberia | sí | sí | F-003, F-009 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.rociador 3730 (rociador con su ramal): es otro sistema (rociadores), no hidrantes | captura_y_precio | Longitud de tubería DN100 ranurada de la red de HIDRANTES por tramo (ML), medida en planta o isométrico. La suite no tiene campo para esto; Precio de proveedor de tubo galvanizado DN100 ranurado ($/ML) para sustituir 'según especificación' | La receta aplica: es tubería por ML con cuadrilla de tubero. Pero es genérica (prelim:true en 4927, un solo $/ML para cualquier diámetro) y carga soldadora y consumible de soldadura, que no se usan en galvanizado ranurado. Sus insumos 'conexiones' y 'soportería menor de línea' se duplican con F-003 y F-009.
F-002 | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN65, sistema de acoplamiento ranurado | ML | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7842-7933 no tiene módulo de hidrantes ni ningún S.fuego.* de red de hidrantes |  | F3 | RECETAS.tuberia 4927-4929 (Tuberia y conexiones segun especificacion ML 1.03; cuadrilla tuberia 4891; rend 26; soldadora + plataforma) | suite-2.9.6-sin-base64.html:4927-4929, 4942-4951; recetas-emparejadas.json F-002→tuberia | sí | sí | F-003, F-009 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.rociador 3730: es de la red de rociadores | captura_y_precio | Longitud de tubería DN65 ranurada de la red de hidrantes por tramo o bajada a gabinete (ML), de planos | Misma receta genérica, sin distinguir diámetro: DN65 y DN100 salen con el mismo P.U. de material. Duplica conexiones y soportería menor con F-003 y F-009. Carga soldadora, que no aplica a ranurado.
F-003 | Accesorios de tubería: coples, codos, tes y accesorios para el sistema de hidrantes | LOTE | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7882-7886 los accesorios solo entran como 30 % de longitud equivalente en la pérdida, no como partida. No hay hidrantes |  | ninguna | ninguno | recetaDe 4942-4951: ninguna palabra clave de RECETAS en la descripción; ninguna receta es LOTE | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia 4928 trae 'conexiones' dentro del $/ML de tubería: es otro concepto y otra unidad (ML), no un lote de accesorios | requiere_cotizacion | Conteo de coples ranurados, codos, tes y reducciones por diámetro de la red de hidrantes (PZA), del isométrico, para armar el lote | Sin motor ni precio. Si F-001 y F-002 se valúan con la receta tuberia, parte de este lote ya queda cobrada.
F-004 | Gabinete de hidrante interior con válvula SN65, pitón de 19 mm, manguera de 25 m con forro de hule y válvula de compuerta DN65 | EQ | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7876 qManguera es solo caudal de reserva (L/min). 'hidrante' y 'gabinete' solo aparecen en clasificadores de documentos (10393, 10990, 12057) y en un aviso de prueba de hidrante municipal (7909) |  | ninguna | ninguno | QUOTE_SEED 3689-3751 no tiene gabinete ni hidrante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno aplicable (bombaFuego 3731 es la bomba, no el gabinete) | requiere_cotizacion | Número de gabinetes de hidrante interior por nivel o zona (EQ), de la planta de protección contra incendio | No hay motor de hidrantes. El motor suma la reserva de manguera (RIESGO[].manguera 7767-7783, usada en 7876) pero no genera la partida de gabinetes que la justifica.
F-005 | Gabinete de extintores completo con dos extintores MT7 | PZA | ninguna | F5 | ninguno | grep 'extintor': una sola aparición, en el clasificador 12057. No hay cálculo |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de gabinetes de extintores por zona (PZA), de la planta de seguridad o del plan de emergencia | La suite no tiene motor de extintores.
F-006 | Válvula de mariposa, DN100, conexión brida ranurada | PZA | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7882-7884 las válvulas solo cuentan como longitud equivalente; no se cuentan piezas. grep 'mariposa' da 0 |  | ninguna | ninguno | no hay constante de válvulas en QUOTE_SEED 3689-3751 | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de válvulas de mariposa DN100 de la red de hidrantes (PZA), del diagrama o isométrico | Sin motor ni precio.
F-007 | Válvula de mariposa, DN65, conexión brida ranurada | PZA | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7882-7884 |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Conteo de válvulas de mariposa DN65 de la red de hidrantes (PZA), del diagrama o isométrico | Sin motor ni precio.
F-008 | Barrenos en muro y reparación para el sistema de hidrantes | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | computeCivil (5926 en adelante) no tiene barrenos ni resanes; grep 'barreno' da 0 |  | ninguna | ninguno | PU_CIVIL 5895-5911 no tiene renglón de barreno | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.demolMuro 5898 (demolición de muro, M2): otro objeto y otra unidad | requiere_cotizacion | Número de cruces de muro de la red de hidrantes por diámetro y tipo de muro (PZA), de planta | Sin motor ni precio.
F-009 | Fabricación e instalación de soportería metálica, incluye limpieza y pintura | KG | soporte | F5 | ninguno (computeSoporte cuenta PIEZAS, no kg) | suite-2.9.6-sin-base64.html:6232-6236 soportes en PIEZA. 6189-6191 solo toma la red de rociadores (Lramal+Lmontante). En modo manual, 6198 usa S.soporte.tubFuegoM con d=100, sin separar hidrantes. Ninguna salida en KG |  | ninguna | ninguno | PU_SOP 6116-6126 es todo por pieza/ML. recetaDe 4942-4951 toma la palabra 'soporte' (dentro de 'soportería') para RECETAS.soporte 4933, que es PZA; el filtro 4948 la descarta para KG | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.tubMedia 6120 / tubChica 6119 ($/PIEZA de soporte de tubería) y RECETAS.soporte 4933 (PZA): unidad incompatible con KG | requiere_cotizacion | Peso de soportería metálica de la red de hidrantes (KG): despiece de perfiles por tipo de soporte × número de soportes por tramo; Longitud de la red de hidrantes por diámetro (ML) para contar soportes. Hoy solo existe S.soporte.tubFuegoM (6142, 17242): un total manual sin diámetro, usado únicamente con usarMotores=false (6198) | La suite no produce kilogramos de soportería. computeSoporte calcula la carga por soporte (pesoLinealLleno 6177-6178) pero no el peso del acero del soporte.
F-010 | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | grep 'cortafuego' y 'ranurad' dan 0; computeCivil no tiene sellado |  | ninguna | ninguno | PU_CIVIL 5895-5911 no tiene renglón | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Número de penetraciones en muro o losa de separación de fuego por diámetro (PZA) y metros de ranura en piso o muro (ML), de planos | Sin motor ni precio.
F-011 | Puesta en servicio: prueba de presión, hermeticidad y lavado del sistema de hidrantes | LOTE | fuego | F5 | ninguno | computeQuote 6345-6349 no genera partida de pruebas y computeFuego no tiene salida de pruebas |  | ninguna | ninguno | sin constante ('instalada y probada' de hidroM 3720/6342 es de la red hidráulica, no de incendio) | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.hidroM 3720 ('red hidráulica instalada y probada', ML): otra disciplina y otra unidad | requiere_cotizacion | Alcance de la prueba (lote = 1): metros de red de hidrantes a probar y número de pruebas o zonas | Lote de 1; la suite no tiene precio.
F-012 | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN150, sistema de acoplamiento ranurado | ML | fuego | F5 | ninguno (computeFuego solo asigna diámetro a 2 tramos, ram y mon, en 7880; las longitudes son captura, 7881) | suite-2.9.6-sin-base64.html:7880-7881. Lram/Lmon se leen de captura y son solo la trayectoria más desfavorable; no hay longitud por diámetro | Solo referencia parcial: S.fuego.Lmontante (17360), si FUEGO.mon.nom resulta '6"' (DIAM_FUEGO 7811) | F3 | RECETAS.tuberia 4927-4929 (Tuberia y conexiones segun especificacion ML 1.03; cuadrilla tuberia 4891; rend 26; soldadora + plataforma) | suite-2.9.6-sin-base64.html:4927-4929, 4942-4951; recetas-emparejadas.json F-012→tuberia | sí | sí | F-020, F-027 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.rociador 3730 ('rociador instalado con su ramal proporcional'): precio por pieza de rociador, no $/ML de DN150 | captura_y_precio | Longitud de troncal o montante DN150 de rociadores por tramo (ML), del isométrico. Hoy solo existe un tramo, en S.fuego.Lmontante | Receta genérica aceptada (tubería con tubero), pero carga soldadora, que no aplica a galvanizado ranurado. Incluye conexiones y soportería menor (F-020, F-027). Riesgo de doble cobro con F-021: el renglón 6346 se describe 'con red de <material>'.
F-013 | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN100, sistema de acoplamiento ranurado | ML | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7880-7881 (diámetro calculado solo para ram y mon; longitudes capturadas) | Solo referencia parcial: S.fuego.Lmontante (17360) o S.fuego.Lramal (17359), si FUEGO.mon.nom o ram.nom resultan '4"' | F3 | RECETAS.tuberia 4927-4929 | suite-2.9.6-sin-base64.html:4927-4929, 4942-4951 | sí | sí | F-020, F-027 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.rociador 3730 (precio por pieza con ramal) | captura_y_precio | Longitud de tubería DN100 ranurada de la red de rociadores por tramo (ML), del isométrico | Misma receta genérica para cualquier diámetro. Lramal y Lmontante son solo la trayectoria más desfavorable, no la red completa. Hay riesgo de doble cobro con F-021 (6346, 'con red').
F-014 | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN80, sistema de acoplamiento ranurado | ML | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7880-7881 | Solo referencia parcial: S.fuego.Lramal (17359), si FUEGO.ram.nom resulta '3"' | F3 | RECETAS.tuberia 4927-4929 | suite-2.9.6-sin-base64.html:4927-4929, 4942-4951 | sí | sí | F-020, F-027 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.rociador 3730 | captura_y_precio | Longitud de tubería DN80 ranurada por tramo (ML), del isométrico de rociadores | Receta genérica aceptada. Hay riesgo de doble cobro con el renglón por rociador F-021.
F-015 | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN65, sistema de acoplamiento ranurado | ML | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7880-7881 | Solo referencia parcial: S.fuego.Lramal (17359), si FUEGO.ram.nom resulta '2 1/2"' | F3 | RECETAS.tuberia 4927-4929 | suite-2.9.6-sin-base64.html:4927-4929, 4942-4951 | sí | sí | F-020, F-027 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.rociador 3730 | captura_y_precio | Longitud de tubería DN65 ranurada de rociadores por tramo (ML), del isométrico | Receta genérica aceptada. Hay riesgo de doble cobro con el renglón por rociador F-021.
F-016 | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN50, sistema roscado | ML | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7880-7881. Los ramales a rociador no se modelan; solo el cabezal 'ram' puede salir de 2" en riesgo ligero (DIAM_FUEGO 7810) | Solo referencia parcial: S.fuego.Lramal (17359), si FUEGO.ram.nom resulta '2"' | F3 | RECETAS.tuberia 4927-4929 | suite-2.9.6-sin-base64.html:4927-4929, 4942-4951 | sí | sí | F-020, F-027 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.rociador 3730: el $/rociador ya incluye 'su ramal proporcional' | captura_y_precio | Longitud de ramal DN50 roscado por línea de rociadores (ML), de la planta de rociadores | Los ramales DN25-50 son justo lo que 3730 dice incluir en el precio por rociador. Si F-021 se valúa con QUOTE_SEED.rociador, esta tubería queda duplicada. La receta carga consumible de soldadura y soldadora, que no aplican a roscado.
F-017 | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN40, sistema roscado | ML | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7880-7881 (ramales no modelados) |  | F3 | RECETAS.tuberia 4927-4929 | suite-2.9.6-sin-base64.html:4927-4929, 4942-4951 | sí | sí | F-020, F-027 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.rociador 3730 (incluye ramal) | captura_y_precio | Longitud de ramal DN40 roscado por línea (ML), de la planta de rociadores | Ramal: queda duplicado con el precio por rociador si se usa 3730.
F-018 | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN32, sistema roscado | ML | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7880-7881 (ramales no modelados) |  | F3 | RECETAS.tuberia 4927-4929 | suite-2.9.6-sin-base64.html:4927-4929, 4942-4951 | sí | sí | F-020, F-027 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.rociador 3730 (incluye ramal) | captura_y_precio | Longitud de ramal DN32 roscado por línea (ML), de la planta de rociadores | Ramal: queda duplicado con el precio por rociador si se usa 3730.
F-019 | Tubería de acero galvanizado por inmersión en caliente, DN25, sistema roscado | ML | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7880-7881 (ramales y bajadas no modelados) |  | F3 | RECETAS.tuberia 4927-4929 | suite-2.9.6-sin-base64.html:4927-4929, 4942-4951 | sí | sí | F-020, F-027 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.rociador 3730 (incluye ramal) | captura_y_precio | Longitud de ramal o bajada DN25 a rociador (ML), de la planta de rociadores. Otra vía: capturar la bajada tipo y multiplicarla por el conteo de rociadores | Ramal: queda duplicado con el precio por rociador si se usa 3730.
F-020 | Accesorios de tubería: coples, codos, tes y accesorios para el sistema de rociadores | LOTE | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7882-7886 los accesorios solo cuentan como 30 % de longitud equivalente |  | ninguna | ninguno | recetaDe 4942-4951: ninguna palabra clave en la descripción; ninguna receta LOTE | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.rociador 3730 y RECETAS.tuberia 4928 ya meten conexiones dentro de otros conceptos (por pieza y por ML); no son precio de este lote | requiere_cotizacion | Conteo de coples ranurados, codos, tes y reducciones por diámetro de la red de rociadores (PZA), del isométrico | No tiene precio propio. Cotizarlo aparte duplica lo que ya traen implícito F-021 (3730) o la receta tuberia de F-012..F-019.
F-021 | Rociador tipo colgante, K=80 (equivalente K5.6), con chapetón | PZA | fuego | F1 | computeFuego → nTotal = Math.ceil(area / r.cobertura); computeQuote lo toma como qty del renglón de rociadores | suite-2.9.6-sin-base64.html:7858 (nTotal), 7929 (return), 8344 (FUEGO = computeFuego(S.fuego)), 6345-6346 (renglón con qty FUEGO.nTotal, un PIEZA) | S.fuego.area (17349). Heredable de la geometría por HEREDA 'fuego.area' (14273), o tomada en vivo con S.fuego.tomarArea + permiso load>fuego (3300, 7849-7851); S.fuego.riesgo (17346) → RIESGO[].cobertura (7767-7783); S.fuego.rociador (17355): solo para la etiqueta del renglón | F2 | QUOTE_SEED.rociador ('rociador instalado con su ramal proporcional', 3730), aplicado en computeQuote 6346 y multiplicado por el factor de plaza en 6400 y 5141 | suite-2.9.6-sin-base64.html:3730, 6346 | no | sí | F-012, F-013, F-014, F-015, F-016, F-017, F-018, F-019, F-020 | sin fecha | sin documento |  | motor_y_precio | Autorizar el cruce fuego>quote (3342, 6332). Sin él no se genera el renglón (6345; solo aparece el aviso 'faltan' en 6394); Precio de proveedor del rociador colgante K80 con chapetón, sin ramal (PZA), para desagrupar; Conteo real de rociadores por cuarto o zona, de planta, si hay plafones u obstrucciones: nTotal es área ÷ cobertura máxima global, no un layout | La cantidad del motor sirve como prediseño (cobertura máxima NFPA 13, no retícula real). El precio es fijo por pieza y no cambia con el factor K ni con la clase de riesgo. Agrupa ramal (3730) y red (la descripción 6346 dice 'con red de <material>'), así que valuar F-012..F-020 por separado duplica. El código no dice que incluya válvulas, detector de flujo ni soportería (F-022..F-025, F-027): esas no se marcan como agrupadas, y la soportería de la red la cuenta aparte computeSoporte (6189-6191). QUOTE_SEED.rociador no tiene comentario propio de fecha ni de fuente: la nota Rev 2.2.0 'referencia de mercado' (3715-3716) está antes de alimM..bombaHP y del bloque de aire (3723), así que no se le puede atribuir con certeza.
F-022 | Válvula de mariposa con supervisión (tamper switch), DN150 | PZA | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7882-7884 la válvula de control solo cuenta como longitud equivalente; grep 'tamper' da 0 |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.rociador 3730: es un paquete por rociador, no precio de válvula | requiere_cotizacion | Número de válvulas de control supervisadas DN150 por montante o zona de rociadores (PZA), del diagrama de riser | Sin motor ni precio.
F-023 | Detector de flujo de agua, DN150 | PZA | fuego | F5 | ninguno | suite-2.9.6-sin-base64.html:7883 'detector de flujo' solo aparece en el comentario de longitud equivalente |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Número de detectores de flujo DN150 por zona o montante (PZA), del diagrama de riser | Confirmado: no hay conteo de detectores de flujo.
F-024 | Válvula automática de purga de aire, DN25 | PZA | fuego | F5 | ninguno | computeFuego 7842-7933 no tiene purgas; grep 'purga de aire' da 0 (la 'purga' de 5527 es un consumo de aire comprimido) |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Número de válvulas automáticas de purga de aire DN25 (PZA), en los puntos altos del isométrico | Sin motor ni precio.
F-025 | Válvula de prueba y drenaje del inspector, DN25 | PZA | fuego | F5 | ninguno | computeFuego 7842-7933 no tiene válvula de inspector; grep 'inspector' da 0 |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Número de estaciones de prueba y drenaje del inspector DN25 por zona (PZA), del diagrama de riser | Sin motor ni precio.
F-026 | Barrenos en muro y reparación para el sistema de rociadores | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | computeCivil no tiene barrenos; grep 'barreno' da 0 |  | ninguna | ninguno | PU_CIVIL 5895-5911 | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.demolMuro 5898 (M2, demolición): otro objeto | requiere_cotizacion | Número de cruces de muro de la red de rociadores por diámetro (PZA), de planta | Sin motor ni precio.
F-027 | Fabricación e instalación de soportería, colgantes y arriostramiento sísmico, incluye limpieza y pintura | KG | soporte | F5 | ninguno en KG (computeSoporte da nChica/nMedia/nGrande y nLong/nTrans en PIEZA) | suite-2.9.6-sin-base64.html:6189-6191 (red contra incendio = Lramal+Lmontante con el diámetro del montante), 6211-6213 (sísmico), 6232-6236 (PIEZA). Sin salida en KG | Solo para el conteo en piezas: S.fuego.Lramal y S.fuego.Lmontante (6190), leídos en vivo aunque haya instantánea (14373); S.soporte.usarMotores / S.soporte.tubFuegoM (6142, 6198, 17242) en modo manual; S.soporte.sismico (6137, 6212-6213) | ninguna | ninguno | PU_SOP 6116-6126 es por pieza. recetaDe toma 'soporte' y 'arriostr' para RECETAS.soporte 4933 (PZA) y el filtro de unidad 4948 la descarta para KG | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.tubChica/tubMedia/tubGrande 6119-6121, sismicoLong/sismicoTrans 6122-6123 y RECETAS.soporte 4933: $/PIEZA, unidad incompatible con KG. Además la receta tuberia de F-012..F-019 ya carga 'soporteria menor de linea' | requiere_cotizacion | Peso de colgantes, soportes y arriostramiento sísmico de la red de rociadores (KG), del despiece de detalle por tipo; Longitud total de la red de rociadores por diámetro (ML) para contar soportes: la suite solo usa la trayectoria más desfavorable (6190) | El motor de soportería existe, pero su salida está en piezas y subestima la longitud de la red contra incendio.
F-028 | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | grep 'cortafuego' y 'ranurad' dan 0; computeCivil no tiene sellado |  | ninguna | ninguno | PU_CIVIL 5895-5911 | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Número de penetraciones cortafuego por diámetro y clasificación del muro o losa (PZA), y metros de ranura (ML), de los planos de rociadores | Sin motor ni precio.
F-029 | Puesta en servicio: prueba hidrostática, hermeticidad y lavado del sistema de rociadores | LOTE | fuego | F5 | ninguno | computeQuote 6345-6349 no tiene partida de prueba hidrostática |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Alcance de la prueba hidrostática (lote = 1): número de zonas o montantes y metros de red de rociadores | La suite no tiene precio.
F-030 | Panel repetidor y de control de alarma contra incendio, montaje en piso | EQ | ninguna | F5 | ninguno | 'NFPA 72' solo es una etiqueta normativa al leer documentos (10375). grep 'alarma' da 0: no hay motor de detección y alarma |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.controls 3708 (controlador DDC por equipo) y QUOTE_SEED.tablero 3718 (tablero eléctrico general): otros objetos | requiere_cotizacion | Número de paneles de control y repetidores de alarma (EQ), con su capacidad de lazos, de la ingeniería de detección | La suite no tiene disciplina de alarma contra incendio.
F-031 | Aislador de cortocircuito de lazo, montaje en plafón | PZA | ninguna | F5 | ninguno | sin motor NFPA 72 (10375 es solo etiqueta); grep 'aislador' solo da el aislador de vibración de bases (6124, 6238) |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.baseEquipo 6124 (base con aislador de vibración): otro objeto | requiere_cotizacion | Número de aisladores de lazo (PZA), según dispositivos por lazo o zona, del diagrama de alarma | Sin motor ni precio.
F-032 | Detector de humo fotoeléctrico direccionable puntual, montaje en plafón | PZA | ninguna | F5 | ninguno | sin motor NFPA 72; 'detección de humo' solo aparece como palabra clave en 10393 |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Número de detectores de humo por cuarto o zona (PZA), de la planta de detección. Otra vía: área del cuarto y altura de plafón para el espaciamiento NFPA 72, que la suite no calcula | Aunque S.zones tiene áreas, la suite no deriva detectores; hoy es F5.
F-033 | Bocina de alarma contra incendio, 3 W, montaje en plafón | PZA | ninguna | F5 | ninguno | sin motor NFPA 72; grep 'bocina' da 0 |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Número de bocinas de 3 W por cuarto o zona (PZA), de la planta de notificación | Sin motor ni precio.
F-034 | Jack de teléfono de bomberos, empotrado | PZA | ninguna | F5 | ninguno | sin motor NFPA 72 |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Número de jacks de teléfono de bomberos por nivel o escalera (PZA), de la planta de alarma | Sin motor ni precio.
F-035 | Dispositivo de alarma audible y visual, empotrado | PZA | ninguna | F5 | ninguno | sin motor NFPA 72 |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Número de dispositivos audiovisuales empotrados por cuarto o zona (PZA), de la planta de notificación | Sin motor ni precio.
F-036 | Estación manual de alarma, empotrada | PZA | ninguna | F5 | ninguno | sin motor NFPA 72 |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Número de estaciones manuales por salida o nivel (PZA), de la planta de alarma | Sin motor ni precio.
F-037 | Botón de llamada de hidrante, montado dentro del gabinete | PZA | ninguna | F5 | ninguno | no hay motor NFPA 72 ni de hidrantes |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Número de botones de llamada de hidrante (PZA), igual al número de gabinetes de hidrante capturados en F-004 | Depende del conteo de gabinetes, que la suite tampoco produce.
F-038 | Módulo direccionable de entrada/salida, en gabinete de módulos | PZA | ninguna | F5 | ninguno | sin motor NFPA 72 |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Número de módulos direccionables de E/S (PZA), según interfaces (compuertas, UMA, elevadores), de la matriz causa-efecto | Sin motor ni precio.
F-039 | Módulo direccionable de salida, en gabinete de módulos | PZA | ninguna | F5 | ninguno | sin motor NFPA 72 |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Número de módulos de salida (PZA), según equipos a paro o disparo, de la matriz causa-efecto. La suite conoce los equipos HVAC (QUOTE.nEquip 6300) pero no genera módulos | Sin motor ni precio.
F-040 | Módulo direccionable de entrada, en gabinete de módulos | PZA | ninguna | F5 | ninguno | sin motor NFPA 72 |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Número de módulos de entrada (PZA): detectores de flujo + válvulas supervisadas (F-022, F-023) + otras señales, del diagrama de riser | Sin motor ni precio.
F-041 | Cable resistente al fuego en tubo o charola, 2x1.5 mm2 | ML | ninguna | F5 | ninguno (computeElec 7340 dimensiona circuitos de fuerza, no lazos de alarma) | sin motor NFPA 72. recetas-emparejadas F-041→tuberia por la palabra 'tubo' |  | ninguna | ninguno | recetaDe 4945-4949 recorre RECETAS en orden: 'tubo' empareja con tuberia (4927) antes de llegar a electrico (4930, 'cable') | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia 4927 (emparejamiento automático): falso, el concepto es cable y la receta es tubería con tubero y soldadora. RECETAS.electrico 4930: la suite nunca la alcanza, y su insumo 'Canalizacion, cable y conexiones' agrupa canalización (duplicaría F-043/F-044). QUOTE_SEED.alimM 3717 ($/m de alimentador general con tierra y canalización): otro objeto | requiere_cotizacion | Longitud de cable resistente al fuego 2x1.5 mm² por lazo o circuito de notificación (ML), de las trayectorias en planta de alarma | Emparejamiento falso del tipo 'conductor alojado en tubo'.
F-042 | Conductor libre de halógenos en tubo o charola, 2.5 mm2 | ML | ninguna | F5 | ninguno | sin motor NFPA 72; recetas-emparejadas F-042→tuberia |  | ninguna | ninguno | recetaDe 4945-4949 ('tubo' → tuberia antes que electrico) | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia 4927: falso emparejamiento ('Conductor ... en tubo'). RECETAS.electrico 4930: nunca se alcanza y agrupa canalización. QUOTE_SEED.alimM 3717: alimentador general, otro objeto | requiere_cotizacion | Longitud de conductor libre de halógenos de 2.5 mm² por circuito (ML), de las trayectorias en planta de alarma | Caso literal del emparejamiento falso conocido.
F-043 | Tubo conduit de acero galvanizado SC20, oculto en plenum de plafón | ML | ninguna | F5 | ninguno | sin motor NFPA 72; selConductor 7145 da el tubo de circuitos de fuerza, no de alarma |  | ninguna | ninguno | recetaDe 4945-4949 toma RECETAS.tuberia (4927) por 'tubo' antes que RECETAS.electrico (4930, 'conduit') | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia 4927 (automático): insumo 'Tuberia y conexiones segun especificacion', cuadrilla de tubero (4891) y soldadora (4901); no corresponde a conduit eléctrico en plenum. RECETAS.electrico 4930 queda sombreada y además incluye cable (duplicaría F-041/F-042) | requiere_cotizacion | Longitud de conduit SC20 oculto en plenum por trayectoria o lazo (ML), de la planta de alarma | Se rechaza porque la cuadrilla y el equipo no corresponden. La receta que sí sería eléctrica nunca se alcanza por el orden de RECETAS.
F-044 | Tubo conduit de acero galvanizado SC25, oculto en plenum de plafón | ML | ninguna | F5 | ninguno | sin motor NFPA 72 |  | ninguna | ninguno | recetaDe 4945-4949 | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia 4927: cuadrilla de tubero y soldadora, no es conduit eléctrico. RECETAS.electrico 4930: sombreada y agrupa cable. QUOTE_SEED.alimM 3717: alimentador general | requiere_cotizacion | Longitud de conduit SC25 oculto en plenum por trayectoria troncal (ML), de la planta de alarma | Igual que F-043.
F-045 | Caja de conexión de acero, tipo 86, montaje sobreponer | PZA | ninguna | F5 | ninguno | sin motor NFPA 72 |  | ninguna | ninguno | la descripción no tiene ninguna palabra clave de RECETAS 4908-4936; recetas-emparejadas no la empareja | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.electrico 4931 'Cajas, herrajes y conectores' es un insumo LOTE dentro de otro concepto por ML, no precio de caja | requiere_cotizacion | Número de cajas tipo 86 (PZA): dispositivos de alarma + registros de trayectoria, de la planta de alarma | Sin motor ni precio.
F-046 | Ranurado en piso y muro, barrenos y sellado cortafuego para alarma contra incendio | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | grep 'cortafuego' y 'ranurad' dan 0; computeCivil no tiene sellado |  | ninguna | ninguno | PU_CIVIL 5895-5911 | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Número de penetraciones cortafuego de la canalización de alarma (PZA) y metros de ranura (ML), de planos | Sin motor ni precio.
F-047 | Fabricación e instalación de soportería para charola y tubería conduit | KG | soporte | F5 | ninguno (computeSoporte no cuenta charola ni conduit) | suite-2.9.6-sin-base64.html:6186-6200 solo cuenta hidro, fuego y aire; 6237 da riel por ML capturado (S.soporte.rielM). Sin salida en KG |  | ninguna | ninguno | PU_SOP 6116-6126 por pieza o ML. recetaDe: 'tubería' → tuberia (ML), 'conduit' → electrico (ML) y 'soporte' → soporte (PZA); el filtro de unidad 4948 descarta las tres para KG | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.rielUnistrut 6125 ($/ML de riel canal, capturado en S.soporte.rielM): otra unidad y otro objeto. RECETAS.soporte 4933 (PZA): unidad incompatible | requiere_cotizacion | Peso de la soportería de charola y conduit de alarma (KG): número de soportes por trayectoria × peso del soporte tipo | Sin motor ni precio en KG.
F-048 | Limpieza y pintura de soportería: dos manos de primario y dos manos de esmalte | KG | soporte | F5 | ninguno | ningún motor produce kg de soportería; grep 'esmalte' da 0 |  | ninguna | ninguno | recetaDe 4942-4951: la única palabra clave presente es 'soporte' (dentro de 'soportería') → RECETAS.soporte 4933, que es PZA y se descarta para KG (4948). 'epoxi' y 'vinilica' no están en la descripción | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.pinturaEpoxi 4916 y PU_CIVIL.pinturaEpoxi 5904 ($/M2 de muro): otro objeto y otra unidad. RECETAS.soporte 4933: es la instalación del soporte, no su pintura, y en PZA | requiere_cotizacion | Peso de soportería a pintar (KG), igual a la suma capturada en F-009, F-027 y F-047 | F-009 y F-027 ya dicen 'incluye limpieza y pintura': hay riesgo de doble cobro con este concepto.
F-049 | Programación, verificación punto a punto y puesta en servicio del sistema de alarma | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | sin motor NFPA 72 |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | ninguno | requiere_cotizacion | Alcance de programación y prueba punto a punto (lote = 1), con el total de puntos direccionables (suma de F-031..F-040) | Sin motor ni precio.
F-050 | Materiales auxiliares para alarma contra incendio (conectores, etiquetas, terminaciones, consumibles) | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | sin motor NFPA 72 |  | ninguna | ninguno | sin constante | no | no |  | sin fecha | sin documento | HERR_MENOR_PCT 4903 (3 % de la mano de obra en tarjetas): es herramienta menor, no materiales auxiliares de alarma | requiere_cotizacion | Lote de consumibles de alarma (lote = 1), dimensionado con el número de dispositivos y los metros de cable capturados | Sin motor ni precio.
F-051 | Desmantelamiento y disposición de tubería y dispositivos de protección contra incendio existentes | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | computeCivil solo demuele muro, plafón y piso (PU_CIVIL 5898-5900, M2); grep 'desmantel' da 0 |  | ninguna | ninguno | PU_CIVIL 5898-5900 | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_CIVIL.demolMuro/demolPlafon/demolPiso 5898-5900 ($/M2): demolición de obra civil, no desmantelamiento de tubería y dispositivos | requiere_cotizacion | Levantamiento en sitio de lo existente a desmantelar: metros de tubería contra incendio por diámetro (ML) y número de rociadores y dispositivos (PZA) | Sin motor ni precio.
G-001 | Cámara de red tipo bala infrarroja de interior, 4 MP o superior, WDR, entrada de audio, DC12V y PoE, con soporte de montaje | PZA | ninguna | F5 | ninguno | No hay motor de CCTV. 'cámara' sí aparece en la suite, pero solo en contextos ajenos: cámara fría (suite:1910), cámara de argón (suite:1955) y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (suite:3629). No aparecen cctv, nvr ni videovigilancia. defaultState (suite:8232) no tiene bloque de CCTV y SEC_PROP (suite:4827-4835) no tiene sección para esta disciplina. | ninguna ruta S.*: la suite no tiene captura de CCTV | ninguna |  | Ninguna constante de la suite valúa cámaras de red; no existe catálogo de dispositivos de seguridad electrónica. | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.soporte (suite:4933-4935), que recetaDe (suite:4942-4950) empareja por la palabra 'soporte' de 'con soporte de montaje' y la unidad PZA. Sus insumos son varilla roscada con abrazadera MSS SP-58 y anclaje a losa, con cuadrilla de tubería: es un colgante de tubería, no una cámara. Emparejamiento falso. | requiere_cotizacion | Conteo de cámaras bala IR de interior por cuarto/zona, tomado de planos de CCTV (PZA); Cotización de proveedor de la cámara 4 MP WDR PoE con soporte (precio unitario por PZA) | Confirmado: no hay motor de CCTV. La cantidad solo puede salir de planos y el precio, de un proveedor.
G-002 | Charola tipo canal, 200x100 mm, para sistemas de baja tensión | ML | ninguna | F5 | ninguno | 'charola' solo aparece en un comentario del factor de temperatura eléctrico (suite:7111) y en un patrón del lector de planos que extrae diámetros en mm, no longitudes (suite:10337). Ningún motor calcula metros de charola. | ninguna ruta S.*: no hay captura de rutas de baja tensión | ninguna |  | No existe constante de charola portacables en QUOTE_SEED (suite:3689-3751), PU_SOP (suite:6116-6126) ni PU_CIVIL (suite:5895-5911). | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.rielUnistrut (suite:6125) es el metro de riel tipo canal para corridas múltiples: un riel de soporte (strut), no una charola de fondo sólido de 200x100. QUOTE_SEED.alimM (suite:3717) es el metro de alimentador general con tierra y canalización: un alimentador de fuerza con conductor. Ninguno es el mismo objeto de obra. | requiere_cotizacion | Longitud de charola 200x100 por tramo o ruta de baja tensión, tomada de planos (ML); Precio de proveedor de la charola tipo canal 200x100 instalada (por ML) | recetaDe no la empareja, y es correcto: 'canal' no coincide con ninguna palabra clave.
G-003 | Cable de red categoría 6, CAT.6 | ML | ninguna | F5 | ninguno | 'CAT-6' solo aparece en el comentario y el conjunto de prefijos que el lector de planos descarta como etiqueta de equipo (suite:10410-10411); no se cuantifica. computeElec (suite:7340) solo dimensiona conductores de fuerza para las cargas de S.elec.cargas (suite:7374-7387), y computeQuote solo emite en ML el alimentador general (suite:6335-6336). | ninguna ruta S.*: no hay captura de red de datos | ninguna |  | No hay precio de cable UTP/CAT6 en la suite. | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.electrico (suite:4930-4932), emparejada por la palabra 'cable' y la unidad ML. Su único material por metro es 'Canalizacion, cable y conexiones', más un lote de 'Cajas, herrajes y conectores' (suite:4931): valúa una corrida completa de fuerza, con canalización y conductor, no un cable de datos. Además duplicaría el conduit (G-004) y las cajas (G-005). Se rechaza. | requiere_cotizacion | Longitud de cable CAT6 de cada cámara (del NVR o switch a la cámara), tomada de planos y sumada por zona (ML); Precio de proveedor del cable CAT6 tendido (por ML) | La cuadrilla eléctrica de la receta sería razonable, pero el material no corresponde al concepto.
G-004 | Tubo conduit de acero JDG25 (equivalente EMT 1") | ML | ninguna | F5 | ninguno | 'jdg' no aparece en la suite. tuboPara (suite:7127-7133) solo elige el diámetro del tubo por relleno para los circuitos de fuerza de computeElec; no entrega metros de conduit. Nada cubre CCTV. | ninguna ruta S.*: no hay captura de canalización de CCTV | ninguna |  | No hay precio por metro de conduit de acero en la suite. | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (suite:4927-4929): recetaDe devuelve la primera receta en el orden del objeto (suite:4945-4950) y la toma por la palabra 'tubo' antes de llegar a RECETAS.electrico. Sus insumos son 'Tuberia y conexiones segun especificacion', consumible de soldadura y soldadora, con cuadrilla de tubería. Un conduit JDG de tornillo no se suelda: emparejamiento falso. QUOTE_SEED.alimM (suite:3717) es un alimentador con conductor, otro objeto. | requiere_cotizacion | Longitud de conduit JDG25 (EMT 1") de la red de CCTV por tramo, tomada de planos (ML); Precio de proveedor del conduit JDG25 instalado (por ML) | Su descripción es idéntica a la de G-018. Por su posición en el catálogo, G-004 cae en el bloque de CCTV (G-001 a G-008). Hay que capturar las longitudes por separado para no duplicarlas.
G-005 | Caja de conexión, tipo 86 | PZA | ninguna | F5 | ninguno | Ningún motor cuenta cajas de conexión o de registro. | ninguna ruta S.* | ninguna |  | No hay precio de caja de conexión tipo 86. | no | no |  | sin fecha | sin documento | El renglón 'Cajas, herrajes y conectores' (LOTE) forma parte de RECETAS.electrico (suite:4931). Es un insumo prorrateado dentro de una tarjeta por ML, no un precio por pieza. recetaDe no empareja G-005 porque la descripción no contiene ninguna palabra clave de ninguna receta; además, la unidad PZA no coincide con ML. | requiere_cotizacion | Conteo de cajas tipo 86 por cámara o dispositivo, tomado de planos (PZA); Precio de proveedor de la caja tipo 86 instalada (por PZA)
G-006 | Barrenos en muro y sellado cortafuego para circuito cerrado de televisión | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | No aparecen barreno, cortafuego, firestop ni penetración en ninguna disciplina. | ninguna ruta S.* | ninguna |  | No existe constante de pasos de muro ni de sellado cortafuego. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de penetraciones en muro por diámetro y tipo de muro (resistencia al fuego) en la ruta de CCTV, tomado de planos (PZA, para integrar el LOTE); Precio de proveedor de barreno con sellador cortafuego listado (por penetración)
G-007 | Fabricación e instalación de soportería metálica, incluye limpieza y pintura | KG | soporte | F5 | ninguno | computeSoporte (suite:6146-6274) solo cuenta soportes de ducto, hidráulica, incendio y aire (suite:6151-6199), y los emite en PIEZAS (suite:6230-6239), no en kg. No cuenta soportería de conduit ni de charola de baja tensión. La única mención de 'kg de acero' está en la tarjeta descriptiva de StructCalc, otra herramienta (suite:14969), y no es una función de la suite. | ninguna ruta S.*: S.soporte (defaultSoporte suite:6134-6144) no tiene campo para canalización eléctrica ni de baja tensión | ninguna |  | No existe precio por kg de acero de soportería. | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.tubChica y tubMedia (suite:6119-6120) son precios por PIEZA de soporte de tubería: otra unidad (PZA contra KG) y otro objeto. QUOTE_SEED.ductKg (suite:3705) son MXN por kg de lámina de ducto instalada, no acero de soportes. RECETAS.soporte (suite:4933) va por PZA; recetaDe encuentra 'soporte' dentro de 'soportería', pero la descarta porque la unidad KG no coincide, y es correcto. | requiere_cotizacion | Despiece de la soportería metálica de la ruta de CCTV (perfiles, ménsulas, varilla), con peso por tipo de soporte y número de soportes por tramo, tomado de planos (KG); Precio por kg de fabricación, limpieza, pintura e instalación, de proveedor o taller | Su descripción es idéntica a la de H-005: hay que separar los kg por sistema.
G-008 | Configuración de CCTV, integración con el NVR/servidor existente y puesta en servicio | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | No aparecen nvr, cctv ni servidor de video. No hay motor de integración. | ninguna ruta S.* | ninguna |  | No existe constante de configuración o puesta en servicio de sistemas de seguridad. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.controls (suite:3708) es un controlador DDC por equipo HVAC: otro objeto. | requiere_cotizacion | Alcance del lote: número de cámaras a integrar y modelo y versión del NVR o servidor existente (dato del cliente); Cotización del integrador de CCTV por el lote
G-009 | Terminal de control de acceso con reconocimiento facial | PZA | ninguna | F5 | ninguno | No aparecen 'control de acceso', facial ni biométrico. 'lector' solo se usa para los lectores de PDF, DXF y CSV (suite:8595, 9476, 10847). | ninguna ruta S.*: la suite no tiene captura de control de acceso | ninguna |  | No hay catálogo de terminales de acceso. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de puertas controladas con terminal facial por cuarto o acceso, tomado de planos (PZA); Cotización de proveedor de la terminal de reconocimiento facial (por PZA) | Confirmado: no hay motor de control de acceso.
G-010 | Fuente de poder conmutada para puerta de control de acceso | PZA | ninguna | F5 | ninguno | No hay motor de control de acceso. computeElec no modela fuentes de poder de baja tensión, y TIPO_CARGA (suite:7292-7299) no tiene un tipo para ellas. | ninguna ruta S.* | ninguna |  | No hay precio de fuente conmutada. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de fuentes de poder por puerta controlada, tomado de planos (PZA); Cotización de proveedor de la fuente conmutada (por PZA)
G-011 | Chapa magnética para puerta sencilla, incluye soporte de montaje | PZA | ninguna | F5 | ninguno | 'chapa' solo aparece en el catálogo RAW de materiales de envolvente (suite:819), en el sentido de lámina. Ningún motor cuenta cerraduras magnéticas. | ninguna ruta S.* | ninguna |  | No hay precio de chapa electromagnética. | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.soporte (suite:4933-4935), emparejada por 'incluye soporte de montaje' y la unidad PZA: es un colgante de varilla roscada MSS SP-58 con anclaje a losa y cuadrilla de tubería, no una chapa magnética. Emparejamiento falso. PU_CIVIL.puertaSimple (suite:5908) es la puerta metálica completa: otro objeto. | requiere_cotizacion | Conteo de puertas sencillas con chapa magnética, tomado de planos de control de acceso (PZA); Cotización de proveedor de la chapa magnética sencilla con soporte (por PZA)
G-012 | Chapa magnética para puerta doble, incluye soporte de montaje | PZA | ninguna | F5 | ninguno | Ningún motor cuenta cerraduras. S.civil.puertasLimpias y S.civil.puertasSimples (defaultCivil suite:5921) son conteos capturados de puertas, no de chapas, y no distinguen la puerta doble. | ninguna ruta S.* propia (S.civil.puertasSimples cuenta puertas, no chapas de puerta doble) | ninguna |  | No hay precio de chapa electromagnética doble. | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.soporte (suite:4933-4935), emparejada por la palabra 'soporte': es un colgante de tubería MSS SP-58. Emparejamiento falso. | requiere_cotizacion | Conteo de puertas dobles con chapa magnética doble, tomado de planos (PZA); Cotización de proveedor de la chapa magnética doble con soporte (por PZA)
G-013 | Botón de salida | PZA | ninguna | F5 | ninguno | No hay motor de control de acceso. | ninguna ruta S.* | ninguna |  | No hay precio de botón de salida. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de botones de salida por puerta controlada, tomado de planos (PZA); Cotización de proveedor del botón de salida (por PZA)
G-014 | Cable de fuerza blindado, RVVP 6x1.0 mm2 | ML | ninguna | F5 | ninguno | No aparece 'rvv'. computeElec solo selecciona conductores AWG de fuerza para S.elec.cargas (suite:7374-7387), y computeQuote no emite metros de circuitos derivados, solo el alimentador (suite:6335-6336). | ninguna ruta S.*: no hay captura de cableado de control de acceso | ninguna |  | No hay precio de cable multiconductor blindado de control. | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.electrico (suite:4930-4932), emparejada por 'cable' y la unidad ML. Su material es 'Canalizacion, cable y conexiones' por metro más un lote de cajas y conectores: valúa una corrida completa de fuerza. En este sistema el conduit va aparte (G-017/G-018), así que lo duplicaría, y el cable no es un RVVP 6x1.0 identificable. Se rechaza. | requiere_cotizacion | Longitud de cable RVVP 6x1.0 por puerta (del tablero de acceso a la terminal o chapa), tomada de planos (ML); Precio de proveedor del cable RVVP 6x1.0 tendido (por ML)
G-015 | Cable de fuerza, RVV 4x1.0 mm2 | ML | ninguna | F5 | ninguno | No hay motor de cableado de baja tensión; ver G-014. | ninguna ruta S.* | ninguna |  | No hay precio de cable RVV 4x1.0. | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.electrico (suite:4930-4932), emparejada por 'cable': es una tarjeta compuesta de canalización, cable y conexiones que duplicaría G-017/G-018 y G-005. Se rechaza. | requiere_cotizacion | Longitud de cable RVV 4x1.0 por puerta controlada, tomada de planos (ML); Precio de proveedor del cable RVV 4x1.0 tendido (por ML)
G-016 | Cable de fuerza, RVV 2x1.0 mm2 | ML | ninguna | F5 | ninguno | No hay motor de cableado de baja tensión; ver G-014. | ninguna ruta S.* | ninguna |  | No hay precio de cable RVV 2x1.0. | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.electrico (suite:4930-4932), emparejada por 'cable': es una tarjeta compuesta de canalización, cable y conexiones que duplicaría G-017/G-018 y G-005. Se rechaza. | requiere_cotizacion | Longitud de cable RVV 2x1.0 por puerta (botón de salida y alimentación), tomada de planos (ML); Precio de proveedor del cable RVV 2x1.0 tendido (por ML)
G-017 | Tubo conduit de acero JDG20 (equivalente EMT 3/4") | ML | ninguna | F5 | ninguno | No aparece 'jdg'. tuboPara (suite:7127-7133) solo da el diámetro del tubo para circuitos de fuerza, sin metros. Nada cubre control de acceso. | ninguna ruta S.* | ninguna |  | No hay precio por metro de conduit de acero. | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (suite:4927-4929), tomada por la palabra 'tubo' antes que RECETAS.electrico por el orden de recetaDe (suite:4945-4950): cuadrilla de tubería, consumible de soldadura y soldadora, para un conduit de tornillo. Emparejamiento falso. | requiere_cotizacion | Longitud de conduit JDG20 (EMT 3/4") de la red de control de acceso por tramo, tomada de planos (ML); Precio de proveedor del conduit JDG20 instalado (por ML)
G-018 | Tubo conduit de acero JDG25 (equivalente EMT 1") | ML | ninguna | F5 | ninguno | Igual que G-004: no hay motor de canalización de baja tensión. | ninguna ruta S.* | ninguna |  | No hay precio por metro de conduit de acero. | no | no |  | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (suite:4927-4929), por la palabra 'tubo': es una tarjeta de tubería soldada, no de conduit eléctrico. Emparejamiento falso. | requiere_cotizacion | Longitud de conduit JDG25 (EMT 1") de la red de control de acceso por tramo, tomada de planos (ML), separada de la de CCTV (G-004); Precio de proveedor del conduit JDG25 instalado (por ML) | Su descripción es idéntica a la de G-004 (duplicado textual en el catálogo); solo se distingue por el bloque de sistema.
G-019 | Materiales auxiliares para control de acceso | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | No hay motor de control de acceso ni partida de materiales auxiliares en ninguna disciplina. | ninguna ruta S.* | ninguna |  | No existe constante de materiales auxiliares por sistema. | no | no |  | sin fecha | sin documento | HERR_MENOR_PCT (suite:4903) es la herramienta menor como % de la mano de obra dentro de una tarjeta, no un lote de materiales. El renglón 'Cajas, herrajes y conectores' de RECETAS.electrico (suite:4931) es un insumo interno de una tarjeta por ML. | requiere_cotizacion | Lista de materiales auxiliares (conectores, cinchos, etiquetas, fijaciones) por puerta controlada, derivada de planos y del detalle típico (LOTE); Cotización de proveedor del lote
G-020 | Configuración del control de acceso, integración con el servidor y enrolador existentes, y puesta en servicio | LOTE | ninguna | F5 | ninguno | No aparecen control de acceso, enrolador ni servidor de acceso. | ninguna ruta S.* | ninguna |  | No hay constante de configuración o puesta en servicio de control de acceso. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Alcance del lote: número de puertas y terminales a integrar, y modelo del servidor y enrolador existentes (dato del cliente); Cotización del integrador de control de acceso por el lote
H-001 | Tubería de aire comprimido en acero inoxidable SUS304, DN50, únicamente cabezal principal | ML | aire | F5 | computeAire solo reexpone la longitud capturada: Lp = S.aire.Lprincipal (suite:5702) sale como AIRE.tramos[0].L (suite:5731), y computeQuote la suma con los ramales en mRed (suite:6383). El motor calcula el diámetro del troncal (tramos[0].d/nom), no su longitud. | suite:5702 'const Lp = Math.max(0, num(A.Lprincipal, 120))'; suite:5731 dimRed(fadRequerido, Lp, 'Troncal principal (anillo)', 8, dPred * 0.5). La longitud es captura, no producto de un motor. | S.aire.Lprincipal; S.aire.material (precio y rugosidad); S.aire.clase, S.aire.presionUso, S.aire.consumos[].tipo/cant/lmin/bar/uso (solo para el diámetro y para que fadRequerido > 0) | F2 | TUB_AIRE.inox_304.mxnM (suite:5535), que computeQuote aplica en suite:6384 como puR cuando QUOTE_SEED.aireM = 0 (suite:3728). Renglón con sec 'E' y un 'ML' (suite:6385). | suite:5535 inox_304 { label: 'Acero inoxidable 304L, acabado BA', ..., mxnM }; suite:6384 const puR = num(q.aireM, 0) > 0 ? num(q.aireM) : AIRE.mat.mxnM; suite:6385 renglón 'Red de aire comprimido en ... instalada y probada', un 'ML'. | sí | sí | H-008 | sin fecha | sin documento | RECETAS.tuberia (suite:4927-4929), que recetaDe empareja por 'tubería' y ML: 'Tuberia y conexiones segun especificacion', marcada prelim. Es más genérica que la constante de inoxidable e incluye conexiones (H-003) y 'Soporteria menor de linea' (H-005). Se prefiere F2. | captura_y_precio | Longitud del cabezal principal DN50 por tramo, tomada de planos y capturada en S.aire.Lprincipal (ML); S.aire.material = 'inox_304' (si falta o no es válido, el motor usa aluminio en silencio, suite:5699); Consumos de diseño en S.aire.consumos: sin ellos fadRequerido = 0 y computeQuote no emite el renglón de red (suite:6371); Permiso S.perms['aire>quote'] para que el renglón llegue a la cotización (linkAllowed suite:3367-3372; perms nace vacío, suite:8235) | El precio es único por metro para inoxidable, sin importar el diámetro (DN50 y DN20 cuestan igual): es genérico. La leyenda 'instalada y probada' (suite:6385) cubre la prueba (H-008), pero no menciona la purga. La suite no declara si incluye accesorios (H-003): hay riesgo de duplicarlos si se cotizan aparte. H-002 no se duplica con este precio cuando cada concepto lleva su propia longitud F5; solo se duplicaría si se tomara mRed (suite:6383) como cantidad de H-001. TUB_AIRE (suite:5532-5545) no declara fuente ni fecha.
H-002 | Tubería de aire comprimido en acero inoxidable SUS304, DN20, bajada a válvula preinstalada (0.8 m por bajada) | ML | aire | F5 | Ninguna función calcula la longitud por bajada. AIRE.nPuntos (suite:5623) es la suma de S.aire.consumos[].cant, y AIRE.tramos[1].L (suite:5732) reexpone S.aire.Lramales como 'Ramales y bajadas a punto de uso' en un solo tramo, con un solo diámetro y caudal de 0.4·FAD. | suite:5702 Lr = num(A.Lramales, 90); suite:5732 dimRed(fadRequerido * 0.4, Lr, 'Ramales y bajadas a punto de uso', 15, dPred * 0.5); suite:5623 nPuntos = suma de c.cant. | S.aire.Lramales; S.aire.consumos[].cant (conteo de puntos, no de bajadas a válvula) | F2 | TUB_AIRE.inox_304.mxnM (suite:5535), vía puR en computeQuote suite:6384-6385: el mismo renglón ML que el troncal. | suite:6383 mRed = AIRE.tramos.reduce((a, t) => a + t.L, 0) suma troncal y ramales; suite:6385 renglón ML al precio por metro del material. | sí | sí | H-008 | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.puntoUso (suite:3729), que se aplica por pieza a AIRE.nPuntos (suite:6386-6388): 'bajada con filtro-regulador, válvula y acople rápido'. Es un conjunto de punto de uso con otra unidad (PIEZA contra ML), que incluye la válvula (H-004) y elementos fuera de alcance (filtro-regulador y acople). Se rechaza. RECETAS.tuberia (suite:4927) es genérica, prelim, e incluye conexiones y soportería. | captura_y_precio | Conteo de bajadas a válvula preinstalada tomado de planos (PZA), multiplicado por los 0.8 m por bajada que fija la descripción y capturado en S.aire.Lramales (ML); S.aire.material = 'inox_304'; Permiso S.perms['aire>quote'] | Si Lramales incluye las bajadas y además hay consumos, la suite cobra la bajada dos veces: en metros (suite:6385) y como puntoUso por pieza (suite:6388). Las bajadas DN20 quedan con el diámetro único del tramo de ramales. Mismo precio por metro que el DN50.
H-003 | Accesorios de tubería: codos, tes y accesorios para el cabezal de aire comprimido | LOTE | aire | F5 | ninguno. computeAire solo suma un 40 % de longitud equivalente por accesorios en la caída de presión (Leq = 1.4, suite:5703-5705), sin contar codos ni tes. | suite:5705 const Leq = 1.4; en evalD, dPbar = Pam * L * Leq / 100000. El retorno (suite:5755-5759) no trae lista de accesorios. | ninguna ruta S.* de accesorios de aire | ninguna |  | No existe constante de accesorios de aire comprimido. | no | no |  | sin fecha | sin documento | TUB_AIRE.inox_304.mxnM (suite:5535) va por ML con la leyenda 'instalada y probada' (suite:6385): podría incluir accesorios, pero la suite no lo declara, y la unidad es otra. RECETAS.tuberia (suite:4928) mete 'Tuberia y conexiones' dentro de una tarjeta por ML; recetaDe no la empareja con H-003 (unidad LOTE, no ML). | requiere_cotizacion | Conteo de codos, tes y reducciones DN50/DN20 del cabezal por tramo, tomado de planos (PZA, para integrar el LOTE); Cotización de proveedor de accesorios SUS304 soldables | Antes de cotizarlo aparte, decidir si el precio por metro de H-001/H-002 ya lo incluye.
H-004 | Válvula de corte manual, DN20, preinstalada en el cabezal principal para conexión futura de ramales | PZA | aire | F5 | ninguno. AIRE.nPuntos (suite:5623) cuenta los consumidores capturados, que alimentan el FAD; no cuenta válvulas preinstaladas para ramales futuros. | suite:5623 nPuntos = suma de c.cant de S.aire.consumos. Capturar las válvulas como consumos inyectaría demanda ficticia en el FAD (suite:5624-5638). | ninguna ruta S.* de válvulas | ninguna |  | No existe precio por pieza de válvula de corte de aire. | no | no |  | sin fecha | sin documento | QUOTE_SEED.puntoUso (suite:3729, aplicado en suite:6386-6388) es un conjunto por pieza: 'bajada con filtro-regulador, válvula y acople rápido'. Incluye la bajada (H-002) y elementos fuera de alcance; no es la válvula sola. | requiere_cotizacion | Conteo de válvulas de corte DN20 preinstaladas en el cabezal, tomado de planos (PZA); Cotización de proveedor de la válvula de bola DN20 de inoxidable (por PZA)
H-005 | Fabricación e instalación de soportería metálica, incluye limpieza y pintura | KG | soporte | F5 | computeSoporte cuenta los soportes de aire en PIEZAS, no en kg: contarTub sobre AIRE.tramos (suite:6193-6195) da n = ceil(L/e) + 1 por espaciamiento MSS SP-58 (suite:6172-6173), repartido en nChica/nMedia/nGrande (suite:6203-6206). No calcula peso de acero del soporte; 'carga' (suite:6177-6178) es el peso del tubo lleno que cuelga, no el del soporte. | suite:6194-6195 contarTub(AIRE.tramos.map(...), material === 'cobre' ? 'cobre' : 'acero', 'Aire comprimido'); renglones en 'PIEZA' (suite:6232-6234). 'kg de acero' solo aparece en la tarjeta descriptiva de StructCalc (suite:14969), que no es una función de la suite. | S.soporte.usarMotores; S.aire.Lprincipal; S.aire.Lramales; S.aire.material; S.soporte.tubAireM (solo sin motores, suite:6199) | ninguna |  | No existe precio por kg de soportería metálica. | no | no |  | sin fecha | sin documento | PU_SOP.tubChica y tubMedia (suite:6119-6120) son precios por PIEZA de soporte con varilla y abrazadera: otra unidad (PZA contra KG). QUOTE_SEED.ductKg (suite:3705) es el kg de lámina de ducto: otro objeto. RECETAS.soporte (suite:4933) va por PZA; recetaDe la descarta por unidad, y es correcto. | requiere_cotizacion | Despiece de la soportería del cabezal y las bajadas: número de soportes por tramo (se puede apoyar en el conteo de computeSoporte) por el peso unitario de cada tipo de soporte según el detalle típico (KG); Precio por kg de fabricación, limpieza, pintura e instalación | El conteo de piezas de computeSoporte sirve de base, pero la suite no lo convierte a kg. Además trata inoxidable y aluminio como familia 'acero' (suite:6195). Si se cotiza la sección G de la suite (PU_SOP por pieza, suite:6360-6362), se duplicaría con H-005 cotizado por kg.
H-006 | Barrenos en muro y sellado cortafuego para aire comprimido | LOTE | aire | F5 | ninguno | No aparecen barreno, cortafuego, firestop ni penetración. | ninguna ruta S.* | ninguna |  | No hay constante de pasos de muro ni de sellado. | no | no |  | sin fecha | sin documento |  | requiere_cotizacion | Conteo de cruces de muro del cabezal por diámetro y tipo de muro, tomado de planos (PZA, para integrar el LOTE); Precio de proveedor de barreno con sello cortafuego listado
H-007 | Materiales auxiliares para aire comprimido | LOTE | aire | F5 | ninguno | No hay partida de materiales auxiliares en computeAire ni en el bloque de aire de computeQuote (suite:6371-6390). | ninguna ruta S.* | ninguna |  | No existe constante de consumibles de aire. | no | no |  | sin fecha | sin documento | 'Consumible de soldadura o cementante' y 'Soporteria menor de linea' (LOTE) son insumos internos de RECETAS.tuberia (suite:4928), prorrateados en una tarjeta por ML. recetaDe no empareja H-007 (unidad LOTE). | requiere_cotizacion | Lista de consumibles (gas de respaldo, electrodos TIG, etiquetas, fijaciones) proporcional a la longitud del cabezal y al número de bajadas (LOTE); Cotización de proveedor del lote
H-008 | Puesta en servicio: prueba de presión, hermeticidad y purga de líneas | LOTE | aire | F5 | ninguno | No aparecen prueba de presión, prueba neumática, hermeticidad (solo como infiltración de envolvente, suite:13006) ni purga de líneas (solo la purga del tanque y del desecante). La única mención es la leyenda 'instalada y probada' del renglón de red (suite:6385). | ninguna ruta S.* | ninguna |  | No existe precio por lote de pruebas. | no | no |  | sin fecha | sin documento | La prueba ya estaría absorbida en TUB_AIRE.inox_304.mxnM por ML, 'instalada y probada' (suite:5535, suite:6385). Va agrupada con H-001/H-002 y tiene otra unidad: no es un precio propio del lote. | requiere_cotizacion | Alcance de la prueba: longitud total probada (H-001 + H-002), presión y duración según especificación, número de secciones y purga (LOTE); Cotización del lote, o declarar que se incluye en el precio por metro de la red | Si H-001/H-002 usan el precio de la suite, cotizar H-008 aparte duplica la prueba (no la purga, que la leyenda no menciona).

## Capturas pendientes
Grupo | Tipo | Dato a capturar | Dónde lo recibe la suite | Conceptos que desbloquea
General/comercial | comercial | Municipio de la obra (Tijuana, Tecate, Mexicali, Ensenada o Rosarito) para elegir la clave de PLAZAS, o un factor local justificado; y la confirmación de que el domicilio califica para la Región Fronteriza Norte (IVA 8 %) o si va al 16 % | S.quote.plaza / S.quote.plazaFactor (sin control en pantalla, solo por JSON; plazaDe 3667 cae a Tijuana) y S.quote.iva, capturado con el select 16099 (los chips 15973-15975 están rotos) | Todos los P.U. F2/F3 (factor de plaza 5139-5141, 6398-6400), IVA del total
General/comercial | comercial | Tipo de cambio MXN/USD con fecha y fuente (p. ej. FIX del día de emisión) y moneda de entrega del documento | S.quote.fx y S.quote.currency. La fecha y la fuente no tienen campo: captura directa para BASES | Espejo EN-USD y cualquier P.U. capturado en USD (18234)
General/comercial | comercial | Cascada de sobrecosto en %: indirectos, utilidad, contingencia; decisión explícita de flete, fianzas y financiamiento (0 o valor); y, si hay licitación, basePrecio, refBase, FASAR, indirectPct, profitPct y finPct | S.quote.indirect, utility, freight, bond, financing (3738-3741), indirectPct, profitPct, finPct, fasar, basePrecio, refBase (3692-3697). Contingencia: captura directa (no existe) | Total de la propuesta; renglones de los 341 en licitación (analizarPU)
General/comercial | comercial | Matriz de permisos de cruce hacia la cotización y de supresión de renglones automáticos: qué cruces se autorizan (civil, fuego, aire, vent, clean, elec, hidro, soporte) y cuáles renglones automáticos se anulan (pipeTR, controls, ductKg, nDif, make-up, FFU, cisterna, bomba contra incendio, compresor y periféricos, CIVIL.part rechazados, SOPORTE.part) | S.perms['<motor>>quote'] (linkAllowed 3367; perms nace vacío 8235). La supresión por renglón no existe: decisión del dueño | B-012, B-015, B-010, B-020, F-021, H-001, H-002, C-098, C-099, C-100, A-008
A Preliminares | planos_F5 | Programa de obra: meses de duración, plantilla promedio por mes y puestos de administración con meses por puesto; días hábiles; horas extra o nocturnas previstas; m² de oficina, almacén y sanitarios × meses; kWh, m³ de agua y horas de compresor provisional; monto asegurado y vigencia | captura directa F5 | A-001, A-002, A-003, A-006, A-007, A-012, A-013, A-015, A-016, A-017
A Preliminares | planos_F5 | Logística y elevación: embarques (número y t), maniobras de izaje por equipo (t, m de altura y radio, grúa, jornadas), distancia de acarreo, meses de resguardo; andamios y plataformas por frente (piezas, altura en m, meses) y fletes | Andamios: S.soporte.alturaTrabajo y S.soporte.mesesElevacion (admiten un solo equipo, 6216-6220). Lo demás: captura directa F5 | A-004, A-005, A-008, A-010
A Preliminares | planos_F5 | Alcances documentales y de verificación: hojas de planos de taller y as-built por disciplina, muestras y ensayes, puntos del ITP, trámites con monto oficial, puntos de muestreo ISO por cuarto, dictámenes, juegos de planos y transmittals; alcance de topografía (m², ejes, bancos) y m³ de residuos por tipo con viajes | captura directa F5 (puntos ISO apoyados en S.clean.rooms[].area/iso) | A-009, A-011, A-014, A-018, A-019, A-020, A-021, A-022
B Arquitectónico | motor | Por cuarto limpio: área (m²), altura (m) y clase ISO, contenidos en una zona, y eliminar el cuarto por omisión de 60 m²; sistema de piso y plafón clasificados | computeCivil vía S.clean.rooms[].area/height/iso, S.zones[].area, S.civil.usarZonas, S.civil.piso='epoxi_esd', S.civil.plafon='panel_mgo' | B-012, B-015, B-008 (altura), A-013, A-020
B Arquitectónico | motor | Conteo de puertas M-02 de una hoja (pza), solo esas; m² de loseta 600×600 en locales húmedos; m² de demolición de muro, plafón y piso | computeCivil vía S.civil.puertasLimpias, S.civil.pisoNoLimpio='ceramico' (lugar único con B-013), S.civil.demoler y demolMuroM2, demolPlafonM2, demolPisoM2 | B-020, B-010, B-031
B Arquitectónico | planos_F5 | Estructura metálica de planos: t por perfil (columnas, vigas HM, largueros, tensores), kg de placas e insertos, juegos de tornillos M20 × conexiones | captura directa F5 | B-001, B-002, B-003, B-004, B-005
B Arquitectónico | planos_F5 | Albañilería y acabados por eje o local: m² de block 200 mm con ML de dala, m² de panel divisorio (perímetro ML × altura), m² de azulejo 300×600, ML y puertas de malla, m² de epóxico 2 mm, m² de umbral, ML de perfiles de transición, m² de plafón de aluminio en baños, colgantes y remates | captura directa F5 (S.civil.azulejoM2 existe pero valúa 40×80: no usar) | B-006, B-007, B-008, B-009, B-011, B-013, B-014, B-016, B-017
B Arquitectónico | planos_F5 | Cédula de puertas y cancelería por tipo y tamaño (M-01 doble, corrediza, M-03, M-04, ventanas 2300×1500 y 1150×1500) y muebles y accesorios de baño (lavabos corridos, espejos, m² de mamparas, barras, ganchos, portarrollos), en pza | captura directa F5 (no usar S.civil.visores ni puertasLimpias para estos) | B-018, B-019, B-021, B-022, B-023, B-024, B-025, B-026, B-027, B-028, B-029, B-030
C HVAC | motor | Cuadro de equipos: por equipo, modelo CARRIER equivalente (id y fam) y cantidad (pza); composición en módulos de la condensadora de ~35 TR; conteo de equipos sin familia en la suite (fan coil 12.5 kW, condensadora de UMA, multi-split, recuperador 800 m³/h, unidad de carbón) | computeQuote vía S.quote.items[].id/fam/qty (6291-6297). Equipos sin familia: captura directa F5 | C-001, C-003, C-004, C-033, C-002, C-034, C-056, C-057, C-058, C-059, C-078, C-101, A-008
C HVAC | motor | Tramos de ducto por sistema (A/A de cuarto limpio, aire exterior de limpios, aire exterior de no limpios, extracción): tag de sistema, service, longitud (m), caudal (L/s), forma y medidas fijadas de planos (lock, w, h o d en mm); lista de tramos aislados con espesor (20 o 30 mm) | calcSegment/calcDuct vía S.duct.segments[i].tag/service/length/flow/shape/lock/w/h/d/method y S.duct.meta. El aislamiento no tiene campo: F4 sobre DUCT.segs | C-013, C-042, C-092, C-105, C-014, C-043, C-093
C HVAC | motor | Por sistema de ventilación y por ventilador: modo, CFM de proceso o área, altura y cambios por hora, pérdidas de ducto y filtro; conteo de ventiladores y extractores por sistema (pza) con su caudal | computeVent vía S.vent (mode, processCFM, area, height, ach, ductLoss, filterLoss). El conteo va por captura directa F5 | C-098, C-099, C-100
C HVAC | planos_F5 | Cédula de difusión y control de aire por cuarto: difusores por tamaño, rejillas por tamaño y servicio, celosías, sombreretes, compuertas manuales y motorizadas por tipo y tamaño (pza); conexiones flexibles por equipo (perímetro × ancho, m²); columnas de retorno (pza) | captura directa F5 (compuertas opcionalmente como S.duct.segments[i].fittings[j].qty) | C-010, C-011, C-012, C-035, C-036, C-079, C-080, C-081, C-082, C-083, C-084, C-085, C-103, C-104, C-037, C-038, C-039, C-040, C-041, C-086, C-087, C-088, C-089, C-090, C-091, C-102, C-027, C-050, C-094, C-106, C-030
C HVAC | planos_F5 | Isométrico de refrigerante y condensados por sistema (A/A, aire exterior, multi-split): ML por diámetro de cobre y UPVC, ML aislados por diámetro, refnets por modelo (pza), kg de carga adicional de R-410A según la tabla del fabricante | captura directa F5 | C-006, C-007, C-008, C-009, C-015, C-016, C-017, C-018, C-019, C-020, C-021, C-022, C-023, C-024, C-026, C-028, C-044, C-045, C-046, C-048, C-049, C-061, C-062, C-063, C-064, C-065, C-066, C-067, C-068, C-069, C-070, C-071, C-073, C-074
C HVAC | planos_F5 | Control: termostatos por cuarto o unidad, manómetros diferenciales por cuarto limpio y esclusa, lista de puntos BMS (controladores, sensores T, HR y presión, ML de cableado) | captura directa F5 | C-005, C-054, C-055, C-060
D Eléctrico | planos_F5 | Diagrama unifilar: transformadores (kVA, relación), tableros por nombre con cédula de interruptores, terminales por sección y por extremo de alimentador (pza) | captura directa F5 (S.elec.trafoKVA solo para la falla; S.elec.cargas admite un solo tablero) | D-001, D-003, D-004, D-005, D-006, D-007, D-008, D-009, D-010, D-031, D-032, D-033
D Eléctrico | planos_F5 | Trayectorias por tramo o circuito: ML de charola por tipo, ML de conduit por diámetro (JDG y SC), ML de cable por tipo y sección (XLPE, LSZH, control, tierra, hilos × trayectoria), ML de solera y PC16 | captura directa F5 (S.elec.cargas[i].L y S.elec.Ltablero no se suman por diámetro) | D-011, D-012, D-013, D-014, D-015, D-016, D-017, D-018, D-019, D-020, D-021, D-022, D-023, D-024, D-025, D-026, D-027, D-028, D-029, D-030, D-034, D-035, D-036, D-037, D-038, D-039, D-054, D-055, D-056
D Eléctrico | planos_F5 | Planos de alumbrado y contactos por cuarto: luminarios por tipo, luminarios de emergencia, señales por tipo, apagadores sencillos y dobles, contactos normales y a prueba de salpicaduras, cajas tipo 86, cajas SEB (pza) | captura directa F5 | D-040, D-041, D-042, D-043, D-044, D-045, D-046, D-047, D-048, D-049, D-050, D-051, D-052, D-053
E Hidrosanitario | motor | Muebles por núcleo sanitario por tipo (inodoro fluxómetro o tanque, mingitorio, lavabo; vertedero sin fila) en pza; tramos de agua con longitud (m), UM y diámetro De PP-R con su equivalencia y material | computeHidro vía S.hidro.muebles[id].cant, S.hidro.tramos[i].L/um/servicio, S.hidro.material | E-001, E-002, E-003, E-004, E-005, E-006, E-007, E-008, E-009
E Hidrosanitario | planos_F5 | Drenaje por ramal, bajada o colector: ML por diámetro (De50, 75, 110) y material (PVC o galvanizado epóxico); ML de ranura en muro y de zanja bajo losa (ancho × profundidad) | captura directa F5 (computeHidro solo da diámetros, 7692-7698) | E-010, E-011, E-012, E-013, E-028, E-029
E Hidrosanitario | planos_F5 | Especialidades y bombeo residual: válvulas de compuerta y check por DN, juntas flexibles, manómetros, rompedores de vacío, coladeras, registros (pza); estaciones y bombas de aguas residuales con Q, H y HP (eq) | captura directa F5 | E-015, E-016, E-017, E-018, E-019, E-020, E-021, E-022, E-023, E-024, E-025, E-026, E-030, E-031
F Contra incendio | motor | Área protegida (m²) y riesgo; conteo real de rociadores por cuarto si hay plafones u obstrucciones (pza); fuente de agua | computeFuego vía S.fuego.area (o tomarArea con load>fuego), S.fuego.riesgo, S.fuego.rociador, S.fuego.fuente; permiso fuego>quote | F-021
F Contra incendio | planos_F5 | Redes de hidrantes y rociadores: ML por diámetro por tramo (troncal, montante, ramales), gabinetes de hidrante y de extintores, válvulas de mariposa y supervisadas, detectores de flujo, purgas y estaciones del inspector (pza) | captura directa F5 (S.fuego.Lramal/Lmontante solo cubren 2 tramos) | F-001, F-002, F-004, F-005, F-006, F-007, F-012, F-013, F-014, F-015, F-016, F-017, F-018, F-019, F-022, F-023, F-024, F-025
F Contra incendio | planos_F5 | Detección y alarma de planta y matriz causa-efecto: paneles y repetidores, aisladores, detectores, bocinas, audiovisuales, estaciones manuales, jacks, botones de hidrante, módulos E/S, de entrada y de salida (pza); ML de cable CF y LSZH por lazo; ML de conduit SC20 y SC25; cajas (pza) | captura directa F5 | F-030, F-031, F-032, F-033, F-034, F-035, F-036, F-037, F-038, F-039, F-040, F-041, F-042, F-043, F-044, F-045
G IT/CCTV/acceso | planos_F5 | CCTV: cámaras por zona (pza), ML de charola 200×100, ML de CAT6 por cámara, ML de conduit JDG25, cajas por cámara; modelo del NVR existente y número de cámaras a integrar | captura directa F5 (sin ruta S.*) | G-001, G-002, G-003, G-004, G-005, G-008
G IT/CCTV/acceso | planos_F5 | Control de acceso por puerta controlada: tipo (sencilla o doble), terminal facial, fuente, chapa sencilla o doble, botón de salida (pza); ML por puerta de RVVP 6×1.0, RVV 4×1.0 y RVV 2×1.0; ML de conduit JDG20 y JDG25 separado del de CCTV; servidor existente | captura directa F5 (sin ruta S.*) | G-009, G-010, G-011, G-012, G-013, G-014, G-015, G-016, G-017, G-018, G-020
H Aire comprimido | motor | Longitud del cabezal DN50 (ML); número de bajadas a válvula × 0.8 m (ML); material inox_304; consumos de diseño (tipo, cantidad, L/min, bar, uso) | computeAire vía S.aire.Lprincipal, S.aire.Lramales, S.aire.material, S.aire.consumos[]; permiso aire>quote | H-001, H-002, H-005 (conteo de soportes en piezas), H-008 (longitud a probar)
H Aire comprimido | planos_F5 | Accesorios SUS304 del cabezal (codos, tes, reducciones DN50/DN20) y válvulas de bola DN20 preinstaladas (pza) | captura directa F5 | H-003, H-004
General/comercial | planos_F5 | Soportería en KG por disciplina: despiece del soporte tipo (perfil, varilla, ménsula, kg por pieza) × número de soportes por tramo, y los kg a pintar | captura directa F5 (computeSoporte solo da piezas, 6203-6239) | C-029, C-051, C-075, C-095, C-107, D-058, D-060, E-027, F-009, F-027, F-047, F-048, G-007, H-005
General/comercial | planos_F5 | Penetraciones y ranuras por disciplina: pasos por muro o losa por diámetro y clasificación de fuego (pza) y ML de ranura en piso y muro | captura directa F5 | C-031, C-052, C-076, C-096, C-109, D-057, E-032, F-008, F-010, F-026, F-028, F-046, G-006, H-006
General/comercial | planos_F5 | Alcance de pruebas, arranque, balanceo y certificación por sistema: equipos a arrancar, bocas a balancear, cuartos a certificar, circuitos o tableros a probar, puntos de tierra, zonas y metros para prueba hidrostática, puntos direccionables | captura directa F5 | C-032, C-053, C-077, C-097, C-110, D-061, D-062, E-034, F-011, F-029, F-049, H-008
General/comercial | planos_F5 | Decisiones de alcance por lote: (a) si accesorios, conexiones y consumibles van dentro del P.U. por ML o en lote aparte, con su listado; (b) levantamiento de lo existente a retirar (ML por diámetro, kg o m² de ducto, pza de equipos) y tableros afectados por reconexión | captura directa F5 | C-025, C-047, C-072, C-108, D-059, E-014, E-033, F-003, F-020, F-050, G-019, H-007, C-111, D-002, D-063, E-035, F-051

## Doble conteo
Códigos | Fuente del choque | Corrección
C-001, C-003, C-004, C-033, A-008, C-015, C-016, C-017, C-018, C-019, C-020, C-021, C-022, C-023, C-024, C-044, C-045, C-046, C-005, C-055, C-060 | computeQuote: cargar cualquier id CARRIER en S.quote.items (el camino F2 de C-001/C-003/C-004/C-033) dispara TRES renglones automáticos sin pedirlo: instalación instPct 35 % (suite:6303), 'Tubería de refrigerante o hidráulica, aislada' $/TR = QUOTE_SEED.pipeTR 9500 × equipTons (6304) y 'Control DDC y tablero local por equipo' QUOTE_SEED.controls × nEquip (6309). La clasificación solo registra el 35 % (A-008); pipeTR y controls no aparecen en ningún código. | Si la tubería de cobre y condensados (C-015..C-024, C-044..C-046) se valúa por ML con RECETAS.tuberia, suprimir el renglón pipeTR (6304). Si termostatos y control (C-005, C-055, C-060) se cotizan aparte, suprimir el renglón controls (6309). Declarar en A-008 que el 35 % incluye 'bases' y 'arranque', así que C-004 (base exterior), C-032, C-053, C-077 y C-097 quedan dentro o fuera, pero no en los dos lados.
C-010, C-011, C-035, C-036 | Un solo renglón automático 'Difusores y rejillas con caja plenum', qty = nDif = ceil(t.cfm/400) de computeLoad, precio QUOTE_SEED.diffuser 6850 (suite:3705, 6307-6308). Los 4 códigos citan ese mismo renglón como su precio. | Usar QUOTE_SEED.diffuser solo como P.U. por pieza aplicado al conteo F5 de cada código, y suprimir el renglón automático nDif; si no, el conteo capturado y el nDif del motor se suman. El renglón no distingue tamaño (350, 500, 150 mm): marcar fg=true y precio_agrupado.
C-098, C-099, C-100 | Un solo renglón 'Ventilación: ... CFM de extracción instalada con arrancador y curbs', qty = VENT.demand en CFM × QUOTE_SEED.fanCFM 145 (suite:3735, 6314-6316), de un único caso de S.vent. Los tres códigos (PZA) apuntan al mismo renglón; además VENT.mua emite 'Reposición de aire (make-up)' (6317-6320) sin código de catálogo. | El $/CFM se reparte por equipo: qty de cada código = CFM de ese ventilador, capturado aparte; nunca asignar VENT.demand completo a más de un código. Suprimir el renglón make-up si el catálogo no lo tiene. precio_agrupado=true también en C-100.
C-013, C-042, C-092, C-105 | (1) DUCT.boq.sheet/DUCT.boq.kg es un total de TODA la red: los 4 códigos lo tomarían completo si no se separa por tramo (tag/service). (2) Con tramos capturados, computeQuote emite solo el renglón 'Ducto de lámina galvanizada instalado y sellado' en KG × QUOTE_SEED.ductKg 165 (3704, 6305-6306), que se suma a la valuación por M2 con RECETAS.ducto (F3) de los 4 códigos. | Cantidad de cada código = suma de DUCT.segs[i].sheet solo de sus tramos (filtro por tag o service). Suprimir el renglón ductKg cuando el ducto se valúa por M2 en el catálogo. La receta ducto trae 'Junta TDC, esquineros y tornillería' y 'Sellador' en LOTE: C-108 (materiales auxiliares de ventilación) no debe cotizarse aparte con esos mismos insumos.
E-005, E-006, E-007, E-008, E-009 | Un solo renglón 'Red hidráulica ... instalada y probada', qty = suma de S.hidro.tramos[].L de todos los diámetros (o 50 m supuestos si no hay L, 6340-6341) × QUOTE_SEED.hidroM 780 (3720, 6342). Con S.hidro.muebles capturado (E-001..E-003), HIDRO.umTotal > 0 dispara además 'Cisterna de X m³ y equipo de bombeo de Y HP' (6343), que no tiene código en el catálogo. | Partir la L por diámetro y asignar a cada código solo sus metros; nunca el mTub total a más de uno. Quitar el fallback de 50 m capturando todas las L. Suprimir el renglón de cisterna y bomba potable, fuera del catálogo. 'Instalada y probada' agrupa E-034 (pruebas): ya está en ag, pero E-034 no debe cotizarse aparte.
F-021, F-012, F-013, F-014, F-015, F-016, F-017, F-018, F-019, F-020, F-027 | QUOTE_SEED.rociador 2850 'rociador instalado con su ramal proporcional' (3730), renglón 6345-6346: ya incluye la red. F-012..F-019 se valúan aparte con RECETAS.tuberia, que trae 'Soportería menor de línea' (4927-4929), así que también toca F-027. Con fuego>quote se emite además 'Bomba contra incendio ... y reserva' (6347-6348) si S.fuego.fuente ≠ 'municipal', sin código de catálogo. | Elegir una: (a) rociador agrupado y F-012..F-020 en cero, o (b) precio de rociador sin ramal (captura F5) y tuberías por ML. Hoy la clasificación deja las dos activas. Fijar S.fuego.fuente='municipal' o suprimir el renglón de bomba si el catálogo no la incluye. Corregir F-021 a fg=true.
H-001, H-002, H-004 | Un solo renglón 'Red de aire comprimido ... troncal y ramales', qty = mRed = suma de AIRE.tramos[].L (Lprincipal + Lramales) × TUB_AIRE.mat.mxnM (6383-6385). H-001 y H-002 citan el mismo renglón. Con aire>quote se emite además 'Bajadas a punto de uso con filtro-regulador, válvula de corte y acople rápido' × QUOTE_SEED.puntoUso 4850 × AIRE.nPuntos (6386-6388), que incluye la válvula de H-004. También salen compresor, tanque, secador y filtros (6371-6382), sin código en el catálogo H. | Separar la qty: H-001 = AIRE.tramos[0].L y H-002 = AIRE.tramos[1].L, cada uno con su P.U. Suprimir los renglones de puntoUso, compresor, tanque, secador y filtros (catálogo H es solo red), o declararlos fuera de alcance.
B-012, B-015, B-010, B-013, B-006, B-008, B-016, A-011, A-018 | Autorizar civil>quote para obtener B-012 y B-015 (6354-6355) pasa TODO CIVIL.part, y computeCivil emite sin interruptor, siempre que area > 0: limpieza y trazo M2 (5968), muros A300 limpio y no limpio calculados de fachada (5978-5979), plafón reticular no clasificado (5984), piso 'pulido' no clasificado por omisión (5988), media caña ML (derivada) y limpieza fina M2 (6000). La clasificación rechaza esas cantidades para B-006, B-008, B-016, A-011 y A-018, pero igual entran al directo, y duplican las capturas F5 de esos códigos. Además S.civil.piso es un solo lugar para B-012/B-013 y S.civil.pisoNoLimpio uno solo para B-010/B-013. | Antes de emitir, suprimir o poner en cero los renglones civiles rechazados (hoy solo es posible quitando area o con un interruptor nuevo). Capturar B-013 solo por F5, sin ocupar los lugares de piso de B-012 ni de B-010.
B-018, B-020 | Misma ruta S.civil.puertasLimpias → renglón A700 'Puerta metálica de cuarto limpio' × PU_CIVIL.puertaLimpia (5995, 5907). | Capturar en puertasLimpias solo las M-02 (B-020). Las M-01 dobles (B-018) no deben sumarse ahí, o saldrían con el precio de la puerta sencilla.
B-023, B-024 | Misma ruta S.civil.visores → un solo renglón A700 (5997), sin tamaño. | No usar S.civil.visores para ninguno de los dos (precio rechazado): capturar conteos F5 separados por tamaño.
C-029, C-051, C-075, C-095, C-107, D-058, E-027, F-009, F-027, F-047, G-007, H-005, A-005, C-004, A-008 | Con soporte>quote (6360-6361), computeSoporte emite automáticamente en PIEZA la soportería de ducto, de tubería chica, media y grande, el arriostramiento sísmico, 'Base de concreto ... para equipo mecánico' (nEquipos = QUOTE.nEquip + AIRE.totalUnidades, 6225-6238) y la renta de elevación en MES (6239). Eso se suma a (a) la soportería en KG de 12 códigos, (b) la 'Soportería menor de línea' de RECETAS.tuberia, que viene en cada tubería F3, (c) las 'bases' del 35 % de A-008 y la base de C-004, y (d) A-005. | No autorizar soporte>quote si la soportería se cotiza por KG (F5), o bien usar solo el conteo en piezas como apoyo del despiece. Quitar la soportería menor de RECETAS.tuberia, o declararla incluida y no cotizar los códigos de KG. Las bases de equipo van en una sola partida.
D-003, D-004, D-005, D-006, D-007, D-008, D-009, D-010, D-021, D-022, D-014, D-015, D-016, D-017, D-018, D-019, D-020, D-054, D-055 | Con elec>quote y S.elec.cargas capturadas se emiten 'Alimentador general ... m con tierra y accesorios' × alimM 1350 con qty S.elec.Ltablero (30 m por omisión, 6333-6334; semilla 'con tierra y canalización' 3717) y 'Tablero general ... con N circuitos' qty 1 (6336-6337). Esto se suma a los tableros D-003..D-010, a los cables D-021/D-022 valuados con RECETAS.electrico, cuyo material 'Canalización, cable y conexiones' ya incluye conduit, y a la tierra (D-054, D-055). | No autorizar elec>quote cuando los tableros y cables se cotizan por catálogo. RECETAS.electrico por ML de cable ya trae la canalización: si D-014..D-020 y D-011..D-013 se cotizan aparte, el P.U. del cable debe ser solo de conductor (precio F5 por sección).
C-012 | Con clean>quote, el cuarto limpio por omisión de 60 m² (6595/6605) genera 'Módulos FFU', 'Juego de filtros HEPA' y 'Rejillas de retorno bajo' (qty ceil(supplyCfm/500)) × QUOTE_SEED.grille (6322-6327). C-012 usa ese mismo P.U. mientras el renglón automático sigue vivo; FFU y HEPA no tienen código en el catálogo C. | No autorizar clean>quote, o suprimir sus 3 renglones. Aplicar grille solo como P.U. por pieza al conteo F5 de C-012. Revisar si 'rejilla de retorno bajo' es el mismo objeto que 'rejilla de una deflexión'.
C-015, C-063, E-010, F-001, F-012, C-025, C-047, C-072, E-014, F-003, F-020, D-021, D-011, D-052, D-059 | RECETAS.tuberia (4927-4929) trae 'Tubería y conexiones según especificación' y 'Soportería menor de línea'; RECETAS.electrico (4930-4932) trae 'Canalización, cable y conexiones' y 'Cajas, herrajes y conectores'. Esto se aplica a unos 40 códigos de tubería y 10 de cable, mientras los lotes de accesorios, cajas y consumibles tienen su propio código. | Declarar en BASES que las conexiones van dentro del P.U. por ML y cotizar los lotes de accesorios en cero, o quitar esos insumos de la receta. No las dos cosas.

## Inconsistencias
Unidades interiores y condensadoras: C-001 (fan coil 10 kW) y C-003 (cassette 5.6 kW) toman PRICE_SEED.vrf_in y C-004 toma vrf_out, pero C-002 (fan coil 12.5 kW, mismo tipo), C-056..C-058 (cassettes 2.8, 4.3 y 5.6 kW) y C-059 (condensadora de 33.5 kW) quedan sin precio, y C-034 también. Un cassette de 5.6 kW sale F2 en C-003 y 'ninguna' en C-058. Unificar: todos por listPrice de la familia correspondiente o todos por proveedor.
Difusores y rejillas: C-010, C-011, C-035 y C-036 usan QUOTE_SEED.diffuser y C-012 usa QUOTE_SEED.grille, mientras C-079..C-081 (difusores del mismo tipo) y C-082, C-083 y C-085 (rejillas) quedan con precio 'ninguna'. El mismo objeto recibe dos criterios.
Aislamiento de ducto: C-014 y C-043 son F4 motor_sin_precio (perímetro × longitud × espesor), y C-093, con la misma aritmética sobre DUCT.segs, es F5 requiere_cotizacion.
Disciplina de tubería de cobre: C-015..C-021 es 'equip', C-063..C-068 es 'quote'. Condensados UPVC: C-022..C-024 y C-046 son 'ninguna', C-069..C-071 son 'quote'.
Termostatos: C-005 es 'equip', C-060 es 'ninguna'. Pruebas y arranque: C-032 y C-053 son 'equip'; C-077, C-097 y C-110 son 'ninguna'. Pasos y sellos: D-057 es 'civil'; C-031, E-032, F-010 y G-006 son 'ninguna'.
Compuertas: C-086..C-089 y C-102 declaran qe S.duct.segments[i].fittings[j]; C-037, C-038, C-041, C-090 y C-091 (mismo objeto) no lo declaran.
Qe de ducto: C-105 separa por S.duct.segments[i].service; C-013, C-042 y C-092 por tag, sin declarar service, aunque service cambia el calibre (selectGauge 6735-6741) y por tanto el M2 y los kg.
Cables por ML: D-021..D-030 (XLPE) aceptan RECETAS.electrico, pero G-003 (CAT6) y G-014..G-016 (RVV), que recetaDe también empareja con electrico, se rechazan. D-034..D-039, F-041 y F-042 caen en la receta tuberia y se rechazan. El criterio para aceptar la receta electrico no es uniforme.
Precio de tubería por ML: E-005..E-009 usan QUOTE_SEED.hidroM (F2), aunque recetaDe también los empareja con tuberia. E-010..E-013, F-001/F-002 y F-012..F-019 usan RECETAS.tuberia (F3). H-001 y H-002 usan TUB_AIRE (F2), también emparejados con tuberia. Declarar una regla de precedencia entre F2 y F3.
F-021 marca fg=false aunque QUOTE_SEED.rociador es un P.U. paramétrico 'con su ramal proporcional' (3730) y la cantidad es área ÷ cobertura máxima. Debe ser fg=true.
A-008 lista agrupa_con C-032, C-053, C-077 y C-097, pero esos códigos no declaran el agrupamiento inverso ni C-004 (base) ni C-110. Tampoco declara que las 'bases' del 35 % chocan con PU_SOP.baseEquipo (6238).
C-015..C-024 declaran ag C-025/C-029 y C-063..C-071 declaran ag C-072/C-075, pero ninguno menciona el renglón pipeTR (6304), que sale automático con los mismos equipos.
D-021..D-030 declaran ag con charolas, conduit, cajas y lote (D-011..D-020, D-052, D-059), pero esos códigos siguen como requiere_cotizacion sin marcar que el cable ya los incluiría.
D-058 y D-060 piden el mismo despiece en KG, y F-048 = F-009 + F-027 + F-047. C-075, C-095, C-107 y G-007 piden un 'precio por kg con limpieza y pintura'. Si hay código de pintura aparte (D-060, F-048), la pintura se cobra dos veces en esas disciplinas.
Renglones automáticos de computeQuote SIN código en el catálogo de 341, que entrarían al directo si se autoriza su cruce: reposición make-up (6317-6320), FFU, HEPA de repuesto y rejillas de cuarto limpio (6322-6327), cisterna y bombeo potable (6343), bomba contra incendio y reserva (6347-6348), compresor, tanque, secador y filtros (6371-6382), bajadas con filtro-regulador (6386-6388), media caña y plafón reticular de computeCivil, arriostramiento sísmico y riel de computeSoporte.
Letras de sección: catálogo C=HVAC, D=eléctrico, E=hidro, F=incendio, G=TI, H=aire; SEC_PROP B=HVAC, C=eléctrico, D=incendio, E=aire, F=sanitario, G=soportería (4827-4836). La soportería de C, D, E, F, G y H (sección G de la suite) y todo H (sección E de la suite) caen bajo otra letra.
IVA: la semilla es 0.16 (3746) y los chips de 8 % están rotos (data-val en 15973-15975 contra dataset.v en 18072). Contingencia no existe. Flete 2.5 % y fianzas 1.5 % entran por omisión (3738-3739). La cascada impresa no es la pedida.

## Familias sin precio
Familia | Conceptos | Códigos
Administración de obra, instalaciones provisionales, seguridad, seguros, logística, trámites, laboratorio, calidad y documentación | 20 | A-001, A-002, A-003, A-004, A-006, A-007, A-009, A-010, A-011, A-012, A-013, A-014, A-015, A-016, A-017, A-018, A-019, A-020, A-021, A-022
Andamios y plataformas en lote (ELEVACION rechazado por ser un solo equipo por mes) | 1 | A-005
Acero estructural por tonelada, placas y tornillería | 5 | B-001, B-002, B-003, B-004, B-005
Muros, divisorios y cerramientos (block, panel de lana mineral, malla, azulejo 300×600) | 4 | B-006, B-007, B-008, B-009
Acabados complementarios (umbral, perfiles de transición, plafón de aluminio, colgantes y remates) | 4 | B-011, B-014, B-016, B-017
Puertas y ventanas no cubiertas por PU_CIVIL | 6 | B-018, B-019, B-021, B-022, B-023, B-024
Muebles sanitarios y accesorios de baño | 10 | B-025, B-026, B-027, B-028, B-029, B-030, E-001, E-002, E-003, E-004
Demolición y desmantelamiento de lo existente | 6 | B-031, C-111, D-002, D-063, E-035, F-051
Equipos HVAC sin familia en CARRIER (fan coil 12.5 kW, condensadora de UMA, multi-split, recuperador, carbón activado) | 8 | C-002, C-034, C-056, C-057, C-058, C-059, C-078, C-101
Control HVAC (termostatos, manómetros diferenciales, BMS) | 4 | C-005, C-054, C-055, C-060
Refrigeración: refnets, accesorios de cobre, R-410A, aislamiento de tubería | 15 | C-006, C-007, C-008, C-009, C-025, C-026, C-028, C-047, C-048, C-049, C-061, C-062, C-072, C-073, C-074
Aislamiento de ducto en M3 y conexiones flexibles de lona | 7 | C-014, C-043, C-093, C-027, C-050, C-094, C-106
Difusores, rejillas, celosías y sombreretes por tamaño | 9 | C-079, C-080, C-081, C-082, C-083, C-084, C-085, C-103, C-104
Compuertas manuales y motorizadas | 12 | C-037, C-038, C-039, C-040, C-041, C-086, C-087, C-088, C-089, C-090, C-091, C-102
Elementos de cuarto limpio y auxiliares de ventilación | 2 | C-030, C-108
Soportería metálica por KG y pintura de soportería | 14 | C-029, C-051, C-075, C-095, C-107, D-058, D-060, E-027, F-009, F-027, F-047, F-048, G-007, H-005
Pasos, sellado cortafuego, ranuras y zanjas | 16 | C-031, C-052, C-076, C-096, C-109, D-057, E-028, E-029, E-032, F-008, F-010, F-026, F-028, F-046, G-006, H-006
Pruebas, arranque, balanceo, programación y certificación | 14 | C-032, C-053, C-077, C-097, C-110, D-061, D-062, E-034, F-011, F-029, F-049, G-008, G-020, H-008
Transformador, tableros y terminales | 12 | D-001, D-003, D-004, D-005, D-006, D-007, D-008, D-009, D-010, D-031, D-032, D-033
Charola y conduit | 17 | D-011, D-012, D-013, D-014, D-015, D-016, D-017, D-018, D-019, D-020, D-056, F-043, F-044, G-002, G-004, G-017, G-018
Conductores sin receta aceptada (LSZH, control, tierra, resistente al fuego, CAT6, RVV) y precio por sección de XLPE (la receta usa un P.U. único) | 24 | D-034, D-035, D-036, D-037, D-038, D-039, D-054, D-055, F-041, F-042, G-003, G-014, G-015, G-016, D-021, D-022, D-023, D-024, D-025, D-026, D-027, D-028, D-029, D-030
Alumbrado normal, de emergencia y señalización | 8 | D-040, D-041, D-042, D-043, D-044, D-045, D-046, D-047
Dispositivos y cajas de alambrado | 8 | D-048, D-049, D-050, D-051, D-052, D-053, F-045, G-005
Lotes de accesorios, conexiones y consumibles | 9 | D-059, E-014, E-033, F-003, F-020, F-050, G-019, H-003, H-007
Válvulas y especialidades hidrosanitarias; bombeo de aguas residuales | 14 | E-015, E-016, E-017, E-018, E-019, E-020, E-021, E-022, E-023, E-024, E-025, E-026, E-030, E-031
Equipos y válvulas contra incendio (gabinetes, extintores, mariposa, supervisadas, flujo, purga, inspector) y rociador sin ramal para desagrupar F-021 | 9 | F-004, F-005, F-006, F-007, F-022, F-023, F-024, F-025, F-021
Detección y alarma de incendio | 11 | F-030, F-031, F-032, F-033, F-034, F-035, F-036, F-037, F-038, F-039, F-040
Equipos de CCTV y control de acceso | 6 | G-001, G-009, G-010, G-011, G-012, G-013
Válvulas de aire comprimido en inoxidable | 1 | H-004

## Cuenta
Sección | Total | Motor y precio | Captura y precio | Motor sin precio | Requiere cotización
A | 22 | 1 | 0 | 0 | 21
B | 31 | 2 | 3 | 0 | 26
C | 111 | 4 | 34 | 2 | 71
D | 63 | 0 | 10 | 0 | 53
E | 35 | 0 | 9 | 0 | 26
F | 51 | 1 | 10 | 0 | 40
G | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
H | 8 | 0 | 2 | 0 | 6